Схема теплоснабжения

муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на период до 2030 года

(актуализация на 2024 год)

ТОМ 1

Обосновывающие материалы

(существующее положение)

2023 год

# СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Муринское городское поселение"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Муринское городское поселение"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения". |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	4

Определения	9

Перечень принятых обозначений	10

Введение		11

ГЛАВА 1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	16

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	16

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	16

1.1.2. Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	19

1.1.3. Описание зоны действия производственных котельных	21

1.1.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	21

1.1.5. Описание зоны действия котельных	21

1.2. Источники тепловой энергии	23

1.2.1. ООО «Петербургтеплоэнерго»	23

1.2.2. МБУ «ЦБС»	32

1.2.3. ООО «Новая Водная Ассоциация»	38

1.2.4. ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»	43

1.2.5. ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»	49

1.2.6. ООО «Энергия»	54

1.2.7. ГУП «ТЭК СПб»	61

1.2.8. ПАО «ТГК-1»	72

1.2.9. АО «НПО «Поиск»	83

1.3. Тепловые сети, сооружения на них	89

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	89

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	91

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	101

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	162

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	163

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	163

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	164

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	164

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	178

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	178

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	178

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	180

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	183

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	184

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	184

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	184

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	184

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	185

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	187

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	187

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	187

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	188

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	189

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	199

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	199

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	200

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	201

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	201

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	202

1.5.6. Значения тепловых нагрузок, указанные в договорах теплоснабжения	203

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	204

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	206

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	206

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	208

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии к потребителю	209

1.6.4. Описание причины возникновения дефицита тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	209

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	209

1.7. Балансы теплоносителя	210

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	210

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	212

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	214

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	214

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	214

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	215

1.8.4. Использование местных видов топлива	215

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	215

1.8.6. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	219

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	219

1.9. Надежность теплоснабжения	220

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	220

1.9.2. Частота отключений потребителей	220

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	220

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	220

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	221

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	221

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций			222

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	246

1.11.1. Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	246

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	249

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	260

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	260

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	261

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	261

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского поселения	262

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	262

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	262

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	262

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	263

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	263

# Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

# Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

# Введение

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» до 2030 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», направленный на обеспечение устойчивого и надежного теплоснабжения потребителей.

В составе Схемы теплоснабжения предлагаются решения по повышению эффективности снабжения городского поселения тепловой энергией, рационального распределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии, разрабатываются мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей, а также решается вопрос об обеспечении тепловой энергией перспективной застройки, определяются условия организации централизованного теплоснабжения и теплоснабжения с помощью индивидуальных источников, вносится предложение по определению единой теплоснабжающей организации и зоны ее действия. В составе обосновывающих материалов проведен технико-экономический анализ предлагаемых проектных решений, определена ориентировочная стоимость мероприятий и даны предложения по источникам инвестирования данных мероприятий.

Муринское городское поселение, расположенное в западной части Всеволожского района, образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 17-оз от 10 марта 2004 года. Административный центр – город Мурино.

Общая площадь территории - 19,81 км².

Численность населения на 01.01.2022 г. – 90 571 чел.

Количество населенных пунктов – 2, в том числе 1 деревня и 1 поселок:

- деревня Лаврики;

- город Мурино.

Муринское городское поселение граничит:

- на северо-западе – с МО «Бугровское сельское поселение»;

- на юге – с Санкт-Петербургом;

- на севере и северо-востоке - с МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

- на севере – с МО «Кузьмоловское городское поселение»;

- на востоке – с МО «Всеволожский муниципальный район».

Расстояние от административного центра поселения до районного центра – 24 км.

Климат Муринского городского поселения (как и климат Санкт-Петербурга) - умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной для Ленинградской области. Это обусловливается сравнительно небольшим количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного тепла. Влияние циклонов Балтийского моря даёт жаркое, влажное и короткое лето и длинную, холодную сырую зиму.

Самый теплый месяц в области – июль. Его среднемесячная температура составляет 17,8 ºС. Температура самого холодного месяца – января, -5,5 ºС; годовая амплитуда среднемесячной температуры – 25,6 ºС. Колебания средней месячной температуры гораздо больше зимой, чем летом:

абсолютный максимум температур – 37,1 ºС;

абсолютный минимум – -35,9 ºС.

Карта (схема) Муринского городского поселения представлена на рисунке 1.

Расположение участков:

Участок 1:

- территория, ограниченная линией железной дороги Санкт-Петербург - Приозерск, границей населенного пункта деревня Лаврики и полевой дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики, границей населенного пункта деревня Лаврики, расположенной на территории МО Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Участок 2:

- территория, ограниченная границей населенного пункта деревня Лаврики и участком 1.

Участок 3:

- земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:72.

Участок расположен в северной части муниципального образования Муринское городское поселение между автодорогой из г. Мурино в д. Лаврики (граница участка 4) и рекой Охта. С южной стороны граница с участком 6.

Участок 4:

- земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:69.

Участок расположен в северной части муниципального образования Муринское городское поселение между железной дорогой и автодорогой из г. Мурино в д. Лаврики (граница участка 3). С южной стороны граница с участком 5.

Участок 5:

- земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:70.

Участок расположен в северной части муниципального образования Муринское городское поселение между железной дорогой и автодорогой из г. Мурино в д. Лаврики (граница участка 6). С северной стороны граница с участком 4, с южной - с зоной транспортной инфраструктуры (депо метрополитена) (участок 7).

Участок 6:

- земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:71.

Участок расположен в северной части муниципального образования Муринское городское поселение между автодорогой из г. Мурино в д. Лаврики (граница участка 5) и рекой Охта. С северной стороны граница с участком 3, с южной - с зоной транспортной инфраструктуры (депо метрополитена) (участок 7).

Участок 7:

- зона транспортной инфраструктуры (депо метрополитена).

Участок 8:

- территория, ограниченная линией железной дороги Санкт-Петербург –Приозерск, южной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:121, северной границей с зоной транспортной инфраструктуры (депо метрополитена), правым берегом реки Охта, ул. Центральной и ул. Вокзальной, в муниципальном образовании Муринское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области.

Участок 9:

- территория г. Мурино, ограниченная с северной стороны ул. Заречной, с западной – ул. Оборонной, с восточной и южной – береговой линией ручья Капральев.

Участок 10:

- территория, расположена на свободной от застройки территории в южной части Муниципального образования Муринское городское поселение. С севера и северо-запада территория граничит с существующей малоэтажной частной застройкой. С восточной стороны – с рекой Охта. С юга проектируемый участок примыкает к границе города Санкт-Петербурга.

Участок 11:

- территория, ограниченная с севера ул. Центральной г. Мурино, с восточной – ул. Оборонной г. Мурино и береговой линией Капральева ручья, с южной и западной сторон - береговой линией реки Охта.

Участок 12: Территория Транспортно-пересадочного узла «Девяткино».

- Карта (схема) Муринского городского поселения

  - СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Функциональная структура теплоснабжения

      - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящее время, на территории Муринского городского поселения, действует несколько отопительных котельных, а также проходят тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и тепловые сети от котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб». Перечень источников тепловой энергии представлен в таблице 1.

Объекты систем теплоснабжения городского поселения эксплуатируются следующими теплоснабжающими организациями:

Город Мурино:

- ООО «Петербургтеплоэнерго»

На балансе организации находится автоматизированная газовая котельная (далее Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго») и тепловые сети от источника.

Объектами теплоснабжения котельной являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

Помимо собственной выработки, организация является оптовым покупателем-перепродавцом тепловой энергии у ПАО «ТГК-1» (Северная ТЭЦ-21 филиала «Невский»).

- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Организация является теплосетевой в зоне теплоснабжения Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» и смежной для теплосетевой организации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На балансе организации находятся тепловые сети от УТ3 АО «Теплосеть СПб» до ТК1, тепловые сети от тепловых камер на тепловых сетях ООО «Петербургтеплоэнерго» до потребителей: от корпуса 12 до ИТП школы бульвар Менделеева, д. 20, к.1; на территории ЖК «Виктория», от стены камеры 21.2 до ИТП домов на территории ЖК Форвард; от места врезки в камере ТК1 до ИТП торгового павильона; от ТК до ИТП жилого дома по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 118.

- ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

На балансе организации находятся тепловые сети и один источник тепловой энергии – котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Объектами теплоснабжения котельной являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

- ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

На балансе организации находится один источник тепловой энергии – котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» Транспортировку тепловой энергии от котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» и ее сбыт конечным потребителям осуществляет ООО «Всеволожская тепловая компания» (ООО «ВТК»).

Объектами теплоснабжения котельной являются жилые дома и объекты бюджетной сферы.

- ООО «Новая Водная Ассоциация»

На балансе организации находятся тепловые сети и один источник тепловой энергии - БМК Лаврики д.34. Объектами теплоснабжения являются 3 МКД.

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Организация осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения как теплосетевая организация:

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет передачу тепловой энергии по двум тепломагистралям от теплоснабжающей организации - филиал «Невский» ПАО «ТГК-1» (источником тепловой энергии является Северная ТЭЦ-21 
ПАО «ТГК-1»):

- тепломагистраль «Ново-Девяткино»;

- тепломагистраль «Суздальская».

- ООО «Энергия»

На балансе организации находится один источник тепловой энергии – котельная ООО «Энергия» и тепловые сети от нее.

Объектами теплоснабжения котельной являются жилые дома так и объекты социально-бытового назначения.

- ГУП «ТЭК СПб»

Теплоснабжение объектов в Муринском городском поселении осуществляется от котельной «Северомуринская» по адресу г. Санкт-Петербург, Мурино, дом 11, литера А, расположенной за границами городского поселения. Теплоснабжение объектов в Муринском городском поселении осуществляется через тепловую сеть, проходящей вдоль линии железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск до электродепо «Северное».

Объектами теплоснабжения являются общественно-деловые здания.

Деревня Лаврики:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и строительства»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и строительства» (далее МБУ «ЦБС») осуществляет эксплуатацию тепловых сетей и одного источника тепловой энергии – газовой котельной, посредством которых обеспечивается теплоснабжение жилых домов и объектов социально-бытового назначения (котельная и тепловые сети находятся в муниципальной собственности).

Распределение источников тепловой энергии по эксплуатирующим организациям представлено в таблице 1.

- Структура систем теплоснабжения МО «Муринское городское поселение»

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Адрес источника | Наименование теплоснабжающей/ теплосетевой организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, аллея Охтинская, строение 13 | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 2 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, строение 78 | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |
| 3 | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | Всеволожский район, г. Мурино, ул. Новая д.7, стр. 1 | ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ», ООО «Всеволожская теплосетевая организация» |
| 4 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»: - тепломагистраль «Ново-Девяткино»; - тепломагистраль «Суздальская». | 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Теплоэнерго» |
| 5 | БМК Лаврики д.34 | ЛО, Всеволожский р-он, ул. Шоссе в Лаврики, 34 | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| 6 | Котельная МБУ «ЦБС» | ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаврики, участок 40Ж | МБУ «ЦБС» |
| 7 | Котельная ООО «Энергия» | г. Мурино ул. Екатерининская, д. 32, стр. 1 | ООО «Энергия» |
| 8 | Котельная «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб» | г. Санкт-Петербург, Мурино, дом 11, литера А | ГУП «ТЭК СПб» |
| 9 | Котельная АО «НПО «Поиск» | Ленинградская область, г. Мурино, ул. Лесная, д.3 | АО «НПО «Поиск» |

      - Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Функциональная структура системы теплоснабжения городского поселения по теплоснабжающим организациям представлена ниже.

Функциональная структура системы теплоснабжения

Теплогенерирующие организации

МО «Муринское городское поселение»

Теплосетевые организации

Потребитель

ООО «Петербургтеплоэнерго»

Потребитель

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Потребитель

Потребитель

Филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ООО «Петербургтеплоэнерго»

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Потребитель

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

ООО «Всеволожская тепловая компания»

Потребитель

ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

Потребитель

ООО «Новая Водная Ассоциация»

Потребитель

МБУ «ЦБС»

ГУП «ТЭК СПб»

ООО «Энергия»

Потребитель

Потребитель

Потребитель

АО «НПО «Поиск»

договор на транспортировку тепловой энергии

договор на теплоснабжение

      - Описание зоны действия производственных котельных

На территории городского поселения находится одна производственная котельная - котельная Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поиск», расположенная на юге квартала Медвежий Стан. Зона действия котельной АО «НПО «Поиск» ограничена территорией предприятия.

      - Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Согласно Генеральному плану зоной действия индивидуального теплоснабжения является небольшая часть территории городского поселения, составляющая не более 5% от территории. Индивидуальное теплоснабжение организовано в основном в кварталах с малоэтажной застройкой (до 3-х этажей) и присоединения к системе централизованного теплоснабжения не имеет – теплоснабжение осуществляется посредством индивидуальных теплоисточников.

      - Описание зоны действия котельных

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Контуры зон действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии.

На территории Муринского городского поселения свою деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют восемь теплоснабжающих организации.

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к потребителям приведены на рисунке 2.

- Зоны действия централизованных источников теплоснабжения Муринского городского поселения

Источники тепловой энергии

Описание источников тепловой энергии основывается на данных, предоставленных Администрации Муниципального образования «Муринское городское поселение» на основании запросов теплоснабжающими организациями, действующих на территории Муниципального образования «Муринское городское поселение» и сопровождается графическим материалом.

В настоящее время, в границах Муринского городского поселения, территория которого поделена на 11 участков, действуют несколько отопительных котельных, а также проходят тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и тепловые сети от котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб».

      - ООО «Петербургтеплоэнерго»

        - Общие сведения

Мощность, отпускаемая в сеть от котельной, составляет 299,52 Гкал/ч, в том числе установленная мощность котельной – 199,52 Гкал/ч и 100 Гкал/ч – мощность, получаемая в тепловую схему котельной из тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Основным видом топлива котельной является природный газ, резервный (аварийный) вид топлива – дизельное топливо.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной – качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 130/70 °С.

Суммарная подключенная (договорная) нагрузка потребителей (без учета потерь в тепловых сетях) составляет 229,30 Гкал/ч, в т.ч.:

- Отопление и вентиляция – 193,43 Гкал/ч;

- ГВС – 35,88 Гкал/ч.

Параметры теплоносителя:

Теплоноситель – вода.

Сети отопления – трубы стальные в ППУ изоляции и оцинкованной оболочке (надземная прокладка).

Давление на выходных коллекторах котельной Р1=97 м в.ст., Р2=74 м в.ст.

        - Структура основного оборудования

На котельной установлено 4 водогрейных котла КВ-ГМ-58-150 мощностью 49,88 Гкал/ч каждый.

Характеристика основного и вспомогательного оборудования котельной приведена в таблице 2.

- Характеристика основного оборудования котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Завод- изготовитель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел водогрейный водотрубный КВ-ГМ-58-150, N=58 МВт | КВ-ГМ-58-150 | ОАО «Красный котельщик» | шт. | 4 |
| Горелка комбинированная | GKT-70S | "Oilon", Финляндия | шт. | 4 |
| Насос подмеса водогрейного котла, G=280 м3/час, Н=20 м.в. ст, N=37кВт, n=2900 об/мин | NESD 100-160 | “Wilo” Германия | шт. | 4 |
| Насос сетевой, G=1050 м3/час, Н=95 м.в. ст, N=400кВт, n=1484 об/мин | Wilo-SCP 250/570HA-400/4-T4-R1-ROHS/E1 | “Wilo” Германия | шт. | 3 |
| Насос сетевой, G=1500 м3/час, Н=40 м.в. ст, N=220кВт, n=1484 об/мин | Wilo-SCP 300/400HA-220/4-T4-R1/E1-FC | “Wilo” Германия | шт. | 3 |
| Насос сетевой, G=750 м3/час, Н=26 м.в. ст, N=75кВт, n=1485 об/мин | SCP 200/390HA-75/4-T4-R1-ROHS/E1 | “Wilo” Германия | шт. | 4 |
| Насос сетевой, G=625 м3/час, Н=48 м.в. ст, N=132кВт, n=1485 об/мин | SCP 200/440HA-132/4-T4-R1-ROHS/E1 | “Wilo” Германия | шт. | 4 |
| Насос аварийной подпитки, G=134 м3/час, Н=45 м.в. ст, N=30кВт, n=2900 об/мин | IL-80/210-30/2 | “Wilo” Германия | шт. | 2 |
| Теплообменник пластинчатый W=39000 кВт | MX25-BFG-697 | "Альфа Лаваль Поток" | шт. | 3 |
| Теплообменник пластинчатый W = 45, 318 кВт | AQ1A-FG (ИТП) |  | шт. | 1 |
| Насос сетевой G=750 м3/час, Н=26 м.в.ст, N=75 кВт, n=1480 об/мин | Wilo-SCP 200/390HA-75/4-T4-R1/E1-WCN-WEGIE2FC | “Wilo” Германия | шт. | 1 |

        - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 3.

- Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 199,52 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 199,52 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,93 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 198,59 |
| Мощность, получаемая в тепловую схему источника, Гкал/ч | 100,00 |

        - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источника ООО «Петербургтеплоэнерго» представлены в таблице 3. Ограничений мощности на котельной нет, все установленное оборудование работает в предусмотренных режимах.

        - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника ООО «Петербургтеплоэнерго» представлены таблице 3 - собственные нужды на котельной составляют 0,93 Гкал/ч, хозяйственные нужды – отсутствуют, тепловая мощность нетто источника составляет 198,59 Гкал/ч.

        - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельная введена в эксплуатацию в 2014 году.

Дата проведения последнего периодического технического освидетельствования котлов – 2016 год.

Дата проведения следующего периодического технического освидетельствования котлов – 04.06.2024.

        - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Отопление:

Котельная работает по стандартной схеме водогрейной котельной. Обратная сетевая вода поступает в водогрейные котлы, где нагревается до 130 ºС и затем поступает в тепловую сеть. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевым насосами.

Горячее водоснабжение:

- теплообменник установлен на котельной, вода, подаваемая потребителю, нагревается водой от котлов.

Подпитка осуществляется из городского водопровода. Подпиточная вода предварительно очищается в системе ХВО.

Технологическая схема котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» приведена на рисунке 3.

- Технологическая схема котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

        - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику.

Изменение температуры теплоносителя котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» осуществляется по температурному графику 130/70 С.

Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии в сеть приведены в части 3 «Тепловые сети, сооружения на них, тепловые пункты».

        - Среднегодовая загрузка оборудования

Наработка основного оборудования котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» на конец 2022 года представлена в таблице 4.

- Наработка основного оборудования котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» на конец 2022 года

| период | Наработка, ч |  |  |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 |
| Январь | 22347 | 1301 | 17875 | 8936 | 1203 | 524 | 1072 | 579 |
| Февраль | 23371 | 1301 | 18734 | 9774 | 1216 | 524 | 1087 | 584 |
| Март | 23948 | 1301 | 19081 | 10337 | 1233 | 524 | 1090 | 589 |
| Апрель | 24655 | 1471 | 19129 | 11085 | 1247 | 554 | 1128 | 596 |
| Май | 24665 | 1980 | 19441 | 11132 | 1257 | 556 | 1144 | 598 |
| Июнь | 25374 | 1980 | 19747 | 11207 | 1216 | 556 | 1179 | 600 |
| Июль | 25374 | 2122 | 19747 | 11207 | 1216 | 558 | 1179 | 600 |
| Август | 25374 | 2122 | 19747 | 11207 | 1216 | 558 | 1179 | 600 |
| Сентябрь | 25374 | 2122 | 20030 | 11207 | 1216 | 558 | 1188 | 600 |
| Октябрь | 25374 | 2122 | 20627 | 11207 | 1216 | 558 | 1201 | 600 |
| Ноябрь | 25808 | 2510 | 21225 | 11591 | 1265 | 565 | 1227 | 607 |
| Декабрь | 25999 | 2882 | 21717 | 11969 | 1273 | 582 | 1251 | 620 |
| Итого: | 3652 | 1581 | 3842 | 3033 | 70 | 58 | 179 | 41 |

        - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлены узлы учета тепловой энергии. Перечень приборов учета тепловой энергии на котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» представлены в таблице 5.

- Перечень приборов учета тепловой энергии на котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

| Средства измерений в составе узла учета |  |  | Размерность | Диапазон измерений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование средства измерения | Марка | Место установки |  | от | до |
| Узел учета тепла (коммерческий) |  |  |  |  |  |
| Расходомер электромагнитный | OPTIFLUX 4300 C Зав. № А 15030061 | Подающий трубопровод | м3/ч | 40 | 8482,32 |
| Расходомер электромагнитный | OPTIFLUX 4300 C Зав. № А 15030062 | Обратный трубопровод | м3/ч | 40 | 8482,32 |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ ДУ 100 Зав.№ 626692 | Подпитка | м3/ч | 0,62 | 140 |
| Тепловычислитель | СПТ961.2 Зав. № 27117 | Щиток | Гкал/ч | 0 | 1000000 |
| Комплект термометров сопротивления | КТПТР-01 Зав. № 11534/11534А | Подающий трубопровод | 0С | 0 | 180 |
| Термометр сопротивления | ТПТ-1-3 Зав. № 6717 | Подпитка | 0С | -100 | 300 |
| Датчик давления | МИДА-ДИ-13П-01 Зав. № 13206706 | Обратный трубопровод | МПа | 0 | 1,6 |
| Датчик давления | МИДА-ДИ-13П-01 Зав.№ 14312325 | Подающий трубопровод | МПа | 0 | 1,6 |
| Датчик давления | МИДА-ДИ-13П-01 Зав. № 16313040 | Подпитка | МПа | 0 | 1,6 |
| Счетчик холодной воды | ВСХд-15-02 Зав. № 54737243 | ИТП | м3/ч | 0,04 | 2 |
| Узел учета воды (технологический) |  |  |  |  |  |
| Тепловычислитель | СПТ961.2 Зав. № 27111 | котельный зал | Гкал/ч | 0 | 1000000 |
| Расходомер счетчик ультразвуковой | ВЗЛЕТ МР УРСВ-542 ц Зав .№ 1401618 | прямой/обратный трубопровод ЖК | м3/ч |  |  |
| Термометр сопротивления | ТПТ-1-3 Зав. № 6331 | газопровод котла №1 | 0С | -100 | 300 |
| Измерительное устройство, Ду600 | ИУ-042 №1300043 | прямой трубопровод ЖК |  |  |  |
| Измерительное устройство, Ду600 | ИУ-042 №1300070 | обратный трубопровод ЖК |  |  |  |
| Комплект термометров сопротивления | КТПТР-01 Зав. № 4777/4777А | прямой/обратный трубопровод ЖК | 0С | 0 | 180 |
| Датчик давления | МИДА-ДИ-13П-01 Зав. № 14312596 | подпитка | МПа | 0 | 1,6 |
| Датчик давления | МИДА-ДИ-13П-01 Зав. № 14424578 | газопровод котла №2 | МПа | 0 | 1,6 |
| Датчик давления | МИДА-ДИ-13П-01 Зав. № 14424789 | Обратный трубопровод ЖК | МПа | 0 | 1,6 |
| Узел учета воды (котловой) Диафрагмы |  |  |  |  |  |
| Датчик давления | ЭнИ-100-ДД Зав.№ 0000333 | котёл №1 | кПа | 0 | 25 |
| Датчик давления | ЭнИ-100-ДД Зав.№ 0000334 | котёл №2 | кПа | 0 | 25 |
| Датчик давления | ЭнИ-100-ДД Зав.№ 0000335 | котёл №3 | кПа | 0 | 25 |
| Датчик давления | ЭнИ-100-ДД Зав.№ 0008132 | котёл №4 | кПа | 0 | 25 |
| Диафрагма | ДКС-10-300-А/Б-1 Зав. № 1096/1-1 | котёл №1 |  |  |  |
| Диафрагма | ДКС-10-300-А/Б-1 Зав. № 1096/1-2 | котёл №2 |  |  |  |
| Диафрагма | ДКС-10-300-А/Б-1 Зав. № 1096/1-3 | котёл №3 |  |  |  |
| Диафрагма | ДКС-10-300-А/Б-1 Зав. № 1096/1-4 | котёл №4 |  |  |  |
| Узел учета холодной воды |  |  |  |  |  |
| Счетчик холодной воды | ВСХНд-100 Зав. № 14551140 | ИТП | м3/ч | 0,6 | 300 |
| Счетчик холодной воды | ВСХНд-100 Зав. № 14551173 | ИТП | м3/ч | 0,6 | 300 |
| Счетчик холодной воды | ВСХд-20 Зав. № 62091139 | ИТП | м3/ч | 0,05 | 5 |
| Счетчик холодной воды | ВСХд-20 Зав. № 63501347 | ИТП | м3/ч | 0,05 | 5 |
| Узел учета тепла (собств. нужды) |  |  |  |  |  |
| Тепловычислитель | СПТ961.2 Зав. № 27276 | ИТП | Гкал/ч | 0 | 1000000 |
| Комплект термометров сопротивления | КТПТР-01 Зав. № 4761/4761А | ИТП | 0С | 0 | 180 |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ ДУ 20 Зав.№ 502963 | ИТП | м3/ч | 0,02 | 12,0 |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ ДУ 20 Зав.№ 513444 | ИТП | м3/ч | 0,02 | 12,0 |
| Преобразователь давления | СДВ-И Зав.№ 154875 | ИТП | МПа | 0 | 1,6 |
| Преобразователь давления | СДВ-И Зав.№ 154876 | ИТП | МПа | 0 | 1,6 |
| Узел учета электрической энергии (коммерческий) |  |  |  |  |  |
| Счетчик эл.энергии | Альфа 1805 RAL-P4G-DW-4 | ТП-299 | кВт/ч | 1А | 2А |
| Трансформатор тока (3шт) | 4МС7033 | ТП-299 | А | 300А | 1А |
| Трансформатор напряжения (3шт) | 4МТ32 ZET | ТП-299 | В | 10000 | 100 |
| Счетчик эл.энергии | Альфа 1805 RAL-P4G-DW-4 | ТП-299 | кВт/ч | 1А | 2А |
| Трансформатор тока (3шт) | 4МС 7033 | ТП-299 | А | 300А | 1А |
| Трансформатор напряжения (3шт) | 4МТ32 ZET | ТП-299 | В | 10000 | 100 |

        - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

        - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

        - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

      - МБУ «ЦБС»

        - Общие сведения

Теплоснабжение Участка №2 в настоящее время осуществляет котельная МБУ «ЦБС».

Установленная мощность котельной – 1,29 Гкал/ч. Основным видом топлива котельной является природный газ, резервный вид топлива – дизельное топливо.

Схема теплоснабжения — четырехтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С.

Суммарная подключенная (договорная) нагрузка потребителей составляет 0,733 Гкал/ч.

Сети отопления – трубы стальные в ППУ изоляции.

Сети ГВС – в настоящее время тепловая сеть горячего водоснабжения не действует.

        - Структура основного оборудования

На котельной установлено 2 водогрейных котла КВ-ГМ-0,75-115Н «Дорогобуж750» мощностью 0,645 Гкал/ч каждый.

Характеристика основного и вспомогательного оборудования котельной приведена в таблице 6.

- Характеристика основного оборудования котельной МБУ «ЦБС»

| №п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальная температура питательной (подпиточной) воды, ⁰С | Номинальный КПД, % |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ГМ-0,75-115Н «Дорогобуж750» | 1 | 2006 | - | вода | 0,645 | Гкал/ч | 6 | 95 | - | 93 |  | - |
| 2 | КВ-ГМ-0,75-115Н «Дорогобуж750» | 2 | 2006 | - | вода | 0,645 | Гкал/ч | 6 | 95 | - | 93 |  | - |
| Горелочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка котла | Станционный номер котла |  | Марка горелки |  | Станционный номер горелки |  | Заводской номер горелки (при его наличии) |  | Год ввода горелки в эксплуатацию |  | Тепловая мощность горелки, Гкал/ч |  |
| 1 | КВ-ГМ-0,75-115Н | 1 |  | G7/1-D"Weishaupt" |  | 1 |  | 5410767 |  | 2006 |  | 1,5 |  |
| 2 | КВ-ГМ-0,75-115Н | 2 |  | G7/1-D"Weishaupt" |  | 2 |  | 5410761 |  | 2006 |  | 1,5 |  |

        - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 7.

- Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,29 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 1,29 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,28 |

        - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источника МБУ «ЦБС» представлены в таблице 7. Ограничений мощности на котельной нет, все установленное оборудование работает в предусмотренных режимах.

        - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника МБУ «ЦБС» представлены таблице 7 – собственные нужды на котельной составляют 0,01 Гкал/ч, тепловая мощность нетто – 1,28 Гкал/ч.

        - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Оборудование котельной было введено в эксплуатацию в 2006 году.

        - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Котельная работает по стандартной схеме водогрейной котельной. Обратная сетевая вода поступает в водогрейные котлы, где нагревается до 95 ºС и затем поступает в тепловую сеть. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами.

Горячее водоснабжение: в настоящее время тепловые сети ГВС являются недействующими – требуется перекладка трубопроводов.

Подпитка ТС осуществляется из местного водопровода.

        - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику.

Изменение температуры теплоносителя котельной МБУ «ЦБС» осуществляется по температурному графику 95/70 С.

        - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной МБУ «ЦБС» представлена в таблице 8.

- Наработка основного оборудования котельной МБУ «ЦБС» за 2022 год

| период | Наработка, ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 |
| Январь | 732 | 732 |
| Февраль | 684 | 684 |
| Март | 732 | 732 |
| Апрель | 732 | 732 |
| Май | 366 | 366 |
| Июнь | - | - |
| Июль | - | - |
| Август | - | - |
| Сентябрь | 366 | 366 |
| Октябрь | 732 | 732 |
| Ноябрь | 732 | 732 |
| Декабрь | 732 | 732 |
| Итого: | 5856 | 5856 |

        - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется согласно графику поставок тепловой энергии, отраженный в приложениях к договорам теплоснабжения.

        - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

        - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

        - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

      - ООО «Новая Водная Ассоциация»

        - Общие сведения

Теплоснабжение Участка №8 в настоящее время осуществляет котельная ООО «Новая Водная Ассоциация».

Установленная мощность котельной – 2,795 Гкал/ч. Основным видом топлива котельной является природный газ, резервный вид топлива – дизельное топливо (для генератора эл. энергии).

Схема теплоснабжения — четырехтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. Отпуск тепловой энергии на нужды ГВС осуществляется по температурному графику 60/40 °С.

Суммарная подключенная (договорная) нагрузка потребителей составляет 2,578 Гкал/ч:

- Отопление – 1,595 Гкал/ч;

- ГВС – 0,983 Гкал/ч.

Сети отопления и ГВС – трубы стальные в ППУ изоляции.

        - Структура основного оборудования

На котельной установлено 2 водогрейных котла Logano SK745 мощностью 1,59 Гкал/ч и 1,2 Гкал/ч соответственно.

Характеристика основного и вспомогательного оборудования котельной приведена в таблице 9.

- Характеристика основного оборудования котельной ООО «Новая Водная Ассоциация»

| №п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальный КПД, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |
| 1 | Logano SK745 (N=1850 кВт) фирмы «Buderus» | 1 | 2013 | - | вода | 1,59 | Гкал/ч | 6 | 95 | 93,6 | - |
| 2 | Logano SK745 (N=1400 кВт) фирмы «Buderus» | 2 | 2013 | - | вода | 1,2 | Гкал/ч | 6 | 95 | 93,0 | - |
| Горелочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка котла | Станционный номер котла |  | Марка горелки |  |  |  |  |  | Год ввода горелки в эксплуатацию |  |
| 1 | Logano SK745 (N=1850 кВт) фирмы «Buderus» | 1 |  | ES 08.2800 G-VT фирмы «Elco» |  |  |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Logano SK745 (N=1400 кВт) фирмы «Buderus» | 2 |  | G7/1-D"Weishaupt" |  |  |  |  |  | 2012 |  |

        - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 10.

- Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,795 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 2,795 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,019 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 2,78 |

        - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источника ООО «Новая Водная Ассоциация» представлены в таблице 10. Ограничений мощности на котельной нет, все установленное оборудование работает в предусмотренных режимах.

        - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника ООО «Новая Водная Ассоциация» представлены таблице 10 – собственные нужды на котельной отсутствуют, тепловая мощность нетто – 2,78 Гкал/ч.

        - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Оборудование котельной было введено в эксплуатацию в 2013 году.

        - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Котельная работает по стандартной схеме водогрейной котельной. Обратная сетевая вода поступает в водогрейные котлы, где нагревается до 95 ºС и затем поступает в тепловую сеть. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами.

Горячее водоснабжение:

- теплообменник установлен на котельной, вода, подаваемая потребителю, нагревается водой от котлов.

Подпитка ТС осуществляется из водопроводной сети.

        - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный, т.е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику.

Изменение температуры теплоносителя котельной ООО «Новая Водная Ассоциация» в отопительный период осуществляется по температурному графику 95/70 С, отпуск на нужды ГВС (круглый год) - по температурному графику 60/40 °С.

        - Среднегодовая загрузка оборудования

Котельная ООО «Новая Водная Ассоциация» работает круглогодично.

        - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлен узел учета тепловой энергии - тепловычислитель СПТ 961.2 – 1 шт. (зав. №18798).

        - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

        - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

        - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

      - ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

        - Общие сведения

Теплоснабжение Участка №10 осуществляет котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ». Транспортировку тепловой энергии от котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» и ее сбыт конечным потребителям осуществляет ООО «Всеволожская тепловая компания».

Установленная мощность котельной – 29,75 Гкал/ч. Основным видом топлива котельной является природный газ, резервный вид топлива – дизельное топливо марки «З» (по ГОСТ 305-82).

Схема теплоснабжения — двухтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 110/70 °С.

Суммарная подключенная (договорная) нагрузка потребителей составляет 22,94 Гкал/ч, в т.ч.:

- Отопление – 15,78 Гкал/ч;

- ГВС (макс) – 7,16 Гкал/ч.

Сети отопления и ГВС – трубы стальные в ППУ изоляции.

        - Структура основного оборудования

На котельной установлено 4 водогрейных котла: 2 котла Vitomax 200 M мощностью 4,557 Гкал/ч и 2 котла «Термотехник ТТ100» 10,32 Гкал/ч соответственно.

Характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной приведены в таблицах 11 и 12.

- Характеристика основного оборудования котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

| №п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальный КПД, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |
| 1 | Vitomax 200 M (N=5300 кВт) | 1 | 2013 | - | вода | 4,557 | Гкал/ч | 6 | 110 | 95 | - |
| 2 | Vitomax 200 M (N=5300 кВт) | 2 | 2013 | - | вода | 4,557 | Гкал/ч | 6 | 110 | 95 | - |
| 3 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 3 | 2015 | - | вода | 10,32 | Гкал/ч | 6 | 110 | 92,9 | - |
| 4 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 4 | 2015 | - | вода | 10,32 | Гкал/ч | 6 | 110 | 92,9 | - |
| Горелочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка котла | Станционный номер котла |  | Год ввода в эксплуатацию | Марка горелки |  |  |  |  |  | Примечание |
| 1 | Vitomax 200 M (N=5300 кВт) | 1 |  | 2015 | GKP-600M фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Vitomax 200 M (N=5300 кВт) | 2 |  | 2015 | GKP-600M фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 3 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 3 |  | 2015 | GP-1200M фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 4 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 4 |  | 2015 | GP-1200M фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |

- Состав вспомогательного оборудования котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

| № п/п | Наименование вспомогательного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос подмешивающий котлового контура Wilo-TOP-S 80/100 | 2 шт. |
| 2 | Насос подмешивающий котлового контура Wilo-IL100/160-2,2/4 | 2 шт. |
| 3 | Насос сетевого контура Wilo-IL150/335-45/4 | 4 шт. |
| 4 | Бак мембранный расширительный V=5000 л/ «Reflex» | 4 шт. |
| 5 | Автоматическая установка умягчения непрерывного действия 1-ой ступени HYDROTECH STF 1865-9500 SEM/ | 1 шт. |
| 6 | Автоматическая установка умягчения периодического действия 2-ой ступени HYDROTECH SSF 1465-7700 SET | 1 шт. |
| 7 | Комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 140 | 1 шт. |
| 8 | Комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 170 | 1 шт. |

        - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 13.

- Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Источник |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 29,75 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 29,75 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,55 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 29,20 |

        - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источника ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» представлены в таблице 13. Ограничений мощности на котельной нет, все установленное оборудование работает в предусмотренных режимах.

        - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» представлены таблице 13 – собственные нужды на котельной составляют 0,55 Гкал/ч, тепловая мощность нетто - 29,2 Гкал/ч.

        - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Первая очередь котлов введена в эксплуатацию в 2013 году. Вторая очередь котлов введена в эксплуатацию в 2015 году.

        - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Котельная работает по стандартной схеме водогрейной котельной. Обратная сетевая вода поступает в водогрейные котлы, где нагревается до 110 ºС и затем поступает в тепловую сеть. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами.

Подача необходимого количества тепловой энергии на отопление и ГВС регулируется непосредственно в ИТП потребителей.

Подпитка ТС осуществляется из водопроводной сети.

        - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Схема тепловых сетей от котельной – двухтрубная, закрытая, с зависимым подключением сетей к источнику теплоты и независимым подключением потребителей через ИТП. Регулирование тепловой нагрузки осуществляется автоматизировано в ИТП у потребителей, при этом температура теплоносителя в подающих трубопроводах поддерживается постоянной круглогодично. Расчетные температуры сетевой воды для котельной – 110/70 °С.

        - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» представлена в таблице 14.

- Наработка основного оборудования котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» за 2022 год

| период | Наработка, ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 |
| Январь | 740 | 735 | 740 | 0 |
| Февраль | 670 | 665 | 0 | 670 |
| Март | 740 | 735 | 740 | 0 |
| Апрель | 720 | 720 | 0 | 720 |
| Май | 740 | 735 | 120 | 0 |
| Июнь | 408 | 400 | 0 | 0 |
| Июль | 740 | 690 | 0 | 0 |
| Август | 740 | 720 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 720 | 725 | 0 | 0 |
| Октябрь | 740 | 740 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 720 | 720 | 0 | 240 |
| Декабрь | 740 | 730 | 740 | 0 |
| Итого: | 8418 | 8315 | 2340 | 1630 |

        - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлен узел учета тепловой энергии в составе:

- тепловычислитель СПТ 941 – 1 шт.;

- расходомер электромагнитный ЭРСВ-420Ф «Взлет» с импульсным выходом;

- первичный преобразователь температуры КТСП-Н Pt100/A/4/0,00385/ Д=50 мм. Δt3…150 °C.

        - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

        - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

        - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

      - ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

        - Общие сведения

Теплоснабжение Участка №4 осуществляет котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Установленная мощность котельной – 20,64 Гкал/ч. Основным видом топлива котельной является природный газ, резервный вид топлива – дизельное топливо.

Схема теплоснабжения — двухтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 115/75 °С.

Суммарная подключенная (договорная) нагрузка потребителей составляет 15,896 Гкал/ч, в т.ч.:

- Отопление – 10,01 Гкал/ч;

- ГВС – 5,889 Гкал/ч.

Сети отопления и ГВС – трубы стальные в ППУ изоляции.

        - Структура основного оборудования

На котельной установлено 3 водогрейных котла «Термотехник ТТ100» 6,88 Гкал/ч каждый.

Характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной приведены в таблицах 15 и 16.

- Характеристика основного оборудования котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| №п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальный КПД, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |
| 1 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 1 | 2016 | - | вода | 6,88 | Гкал/ч | 6 | 115 | 92,03 | - |
| 2 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 2 | 2016 | - | вода | 6,88 | Гкал/ч | 6 | 115 | 91,65 | - |
| 3 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 3 | 2016 | - | вода | 6,88 | Гкал/ч | 6 | 115 | 90,71 | - |
| Горелочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка котла | Станционный номер котла |  | Год ввода в эксплуатацию | Марка горелки |  |  |  |  |  | Примечание |
| 1 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 1 |  | 2016 | GP-700 M-II фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 2 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 2 |  | 2016 | GKP-700 M-II фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 3 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 3 |  | 2016 | GKP-700 M-II фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |

- Состав вспомогательного оборудования котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| № п/п | Наименование вспомогательного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос BL80/200-30/2 («Wilo», Германия) | 4 шт. |
| 2 | Насос MHI 204 3 («Wilo», Германия) | 2 шт. |
| 3 | Насос TOP-S 40/10 PN 6/10 3 | 2 шт. |
| 4 | Насос TOP-S 25/10 1 PN 10 | 2 шт. |
| 5 | Бак мембранный расширительный V=1000 л/ | 7 шт. |
| 6 | Бак мембранный расширительный V=100 л | 1 шт. |
| 7 | Бак мембранный расширительный V=35 л | 1 шт. |
| 8 | Установка дозирования TEKHA | 1 шт. |

        - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 17.

- Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Источник |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 20,64 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 20,64 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,64 |

        - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источника ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» представлены в таблице 17. Ограничений мощности на котельной нет, все установленное оборудование работает в предусмотренных режимах.

        - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» представлены таблице 17 – собственные нужды на котельной отсутствуют, тепловая мощность нетто – 20,64 Гкал/ч.

        - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Оборудование котельной было введено в эксплуатацию в конце 2016 года.

        - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Котельная работает по следующей схеме: обратная сетевая вода поступает в теплообменник, установленный на источнике, где нагревается до 115 ºС водой котлового контура и затем подается в тепловую сеть. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами.

Подпитка ТС осуществляется из водопроводной сети.

        - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный, т.е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику - 115/75 °С.

        - Среднегодовая загрузка оборудования

Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» работает круглогодично.

        - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлен узел учета тепловой энергии - тепловычислитель СПТ 961 – 1 шт.

        - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

        - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

        - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

      - ООО «Энергия»

        - Общие сведения

Теплоснабжение северной части Участка №1 в настоящее время осуществляет котельная ООО «Энергия».

Первая очередь котлов введена в эксплуатацию в 2018 году. Вторая очередь введена в эксплуатацию в 2023 году.

Установленная мощность котельной – 37,83 Гкал/ч с возможностью увеличения мощности. Основным видом топлива котельной является природный газ.

Схема теплоснабжения — одноконтурная, с зависимым присоединением к двухтрубной тепловой сети. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — количественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 105/70 °С.

Подключенная тепловая нагрузка – 30,97 Гкал/ч:

- Отопление, вентиляция – 26,26 Гкал/ч;

- ГВС – 4,70 Гкал/ч.

Сети отопления – трубы стальные в ППУ изоляции.

        - Структура основного оборудования

На котельной установлено 2 водогрейных котла «Термотехник ТТ100» мощностью 10,318 Гкал/ч каждый и 1 водогрейный котел «Термотехник ТТ100» мощностью 17,2 Гкал/ч.

Характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной приведены в таблицах 18 и 19.

- Характеристика основного оборудования котельной ООО «Энергия»

| №п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальный КПД, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |
| 1 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 1 | 2018 | - | вода | 10,32 | Гкал/ч | 6 | 110 | 91,4 | - |
| 2 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 2 | 2018 | - | вода | 10,32 | Гкал/ч | 6 | 110 | 91,4 | - |
| 3 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 3 | 2023 | - | вода | 17,20 | Гкал/ч |  |  | 91,4 | - |
| Горелочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка котла | Станционный номер котла |  | Год ввода в эксплуатацию | Марка горелки |  |  |  |  |  | Примечание |
| 1 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 1 |  | 2018 | GPK 1200 WD200 MONOX фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 2 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 2 |  | 2018 | GPK 1200 WD200 MONOX фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 3 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 3 |  | 2023 | GP-2000 ME WD200 |  |  |  |  |  | - |

- Состав вспомогательного оборудования котельной ООО «Энергия»

| № п/п | Наименование вспомогательного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос WILO (Германия) модель IL 125/145-1,5/4 | 2 шт. |
| 2 | Насос WILO (Германия) модель IL 125/160-3/4 | 1 шт. |
| 3 | Насос WILO (Германия) модель BL 125/390-75/4 | 5 шт. |
| 4 | Насос WILO (Германия) модель HELIX V 1603 | 2 шт. |
| 5 | Бак расширительный мембранный Wester WRV1000 | 7 шт. |
| 6 | Комплекс пропорционального дозирования Zn-ОЭДФ | 1 шт. |
| 7 | Комплекс пропорционального дозирования щелочи, натрия гидроксида | 1 шт. |

        - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 20.

- Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Источник |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 37,83 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 37,83 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,48 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 37,35 |

        - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источника ООО «Энергия» представлены в таблице 20. Ограничений мощности на котельной нет, все установленное оборудование работает в предусмотренных режимах.

        - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника ООО «Энергия» представлены таблице 20 – собственные нужды на котельной составляют 0,48 Гкал/ч, тепловая мощность нетто – 37,35 Гкал/ч.

        - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Первая очередь котлов введена в эксплуатацию в 2018 году. Вторая очередь введена в эксплуатацию в 2023 году.

        - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Тепловая схема котельной одноконтурная, с зависимым присоединением к двухтрубной тепловой сети. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям количественное. Подача необходимого количества тепловой энергии на отопление и ГВС регулируется непосредственно в ИТП потребителей.

Подпитка ТС осуществляется из водопроводной сети.

Эксплуатационная тепловая схема котельной ООО «Энергия» приведена на рисунке 4.

- Эксплуатационная тепловая схема котельной ООО «Энергия»

        - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Схема тепловых сетей от котельной – двухтрубная, закрытая, с зависимым подключением сетей к источнику теплоты и независимым подключением потребителей через ИТП. Регулирование тепловой нагрузки осуществляется автоматизировано в ИТП у потребителей, при этом температура теплоносителя в подающих трубопроводах поддерживается постоянной круглогодично. Расчетные температуры сетевой воды для котельной – 105/70 °С.

        - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной ООО «Энергия» представлена в таблице 21.

- Наработка основного оборудования котельной ООО «Энергия» за 2022 год

| период | Наработка, ч |  |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 |
| Январь | 358 | 236 | - | 940 | 762 | - | - | - | - |
| Февраль | 358 | 236 | - | 940 | 762 | - | - | - | - |
| Март | 358 | 236 | - | 940 | 762 | - | - | - | - |
| Апрель | 358 | 236 | - | 940 | 762 | - | - | - | - |
| Май | 358 | 236 | - | 940 | 762 | - | - | - | - |
| Июнь | 358 | 236 | - | 940 | 762 | - | - | - | - |
| Июль | 358 | 236 | - | 940 | 762 | - | - | - | - |
| Август | 358 | 236 | - | 940 | 762 | - | 1 | 1 | - |
| Сентябрь | 358 | 236 | - | 940 | 762 | - | - | - | - |
| Октябрь | 358 | 236 | - | 940 | 762 | - | - | - | - |
| Ноябрь | 358 | 236 | - | 940 | 762 | - | - | - | - |
| Декабрь | 358 | 236 | 30 | 940 | 762 | 8 | - | - | - |
| Итого: | 4296 | 2832 | 30 | 11280 | 9144 | 8 | 1 | 1 | - |

        - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлен узел учета тепловой энергии в составе:

- тепловычислителя ТСР-043 компании «Взлет»;

- расходомера (прямой) Взлет МР УРСВ-122ц Ду;

- расходомера (подпитка) Взлет ЭР ЭРСВ-440ФВ Ду100;

- преобразователя измерительного (адаптер сигналов) Взлет АС-АТВ-3.

        - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

        - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

        - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

      - ГУП «ТЭК СПб»

        - Общие сведения

Теплоснабжение северной части Участка №7 в настоящее время осуществляет котельная «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб».

Установленная мощность котельной – 288,5 Гкал/ч. Основным видом топлива котельной является природный газ. Резервным видом топлива является мазут.

Суммарная подключенная (договорная) нагрузка потребителей на территории МО «Муринское городское поселение» – 12,716 Гкал/ч, в т.ч.:

- Отопление – 8,988 Гкал/ч;

- Вентиляция – 3,590 Гкал/ч;

- ГВС – 0,138 Гкал/ч.

Сети отопления – трубы стальные в ППУ изоляции.

        - Структура основного оборудования

На котельной установлено 9 котлов:

- 4 водогрейных котла ПТВМ-50 мощностью 50 Гкал/ч каждый;

- 5 паровых котлов ДКВр 20/13 мощностью 15,7 Гкал/ч каждый.

Характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной приведены в таблицах 22 – 23.

- Характеристика основного оборудования котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб»

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов |  | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Давление и температура пара. | Тип экономайзера | Температура уходящих газов, оС | Наличие режимных карт, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Северомуринская» СПб, Мурино, д. 11 | 1 | ПТВМ-50 | 50 | 330,139 | ДКБ | 2014 | Газ/мазут | Непрерывное умягчение (Na-катионитовые фильтры) | Релейная автоматика | Атмосферные | 4 ед. кожухотрубные теплообменные аппараты | 1.расходомер-счетчик ультразвуковой OPT KROHNE 2.датчик температуры КТПТР-01 3.датчик давления Метран-150 TG3 | Давление: до 1,3 МПа; Температура: до194ºС | Теплофикационные типа ВТИ (5 ед.) | 125 | по РК: 94,3 % |
|  | 2 | ПТВМ-50 | 50 |  | ДКБ | 2009 | Газ/мазут |  |  |  |  |  |  |  | 150 | по РК: 92,9 % |
|  | 3 | ПТВМ-50М | 60 |  | ДКБ | 2005 | Газ/мазут |  |  |  |  |  |  |  | 150 | по РК: 92,7 % |
|  | 4 | ПТВМ-50 | 50 |  | ДКБ | 2012 | Газ/мазут |  |  |  |  |  |  |  | 130 | по РК: 93,6 % |
|  | 5 | ДКВр 20/13 | 15,7 (20) |  | БиКЗ | 2007 | Газ/мазут |  |  |  |  |  |  |  | Средняя температура: 125 | Запрет эксплуатации |
|  | 6 | ДКВр 20/13 | 15,7 (20) |  | БиКЗ | 2009 | Газ/мазут |  |  |  |  |  |  |  |  | по РК: 94,3 % |
|  | 7 | ДКВр 20/13 | 15,7 (20) |  | БиКЗ | 1971 | Газ/мазут |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрет эксплуатации |
|  | 8 | ДКВр 20/13 | 15,7 (20) |  | БиКЗ | 1973 | Газ/мазут |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрет эксплуатации |
|  | 9 | ДКВр 20/13 | 15,7 (20) |  | БиКЗ | 2014 | Газ/мазут |  |  |  |  |  |  |  |  | по РК: 94,3 % |

- Состав вспомогательного оборудования котельной «Северомуринская»

| № п/п | Наименование вспомогательного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос СЭ 1250-140 | 2 шт. |
| 2 | Сетевой насос РСМ 1250-140 | 1 шт. |
| 3 | Сетевой насос 1 Д 630-90 | 1 шт. |
| 4 | Подпиточный насос 1 Д 500-63 | 3 шт. |
| 5 | Подпиточный насос 14 НДС-60 | 1 шт. |
| 6 | Подпиточный насос 1 Д 315-51 | 1 шт. |
| 7 | Подпиточный насос К 100-65-250 | 1 шт. |
| 8 | Питательный насос ЦНСГ 60-231 | 3 шт. |
| 9 | Питательный насос ЦНСГ 60-198 | 1 шт. |
| 10 | Дутьевой вентилятор паровых котлов ВД-12 | 5 шт. |
| 11 | Дымосос паровых котлов Д-13,5 | 5 шт. |

        - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 24.

- Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Источник |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 288,5 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 202,3 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 8,03 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 194,27 |

        - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Величина ограничений установленной мощности на котельной составляет 86,2 Гкал/ч. Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источника ГУП «ТЭК СПб» представлены в таблице 24.

        - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельной «Северомуринская» представлены таблице 24 – собственные нужды на котельной составляют 8,03 Гкал/ч, тепловая мощность нетто – 194,27 Гкал/ч.

        - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения об эксплуатационных показателях основного оборудования котельной «Северомуринская» представлены в таблице 25.

- Эксплуатационные показатели основного оборудования котельной «Северомуринская»

| Тип (марка) оборудования | Год ввода оборудования в эксплуатацию, год | Дата обследования котлов | Год последнего освидетельствования при допуске эксплуатации после ремонта | Нормативный срок службы (парковый ресурс), лет (ч) | Ожидаемый год достижения нормативного/ назначенного срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТВМ-50 | 2014 | 25.04.2022 | 2021 | 20 | 2034 | _ |
| ПТВМ-50 | 2009 | 14.05.2022 | 2021 | 16 | 2025 | _ |
| ПТВМ-50М | 2005 | 07.06.2022 | 2020 | 20 | 2025 | _ |
| ПТВМ-50 | 2012 | 05.07.2022 | 2019 | 20 | 2032 | _ |
| ДКВр-20/13 | 2007 | запрет | запрет | 20 | запрет | - |
| ДКВр-20/13 | 2009 | - | 2022 | 20 | 2029 | Капитальный ремонт 2022г. |
| ДКВр-20/13 | 1971 | запрет | запрет | 20 | запрет | _ |
| ДКВр-20/13 | 1973 | запрет | запрет | 20 | запрет | _ |
| ДКВр-20/13 | 2014 | 02.08.2022 | 2019 | 20 | 2034 | _ |

        - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Тепловая схема котельной одноконтурная, с зависимым присоединением к двухтрубной тепловой сети. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям количественное. Подпитка ТС осуществляется из водопроводной сети.

Тепловая схема котельной «Северомуринская» приведена на рисунке 5.

- Схема выдачи тепловой мощности котельной «Северомуринская»

        - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Схема тепловых сетей от котельной – двухтрубная. Часть потребителей подключена по зависимой схеме, часть по независимой. Расчетные температуры сетевой воды для котельной – 150/70 °С.

        - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной ГУП «ТЭК СПб» представлена в таблице 26.

- Наработка основного оборудования котельной ГУП «ТЭК СПб» за 2022 год

| период | Наработка, ч |  |  |  |  |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  |  |  |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №9 | Котел №5 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №9 | Котел №5 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №9 | Котел №5 |
| Январь | 744 | 744 | 720 | 720 | 744 | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Февраль | 672 | 148 | 672 | 672 | 672 | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Март | 744 | 573 | 333 | 504 | 744 | 744 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Апрель | 170 | 612 | 720 | 549 | 720 | 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Май |  |  | 372 | 725 | 727 | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 48 |  |  |  | 307 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |
| Июль | 323 |  |  |  | 492 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Август | 695 |  |  |  | 496 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Сентябрь | 667 | 447 | 18 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Октябрь | 606 | 744 | 174 |  | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  | 720 | 720 | 307 | 716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Декабрь | 737 | 535 | 744 | 744 | 744 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Итого: | 5406 | 4523 | 4473 | 4221 | 7826 | 3068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлены узлы учета тепловой энергии. Перечень приборов учета тепловой энергии на котельной ГУП «ТЭК СПб» представлены в таблице 27.

- Перечень приборов учета тепловой энергии на котельной ГУП «ТЭК СПб»

| Наименование тепловой сети | Наименование средства измерения | Марка | Размерность | Диапазон измерений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от | до |
| Северомуринская | тепловычислитель | СПТ-961.2 |  |  |  |
|  | Регистратор | Ф1770-АД-М | мА | 4 | 20 |
| Подающий трубопровод | расходомер-счетчик ультразвуковой | OPT KROHNE | м3/ч | 0 | 6791 |
|  | датчик температуры | КТПТР-01 | гр.С | 0 | 180 |
|  | датчик давления | Метран-150 TG3 | МРа | 0 | 1,6 |
| Обратный трубопровод | расходомер-счетчик ультразвуковой | OPT KROHNE | м3/ч | 0 | 6791 |
|  | датчик температуры | КТПТР-01 | гр.С | 0 | 180 |
|  | датчик давления | Метран-150 TG3 | МРа | 0 | 1 Мпа |
| подпитка | датчик давления гор.вода | Сапфир22М-ДИ | МРа | 0 | 1,6 |
|  | расходомер | Метран-150СД1 | Мпа | 0 | 4 кпа |
|  | расходомер | Метран -150 СД3 | Мпа | 0 | 63 кпа |
|  | диафрагма | СУ d20=340,15мм | мм | 0 | D20=511 d20=340,15 |
|  | датчик температуры | ТСМ-1088 | гр.С | -50 | 150 |

        - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

        - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии ГУП «ТЭК СПб» отсутствуют.

        - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

      - ПАО «ТГК-1»

        - Общие сведения

Источником теплоснабжения абонентов через тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» является Северная ТЭЦ-21 
ПАО «ТГК-1», расположенная за территорией МО «Муринское городское поселение».

Установленная мощность ТЭЦ-21 – 1 208,0 Гкал/ч. Основным видом топлива ТЭЦ является природный газ. Резервным видом топлива является мазут.

Суммарная подключенная (договорная) нагрузка потребителей на территории МО «Муринское городское поселение» через тепловые сети АО «Теплосеть СПб» – 179,5173 Гкал/ч, в т.ч.:

- Отопление – 106,4563 Гкал/ч;

- Вентиляция – 8,898 Гкал/ч;

- ГВС (макс) – 64,163 Гкал/ч.

Кроме потребителей, подключенных через тепловые сети АО «Теплосеть СПб», к Северной ТЭЦ-21 через тепломагистраль «Суздальская» подключена котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» с нагрузкой 100 Гкал/ч.

        - Структура основного оборудования

На ТЭЦ-21 установлено следующие основное энергетическое оборудование:

- 5 теплофикационных турбоагрегатов Т-100/120-130;

- 5 энергетических котлоагрегатов ТГМ-96Б и 4 паровых котлоагрегата 
ГМ-50-14-250;

- 2 пиковых водогрейных котлоагрегата КВГМ-100 и КВГМ-139,5 (120)-150.

Характеристики основного оборудования ТЭЦ приведены в таблицах 28-29.

- Технические характеристики котлоагрегатов Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»

| № п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Вид вырабатываемого теплоносителя | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальный КПД, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГМ-50-14-250 | 1 | Проведение пуско- наладочных работ и режимно-наладочных испытаний | пар | 50 | т/ч | 14 | 250 | 94,0 |  |
| 2 | ГМ-50-14-250 | 2 | 1974 | пар | 50 | т/ч | 14 | 250 | 94,0 | Консервация |
| 3 | ГМ-50-14-250 | 3 | 1982 | пар | 50 | т/ч | 14 | 250 | 94,0 | Консервация |
| 4 | ГМ-50-14-250 | 4 | 1985 | пар | 50 | т/ч | 14 | 250 | 94,0 |  |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВГМ-100 | 1 | 1986 | вода | 100 | Гкал/ч | - | 150 | 94 |  |
| 6 | КВГМ-139,5 (120)-150 | 2 | 2014 | вода | 120 | Гкал/ч | - | 150 | 92 |  |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТГМ-96Б | 1 | 1975 | пар | 480 | т/ч | 125 | 545 | 92 |  |
| 8 | ТГМ-96Б | 2 | 1976 | пар | 480 | т/ч | 125 | 545 | 92 |  |
| 9 | ТГМ-96Б | 3 | 1978 | пар | 480 | т/ч | 125 | 545 | 92 |  |
| 10 | ТГМ-96Б | 4 | 1981 | пар | 480 | т/ч | 125 | 545 | 93 |  |
| 11 | ТГМ-96Б | 5 | 1983 | пар | 480 | т/ч | 125 | 545 | 92 |  |

- Технические характеристики турбоагрегатов Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»

| № п/п | Турбоагрегат | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кг/см2 | Температура острого пара, град. °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| 1 | Т-100/120-130-3 | ТГ-1 | Турбомоторный завод (ОАО), г. Екатеринбург | 1975 | 100 | 168 | 168 | – | 13 | 555 |
| 2 | Т-100/120-130-3 | ТГ-2 | Турбомоторный завод (ОАО), г. Екатеринбург | 1976 | 100 | 168 | 168 | – | 13 | 555 |
| 3 | Т-100/120-130-3 | ТГ-3 | Турбомоторный завод (ОАО), г. Екатеринбург | 1978 | 100 | 168 | 168 | – | 13 | 555 |
| 4 | Т-100/120-130-4 | ТГ-4 | Турбомоторный завод (ОАО), г. Екатеринбург | 1981 | 100 | 168 | 168 | – | 13 | 555 |
| 5 | Т-100/120-130-4 | ТГ-5 | Турбомоторный завод (ОАО), г. Екатеринбург | 1983 | 100 | 168 | 168 | – | 13 | 555 |
| Итого: |  |  |  |  | 500 | 840 | 840 | – | – | – |

        - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 30.

- Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Источник |
| --- | --- |
| Установленная электрическая мощность, МВт | 500 |
| Располагаемая электрическая мощность, МВт | 500 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1208,0 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 1148,0 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 79,0 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1069,0 |

        - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Величина ограничений установленной мощности на ТЭЦ составляет 60 Гкал/ч. Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источника 
ПАО «ТГК-1» представлены в таблице 30.

        - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто Северной ТЭЦ-21 представлены в таблице 30 – собственные нужды ТЭЦ-21 составляют 79,0 Гкал/ч, тепловая мощность нетто – 1069,0 Гкал/ч.

        - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения об эксплуатационных показателях основного оборудования Северной ТЭЦ-21 представлены в таблице 31.

- Эксплуатационные показатели основного оборудования Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»

| Ст. № | Тип (марка) оборудования | Завод изготовитель | Год ввода оборудования в эксплуатацию, год | Нормативный срок службы (парковый ресурс), лет (ч) | Наработка с начала эксплуатации, ч | Наработка за базовый год, ч | Год последнего капитального ремонта, год | Назначенный срок службы (ресурс), лет (ч) | Ожидаемый год достижения нормативного/назначенного срока службы (ресурса) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТГМ-96Б | ТКЗ Красный котельщик, г. Таганрог | 1975 | 300000 | 256150 | 6188 | 2020 |  | 2030 |
| 2 | ТГМ-96Б | ТКЗ Красный котельщик, г. Таганрог | 1976 | 300000 | 240733 | 3565 | 2015 | 225000 | 2044 |
| 3 | ТГМ-96Б | ТКЗ Красный котельщик, г. Таганрог | 1978 | 300000 | 235706 | 5307 | 2018 | 241000 | 2038 |
| 4 | ТГМ-96Б | ТКЗ Красный котельщик, г. Таганрог | 1981 | 300000 | 216381 | 5666 | 2016 | 200000 | 2041 |
| 5 | ТГМ-96Б | ТКЗ Красный котельщик, г. Таганрог | 1983 | 300000 | 214139 | 5526 | 2017 | 200000 | 2037 |
| К-1н | ГМ-50-14-250 | Котельный завод Белэнергомаш, г. Белгород | 1974 | 262800 | 90 |  | 2021 |  |  |
| К-2н | ГМ-50-14-250 | Котельный завод Белэнергомаш, г. Белгород | 1975 | 262800 | 42091 |  |  |  |  |
| К-3н | ГМ-50-14-250 | Котельный завод Белэнергомаш, г. Белгород | 1985 | 262800 | 32298 |  |  |  |  |
| К-4н | ГМ-50-14-250 | Котельный завод Белэнергомаш, г. Белгород | 1986 | 262800 | 49075 | 396 |  |  | 2024 |
| КВ01 | КВГМ-100 | Дорогобужский котельный завод, Смоленская область | 1986 | 50000 | 2845 | 356 | 2010 |  | 2029 |
| КВ02 | КВГМ-120 | Дорогобужский котельный завод, Смоленская область | 2014 | 50000 | 837 | 72 | 2019 |  |  |
| ТГ-1 | Т-100/120-130-3 | Турбомоторный завод, г. Екатеринбург | 1975 | 220000 | 256150 | 6188 | 2020 |  | 2023 |
| ТГ-2 | Т-100/120-130-3 | Турбомоторный завод, г. Екатеринбург | 1976 | 220000 | 241245 | 3565 | 2015 |  | 2024 |
| ТГ-3 | Т-100/120-130-3 | Турбомоторный завод, г. Екатеринбург | 1978 | 220000 | 235706 | 5307 | 2018 |  | 2025 |
| ТГ-4 | Т-100/120-130-4 | Турбомоторный завод, г. Екатеринбург | 1981 | 220000 | 216381 | 5666 | 2016 |  | 2024 |
| ТГ-5 | Т-100/120-130-4 | Турбомоторный завод, г. Екатеринбург | 1983 | 220000 | 214139 | 5526 | 2017 |  | 2024 |

        - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схема выдачи тепловой мощности Северной ТЭЦ-21 представлена на рисунке 6.

- Схема выдачи тепловой мощности Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»

        - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Схема тепловых сетей от ТЭЦ-21 – двухтрубная. Часть потребителей подключена по зависимой схеме, часть по независимой. Расчетные температуры сетевой воды для ТЭЦ – 150/70 °С с ограничением максимальной температуры теплоносителя величиной: 110°С.

        - Среднегодовая загрузка оборудования

Данные по коэффициентам использования установленной электрической и тепловой мощности Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» представлены в таблице 32.

- Коэффициенты использования установленной электрической и тепловой мощности Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 27,37 | 64,74 |
| 2019 | 59,95 | 65,31 |
| 2020 | 42,88 | 42,63 |
| 2021 | 43,00 | 48,01 |
| 2022 | 43,44 | 48,19 |

        - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Данные об установленных приборах учета на Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» приведены в таблице 33.

- Перечень приборов учета тепловой энергии на Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»

| Тип прибора | Заводской номер | Дата поверки |
| --- | --- | --- |
| Приборы учета тепловой энергии |  |  |
| 1. Магистраль «Суздальская» |  |  |
| Тепловычислитель СПТ961.2 | 26422 | 08.08.24 |
| Контроллер STARDOM FCJ (один на две магистрали) | C2L917825 1136 | 10.10.24 |
| Yokogawa EJX110A ПГ±0,04% (перепад); ПГ±0,2%(давление) | 91L857436(136) | 12.08.25 |
| Yokogawa EJX110A ПГ±0,04% (перепад); ПГ±0,2%(давление) | 91L857440(136) | 12.08.25 |
| Yokogawa YTA320 абс. Погрешность ±0,1°С | C2L917487(137) | 11.10.23 |
| 1.1. Магистраль «Суздальская» (подающий тр-д). Расчет № 3 от 01.02.12 г. |  |  |
| - СУ d20= 855,24±0,34 | №284 | 16.08.23 |
| КТПТР-01. 100П, класс 1 класс комплекта «АА» | 7513 | 19.07.24 |
| 1.2. Магистраль «Суздальская» (обратный тр-д). Расчет № 4 от 01.02.12 г. |  |  |
| - СУ d20= 815,77 ± 0,33 | №283 | 16.08.23 |
| КТПТР-01. 100П, класс 1 класс комплекта «АА» | 7513А | 19.07.24 |
| 2. Магистраль Ново-Девяткино |  |  |
| Тепловычислитель СПТ961.2 | 24403 | 20.09.25 |
| Контроллер STARDOM FCJ (один на две магистрали) | С2L917822 1136 | 10.10.23 |
| Yokogawa EJX110A ПГ±0,04% (перепад); ПГ±0,2%(давление) | 91L857431 136 | 12.08.24 |
| Yokogawa EJX110A ПГ±0,04% (перепад); ПГ±0,2%(давление) | 91L857437 136 | 21.08.24 |
| Yokogawa YTA320 абс. Погрешность ±0,1°С | C2L705721126 | 11.10.23 |
| 2.1. Магистраль Ново-Девяткино (подающий тр-д). Расчет № 42/20 от 26.10.20 г. |  |  |
| СУ. D20= 700,94 мм, d20= 328,85 мм,  = 0,4692 | №1438/1 | 06.08.22 |
| КТПТР-01. 100П, класс 1 класс комплекта «АА» | 17768 | 17.07.22 |
| 2.2. Магистраль Ново-Девяткино (обратный тр-д). Расчет № 43/20 от 26.10.20 г. |  |  |
| - СУ. D20= 701,17 мм, d20= 328,77 мм,  = 0,0,4689 | №1438/2 | 06.08.22 |
| КТПТР-01. 100П, класс 1 класс комплекта «АА» | 17768A | 17.07.24 |

        - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные об авариях и отказах оборудования (и времени восстановления) Северной ТЭЦ-21 за 2020-2021 гг. с указанием их причин приведены в таблице 34.

- Данные об авариях и отказах оборудования (и времени восстановления) Северной ТЭЦ-21 за 2020-2021 гг.

| Дата и время возникновения аварии | Причина отказа оборудования на источнике | Дата и время ликвидации аварийного режима |
| --- | --- | --- |
| 11.01.2020 12:31 | После набора электрической нагрузки 100 МВт в автоматическом режиме на энергоблоке ст.№3 машинистом энергоблока КТЦ допущено превышение расхода природного газа на котел выше значения, указанного в эксплуатационной документации, что привело к выходу САУМ из режима регулирования давления "До себя" с увеличением расхода перегретого пара на турбину, созданию условия снижения в барабане котла и возникновению аварийной ситуации. | 11.01.2020 17:53 |
| 24.01.2020 03:54 | Причиной отключения энергоблока ст. №3 оперативным персоналом явился разрыв двух труб ширмового пароперегревателя котла. | 29.01.2020 23:59 |
| 12.04.2020 21:40 | Причиной отключения энергоблока ст. №4 технологической защитой "Понижение уровня масла в демпферном баке СУВГ" явились ошибочные действия начальника смены ЦТАИ при плановом опробовании технологических защит на энергоблоке №5, находящемся в резерве. | 13.04.2020 04:14 |
| 28.04.2020 22:02 | Причиной отключения энергоблока ст.№1 явилось действие технологической защиты "Отключение ПЭН". ПЭН-1 отключился защитой "Падение давления масла на смазку подшипников ПЭНа" после снижения давления в системе смазки ПЭН-1 до установки срабатывания по вводу в работу резервного маслоохладителя ПЭН и отключению работавшего. | 29.04.2020 02:00 |
| 23.08.2020 21:26 | Причиной отключения энергоблока ст.№3, работавшего с ПЭН-Р, явилось действие технологической защиты "Отключение двух питательных насосов". Нарушение последовательности производства переключений оперативным персоналом ЭЦ привело к отключению резервного питания колец сборок при отключенном рабочем питании. | 24.08.2020 00:01 |
| 27.08.2020 11:47 | При отключении электродвигателя ПЭН-3 (Р-5 МВт) произошло отключение ТСН-Р, находящегося в управлении и ведении ТЭЦ-21. Отключились В-110 кВт ТСН-Р, выключатели 6 кВ ВШ-А ТСН-Р, ВШ-Б ТСН-Р. Последствий для потребителей на было. | 27.08.2020 14:53 |
| 23.10.2020 20:36 | Причиной отключения энергоблока ст.№2 явилась работа технологической защиты "Повышение уровня в барабане котла" после фактического повышения уровня выше установки срабатывания (+200 мм). Повышение уровня в барабане котла произошло вследствие полного открытия РПК Ду-250 в результате подачи на вход регулятора недостоверного токового сигнала0-5 мА из-за отказа датчика уровня, измеряющего регулируемый параметр. | 24.10.2020 02:38 |
| 29.10.2020 03:17 | Причиной отключения энергоблока ст.№3 действием технологической защиты "Повышение уровня воды в деаэраторе" явились ошибочные действия (бездействие) машиниста энергоблока в процессе регулирования уровня воды в деаэраторе 7 ата. | 29.10.2020 07:03 |
| 29.10.2020 08:42 | Причиной отключения энергоблока ст.№4 явилось действие технологической защиты "Падение вакуума в конденсаторе турбины". Причиной падения вакуума в конденсаторе явилось нарушение баланса пар-охлаждающая вода в конденсаторе вследствие открытия диафрагмы теплофикационного отбора машинистом энергоблока ст.№4 для снижения давления в теплофикационном отборе. | 29.10.2020 13:39 |
| 10.12.2020 11:18 | Причиной отключения энергоблока ст.№1 технологической защитой "Отключение двух ПЭН" явилось отключение ПЭН-Р, на котором работал энергоблок. ПЭН-Р отключился защитой "Понижение давления масла в системе смазки ПЭН-Р" в результате загрязнения механическими отложениями сеток масляного фильтра Б системы смазки ПЭН-Р. | 10.12.2020 18:08 |
| 29.08.2021 08:50 | Потеря диспетчерской связи с Северной ТЭЭЦ произошла в результате нарушения электрического контакта, размыкания, обрыва цепи. | 29.08.2021 12:57 |
| 22.09.2021 01:58 | Причиной отключения блока №3 оперативным персоналом явилось повреждение труб ширмовой части пароперегревателя котла. Разрушение труб произошло в результате ползучести при перегреве металла до температур выше предельных для стали 12 Х1МФ-585 С. Перегрев металла пароперегревателей сформирован по условиям обеспечения надежности металла пароперегревателей. | 28.09.2021 23:59 |
| 06.12.2021 06:02 | Причиной отключения В-110 кВ БГТ-5 на подстанции 220 кВ "Ручьи" и Т-5 на ТЭЦ-21 явилось срабатывание газовой защиты ТСНО-5 (отпаечного трансформатора, жестко присоединенного к шинопроводу 10 кВ Т-5). Газовая защита ТСНО-5 сработала в результате снижения уровня масла в расширительном баке ухода масла из газового реле вследствие уменьшения его объема, а также неудовлетворительная организация подготовок технического трансформатора к работе в ОЗП со стороны руководства ЭЦ. | 06.12.2021 21:59 |
| 24.12.2021 07:23 | Сбой/дефект программного обеспечения | 25.12.2021 00:43 |

Данные об авариях и отказах оборудования (и времени восстановления) Северной ТЭЦ-21 за 2022 год отсутствуют.

        - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования отсутствуют.

        - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

      - АО «НПО «Поиск»

        - Общие сведения

На территории городского поселения находится одна производственная котельная - котельная Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поиск», расположенная на юге квартала Медвежий Стан.

Производство тепловой энергии осуществляется на котельной АО «НПО «Поиск», расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Мурино, ул. Лесная, д.3.

Котельная имеет установленную мощность 30 т/ч и снабжает тепловой энергией в паре следующие объекты: ФГКОУ ВО СПБУ МВД РФ, ООО «Скандинавия Плюс», АО «УК «Корта». В качестве основного оборудования установлены 2 паровых котла ДКВр 10/13, основным топливом которых является природный газ, резервное топливо отсутствует. На источнике также установлены: деаэратор атмосферный типа 
ДСА-50/25, экономайзер типа ЭБ-1-300.

        - Структура основного оборудования

На котельной установлено 2 паровых котла ДКВр 10/13 общей мощностью 20 т/ч. Котельная работает в отопительный период, температурный график отпуска тепловой энергии 95–70 °С.

Характеристика основного оборудования котельной приведена в таблице 35.

На источнике также установлено следующее вспомогательное оборудование:

- Насос сетевой Д 320/50, 75 КВт – 2 шт.;

- Насос холодной воды КМ-80-50, 15 КВт – 2 шт.;

- Насос подпиточный КМ 65-50-160, 4 КВт – 3 шт.;

- Насос питательный ЦСНГ 105-13, 11 КВт – 3 шт.;

- Вентилятор дутьевой ВДН-10 – 2 шт.;

- Дымосос ДН-12,5 – 2 шт.

- Характеристика основного оборудования котельной АО «НПО «Поиск»

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Давление и температура пара. | Тип экономайзера | Температура уходящих газов, оС | Наличие режимных карт, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «НПО «Поиск» Ленинградская область, г. Мурино, ул. Лесная, д.3 | ДКВр 10/13-2 шт. | 13,4 Гкал/ч 10 т/ч | - | Бийский котельный завод | 1978, 1979 | Газ | Деаэратор атмосферный, натрий-катионитовые фильтры (умягчение по 2 ступеням) | Модифицированный «Контур» щит управление на базе ПЛК-160 | ДА 50/25 | ОВ-2 | - | Рабочее давление 6 кгс/см2, 135 оС | -330 | За котлом: 180 За экономайзером: 100 | есть |

        - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

На котельной установлено два паровых котла ДКВр 10/13 теплопроизводительностью 10 т/ч каждый. Установленная мощность котельной составляет 30 т/ч.

        - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность котельной АО «НПО «Поиск» составляет 20 т/ч.

        - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Потребление тепловой мощности котельной АО «НПО «Поиск» на собственные нужды отсутствуют. Тепловая мощность нетто котельной составляет 20 т/ч.

        - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования котельной АО «ПНО «Поиск»:

- паровой котлоагрегат №2 – 1978 г.;

- паровой котлоагрегат №3 – 1985 г.

        - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Технологическая схема котельной АО «НПО «Поиск» не предоставлена.

        - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Система теплоснабжения котельной АО «НПО «Поиск» – двухтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Теплоснабжение потребителей осуществляется только в отопительный период, отбор тепла на ГВС отсутствует.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной АО «НПО «Поиск» представлен в таблице 36.

- Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной АО «НПО «Поиск»

| № п/п | Температура наружного воздуха оС | Температура прямой сетевой воды (после подогревателей) к абонентам оС | Температура обратной сетевой воды оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +5 | 47 | 39 |
| 2 | +4 | 49 | 41 |
| 3 | +3 | 51 | 42 |
| 4 | +2 | 53 | 44 |
| 5 | 0 | 56 | 46 |
| 6 | -1 | 58 | 47 |
| 7 | -2 | 60 | 48 |
| 8 | -3 | 61 | 49 |
| 9 | -4 | 63 | 50 |
| 10 | -5 | 65 | 51 |
| 11 | -6 | 66 | 52 |
| 12 | -7 | 68 | 54 |
| 13 | -8 | 70 | 55 |
| 14 | -9 | 71 | 56 |
| 15 | -10 | 73 | 57 |
| 16 | -11 | 74 | 58 |
| 17 | -12 | 76 | 58 |
| 18 | -13 | 78 | 59 |
| 19 | -14 | 79 | 60 |
| 20 | -15 | 81 | 61 |
| 21 | -16 | 82 | 62 |
| 22 | -17 | 84 | 64 |
| 23 | -18 | 85 | 64 |
| 24 | -19 | 86 | 65 |
| 25 | -20 | 87 | 66 |
| 26 | -21 | 89 | 67 |
| 27 | -22 | 91 | 68 |
| 28 | -23 | 92 | 68 |
| 29 | -24 | 94 | 69 |
| 30 | -25 | 95 | 70 |

        - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной АО «НПО «Поиск» представлена в таблице 37.

- Наработка основного оборудования котельной АО «НПО «Поиск» за 2022 год

| период | Наработка, ч |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое более 12 часов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №2 | Котел №3 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №2 | Котел №3 |
| Январь | 336 | 408 | - | - | - | 1 |
| Февраль | 216 | 456 | - | - | 1 | 1 |
| Март | - | 744 | - | - | - | - |
| Апрель | 336 | 384 | - | - | 1 | 1 |
| Май | - | 144 | - | - | - | - |
| Июнь | - | - | - | - | - | - |
| Июль | - | - | - | - | - | - |
| Август | - | - | - | - | - | - |
| Сентябрь | - | - | - | - | - | - |
| Октябрь | 12 | 744 | 1 | - | 3 | 1 |
| Ноябрь | - | 720 | 4 | - | - | - |
| Декабрь | 576 | 168 | - | - | 1 | - |
| Итого: | 1476 | 3768 | 5 | - | 6 | 4 |

        - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета отпуска тепла на котельной отсутствуют.

        - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

        - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования отсутствуют.

        - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них

Описание тепловых сетей основывается на данных, предоставленных теплоснабжающим и теплосетевым организациям, действующим на территории Муниципального образования «Муринское городское поселение», а также на данных завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до актуализации схемы теплоснабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников, энергетические балансы тепловых сетей).

      - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Система теплоснабжения котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» закрытая, двухтрубная. Отбор на нужды ГВС осуществляется.

Система теплоснабжения котельной МБУ «ЦБС» закрытая, четырехтрубная. В настоящее время тепловая сеть горячего водоснабжения не действует.

Система теплоснабжения котельной ООО «Новая Водная Ассоциация» закрытая, четырехтрубная. Отбор на нужды ГВС осуществляется.

Система теплоснабжения котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» закрытая, двухтрубная. Отбор на нужды ГВС осуществляется.

Система теплоснабжения котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» закрытая, двухтрубная. Отбор на нужды ГВС осуществляется.

Система теплоснабжения котельной ООО «Энергия» закрытая, двухтрубная. Отбор на нужды ГВС осуществляется.

Система теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» двухтрубная. Отбор на нужды ГВС осуществляется.

Система теплоснабжения АО «Теплосеть СПб» двухтрубная. Часть потребителей подключена по зависимой схеме, часть по независимой. Отбор на нужды ГВС осуществляется.

Система теплоснабжения АО «НПО «Поиск» закрытая, двухтрубная. Отбор на нужды ГВС не осуществляется.

Характеристики тепловых сетей представлены в таблице 38.

- Характеристики тепловых сетей

| Наименование | Характеристика тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Котельная ООО «ГАЗ-КОМПЛЕКТ» | БМК Лаврики д.34 | Котельная МБУ «ЦБС» | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | ООО «Энергия» | ГУП «ТЭК СПб» | Котельная АО «НПО «Поиск» |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ВТК» | ООО «Новая Водная Ассоциация» | МБУ «ЦБС» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | ООО «Энергия» | ГУП «ТЭК СПб» | АО «НПО «Поиск» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) | централизованные т/с | централизованные т/с | централизо-ванные т/с | централизо-ванные т/с | централизованные т/с | централизованные т/с | централизованные т/с | централизованные т/с | централизованные т/с |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 - 2021 | 2016 | 2013-2015 | 2013 | 1978 | 1960-2021 | 2018-2022 | 1978-2015 | 1978 |
| Протяженность трубопроводов тепловых сетей в 2х трубном исчислении | 26 664,7 м в 2х трубном исчислении | 1 074,55 м в 2х трубном исчислении; | 2 032,24 м в 2х трубном исчислении | 142,6 м в 2х трубном исчислении | 599,45 м в 2х трубном исчислении (сети ТС) 244,2 м в 2х трубном исчислении (сети ГВС недействующая) | 14 186,39 м 2х трубном исчислении | 1050,868 м 2х трубном исчислении | 3 896,19 м в 2х трубном исчислении | 1 700 м в 2х трубном исчислении |
| Тип теплоносителя и его параметры | Вода 130/70 оС вода от ТЭЦ: 107/70 °С | Вода 115/75 °С | Вода 110/70 °С | Вода 95/70 °С | Вода 95/70 °С | Вода 150/70°С | Вода 105/70 °С | Вода 150/70°С | Вода 95/70 °С |
| Способ прокладки | Надземная, канальная, бесканальная, по подвалам и футляр | Канальная, бесканальная | Подземная, канальная, в футляре | Подземная, канальная | Подземная | Надземная, канальная, бесканальная, по подвалам и футляр | Канальная, бесканальная | Надземная, канальная, бесканальная, по подвалам и футляр | Надземная, канальная |
| Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) | 1. Гидравлические испытания проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Температурные испытания проводятся в конце отопительного сезона. |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зоне действия каждой теплоснабжающей организации приведены на рисунках 7 – 15.

- Схема тепловых сетей котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

- Схема тепловых сетей котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

- Схема тепловых сетей котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

- Схема тепловых сетей котельной ООО «Новая Водная Ассоциация»

- Схема тепловых сетей котельной МБУ «ЦБС»

- Схема тепловых сетей котельной ООО «Энергия»

- Схема тепловых сетей котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб»

- Схема тепловых сетей котельной АО «НПО «Поиск»

- Схема тепловых сетей источника теплоснабжения Северная ТЭЦ-21 
ПАО «ТГК-1»)

      - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго».

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Год прокладки ТС: 2014-2021 гг.

Вид прокладки: бесканальная, канальная, по подвалу, в футляре и надземная.

Изоляция: преимущественно ППУ, а также минеральная вата.

Общая характеристика сетей по длинам и диаметрам представлена в таблице 39.

- Характеристики тепловых сетей от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

| Узел начала | Узел конца | L, м в однотрубном исчислении | Материальная характеристика, м2 | Ду, мм | Способ прокладки | Год постройки | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от врезки в Суздальскую магистраль | до СКУ-1.3 | 309,060 | 247,248 | 800 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 427,100 | 341,680 | 800 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 15,680 | 12,544 | 800 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 45,760 | 36,608 | 800 | надземная | 2014 | ППУ |
|  |  | 90,740 | 72,592 | 800 | футлярная | 2014 | ППУ |
| от СКУ 1.3 | до котельной | 1,200 | 0,300 | 250 | пом.котельной | 2014 | мин.вата кашированная алюминиевой фольгой |
|  |  | 3,880 | 2,328 | 600 | пом.котельной | 2014 | мин.вата кашированная алюминиевой фольгой |
|  |  | 115,080 | 92,064 | 800 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 974,300 | 779,440 | 800 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 8,600 | 6,880 | 800 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 7,600 | 6,080 | 800 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминиевой фольгой |
|  |  | 142,420 | 113,936 | 800 | футлярная | 2014 | ППУ |
| от котельной | до ТК-2 | 2,400 | 0,480 | 200 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 8,110 | 1,622 | 200 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 8,690 | 2,173 | 250 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 11,580 | 4,632 | 400 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 3,600 | 1,440 | 400 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 214,960 | 214,960 | 1000 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 623,920 | 623,920 | 1000 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 19,300 | 19,300 | 1000 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
| от ТК-2 (включительно) | до ТК-3; от ТК-3 до ТК-10; от ТК-3 до ТК-4; от ТК-3 до ТК-12; от ТК-12 до ТК-16.2; ТК-12 до ТК-13 | 4,240 | 0,530 | 125 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 0,700 | 0,114 | 163 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 4,000 | 0,800 | 200 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 53,660 | 10,732 | 200 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 69,540 | 17,385 | 250 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 568,500 | 142,125 | 250 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 87,280 | 21,820 | 250 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 11,600 | 2,900 | 250 | футлярная | 2015 | ППУ |
|  |  | 245,040 | 73,512 | 300 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 361,140 | 108,342 | 300 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 70,980 | 21,294 | 300 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 370,180 | 129,563 | 350 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 181,340 | 63,469 | 350 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 15,520 | 5,432 | 350 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 186,420 | 74,568 | 400 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 677,100 | 270,840 | 400 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 30,580 | 12,232 | 400 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 334,640 | 167,320 | 500 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 548,300 | 274,150 | 500 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 38,460 | 19,230 | 500 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 11,260 | 5,630 | 500 | футлярная | 2015 | ППУ |
|  |  | 78,260 | 46,956 | 600 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 741,820 | 445,092 | 600 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 28,180 | 16,908 | 600 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 265,680 | 212,544 | 800 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 800,180 | 640,144 | 800 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 32,000 | 25,600 | 800 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 107,100 | 107,100 | 1000 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 413,100 | 413,100 | 1000 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 19,300 | 19,300 | 1000 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
| от ТК-12 | до ТК-18; от ТК-18 до ТК-21.1; от ТК-18 до ТК-19 | 4,000 | 0,400 | 100 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 6,860 | 0,686 | 100 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 12,000 | 3,000 | 250 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 29,450 | 7,363 | 250 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 16,100 | 4,830 | 300 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 153,420 | 53,697 | 350 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 561,020 | 196,357 | 350 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 15,370 | 5,380 | 350 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 80,040 | 40,020 | 500 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 532,640 | 266,320 | 500 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 26,510 | 13,255 | 500 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 196,320 | 117,792 | 600 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 391,080 | 234,648 | 600 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 19,230 | 11,538 | 600 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 152,400 | 106,680 | 700 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 873,500 | 611,450 | 700 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 21,800 | 15,260 | 700 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 5,000 | 4,000 | 800 | бесканальная | 2015 | ППУ |
| от ТК-19 | до ТК-27 | 4,000 | 0,800 | 200 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 5,590 | 1,118 | 200 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 24,000 | 6,000 | 250 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 37,470 | 9,368 | 250 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 1,720 | 0,516 | 300 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 324,820 | 113,687 | 350 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 9,120 | 3,192 | 350 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 271,800 | 108,720 | 400 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 8,380 | 3,352 | 400 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 243,840 | 121,920 | 500 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 10,340 | 5,170 | 500 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 110,060 | 66,036 | 600 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 288,540 | 173,124 | 600 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 5,960 | 3,576 | 600 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
| от ТК-18 | до ТК-29 | 16,800 | 4,200 | 250 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 8,000 | 2,400 | 300 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 19,210 | 5,763 | 300 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 2,000 | 1,200 | 600 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 1,300 | 0,780 | 600 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 529,860 | 370,902 | 700 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 946,680 | 662,676 | 700 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 38,900 | 27,230 | 700 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
| от ТК-1 (магистр.) лево | до д.1, д.3 по ул. Шувалова; д.2, д.4 по Воронцовскому бульвару | 2,380 | 0,095 | 40 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 135,320 | 6,766 | 50 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 6,120 | 0,398 | 65 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 150,700 | 18,838 | 125 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 61,420 | 9,213 | 150 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 339,580 | 50,937 | 150 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 111,260 | 22,252 | 200 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 236,400 | 47,280 | 200 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 5,700 | 1,140 | 200 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 341,420 | 68,284 | 200 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 37,600 | 9,400 | 250 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 8,940 | 2,235 | 250 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-4 (внутрикв.) | до д.14, д.16 по Охтинской аллее | 2,600 | 0,104 | 40 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 2,590 | 0,130 | 50 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 0,500 | 0,033 | 65 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 52,280 | 6,535 | 125 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 1,960 | 0,245 | 125 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 68,100 | 8,513 | 125 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 219,980 | 32,997 | 150 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 1,700 | 0,255 | 150 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 6,390 | 0,959 | 150 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 33,560 | 5,034 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 11,000 | 1,650 | 150 | футлярная | 2015 | ППУ |
|  |  | 230,400 | 46,080 | 200 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 11,080 | 2,216 | 200 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 0,460 | 0,115 | 250 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 1,320 | 0,330 | 250 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 2,660 | 0,665 | 250 | футлярная | 2015 | ППУ |
| от ТК-5 (магистр.) право | до ТК-4 (внутрикв.) | 4,100 | 0,267 | 65 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 10,640 | 1,330 | 125 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 161,520 | 32,304 | 200 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 9,120 | 1,824 | 200 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 14,520 | 2,904 | 200 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 21,000 | 4,200 | 200 | футлярная | 2015 | ППУ |
| от ТК-3 (внутрикв.) | ж/д 16, от ТК-4 (внутрикв.) к ж/д 18 | 76,940 | 9,618 | 125 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 5,820 | 0,728 | 125 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 1,200 | 0,150 | 125 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 19,580 | 2,448 | 125 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 34,000 | 4,250 | 125 | футлярная | 2015 | ППУ |
| от ТК-4 (внутрикв.) | д.11, корп.4 по бул.Менделеева | 16,440 | 1,069 | 65 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 113,440 | 14,180 | 125 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 90,360 | 11,295 | 125 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 0,340 | 0,043 | 125 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 80,840 | 10,105 | 125 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 66,540 | 8,318 | 125 | футлярная | 2016 | ППУ |
| от ТК-5 (магистр.) лево | до д.14, д.16 по бул. Менделеева | 4,480 | 0,179 | 40 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 4,420 | 0,287 | 65 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 37,300 | 2,984 | 80 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 50,440 | 5,044 | 100 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 42,000 | 5,250 | 125 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 171,660 | 25,749 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 71,800 | 14,360 | 200 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 33,960 | 6,792 | 200 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 5,340 | 1,068 | 200 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 237,180 | 47,436 | 200 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 20,980 | 5,245 | 250 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 15,600 | 3,900 | 250 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 9,580 | 2,395 | 250 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 22,120 | 5,530 | 250 | футлярная | 2015 | ППУ |
| от стены д.14 по бул.Менделеева | до д.10, д.12 бул. Менделеева | 4,380 | 0,219 | 50 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 189,680 | 12,329 | 65 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 2,340 | 0,234 | 100 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 41,460 | 5,183 | 125 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 0,880 | 0,110 | 125 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 2,900 | 0,363 | 125 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 22,980 | 2,873 | 125 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 4,120 | 0,618 | 150 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 89,200 | 17,840 | 200 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 15,640 | 3,128 | 200 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 10,580 | 2,116 | 200 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 63,480 | 12,696 | 200 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-5.1 (магистр.) право | до д.5, корп.1; д.7, корп.1,2; д.9, корп.1,2 по бул.Менделеева | 136,400 | 8,866 | 65 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 46,980 | 3,758 | 80 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 26,560 | 2,656 | 100 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 155,700 | 19,463 | 125 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 6,300 | 0,788 | 125 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 100,220 | 12,528 | 125 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 1,960 | 0,245 | 125 | футлярная | 2014 | ППУ |
|  |  | 264,620 | 39,693 | 150 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 92,740 | 13,911 | 150 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 3,860 | 0,579 | 150 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 22,060 | 3,309 | 150 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 34,400 | 5,160 | 150 | футлярная | 2014 | ППУ |
|  |  | 16,080 | 3,216 | 200 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 5,340 | 1,068 | 200 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 12,720 | 2,544 | 200 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 117,440 | 23,488 | 200 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 115,120 | 28,780 | 250 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 12,580 | 3,145 | 250 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 11,920 | 2,980 | 250 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 192,100 | 48,025 | 250 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-2а (внутрикв.) | до д.9, корп.3 по бул Менделеева (школа) | 91,400 | 11,425 | 125 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 50,480 | 6,310 | 125 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 79,220 | 9,903 | 125 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 29,920 | 3,740 | 125 | футлярная | 2014 | ППУ |
| от ТК-6.1 (магистр.) право | до д.5, д.5, корп.1 по пр. Авиаторов Балтики | 0,440 | 0,018 | 40 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 25,760 | 1,674 | 65 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 1,870 | 0,187 | 100 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 2,110 | 0,211 | 100 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 0,780 | 0,098 | 125 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 147,940 | 22,191 | 150 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 0,240 | 0,036 | 150 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 2,380 | 0,357 | 150 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 4,860 | 0,729 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 41,980 | 6,297 | 150 | футлярная | 2015 | ППУ |
|  |  | 50,380 | 10,076 | 200 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 6,220 | 1,244 | 200 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 31,400 | 6,280 | 200 | футлярная | 2015 | ППУ |
| от ТК-9 (магистр.) право | до д.1 корп.1, д.3 по пр. Авиаторов Балтики | 24,900 | 3,735 | 150 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 31,120 | 4,668 | 150 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 13,530 | 2,030 | 150 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 9,330 | 1,400 | 150 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 18,380 | 3,676 | 200 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 7,390 | 1,478 | 200 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 96,400 | 24,100 | 250 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 56,260 | 14,065 | 250 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 6,330 | 1,583 | 250 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 96,040 | 24,010 | 250 | футлярная | 2014 | ППУ |
| т/сеть от ТК-9 (магистр.) право | до д.3 по бул.Менделеева | 216,500 | 14,073 | 65 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 28,540 | 4,281 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 59,220 | 11,844 | 200 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 109,380 | 21,876 | 200 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 6,140 | 1,228 | 200 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 51,200 | 10,240 | 200 | футлярная | 2015 | ППУ |
| от ТК-10 (магистр.) право | до д.2, д.4, д.6, д.8 по Охтинской аллее | 16,360 | 0,524 | 32 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 7,020 | 0,281 | 40 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 36,640 | 1,832 | 50 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 3,160 | 0,205 | 65 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 94,930 | 7,594 | 80 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 5,160 | 0,516 | 100 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 16,820 | 2,103 | 125 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 6,090 | 0,761 | 125 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 87,840 | 10,980 | 125 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 75,440 | 11,316 | 150 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 83,680 | 12,552 | 150 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 11,980 | 1,797 | 150 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 106,740 | 16,011 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 23,760 | 3,564 | 150 | футлярная | 2015 | ППУ |
|  |  | 138,400 | 22,559 | 163 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 71,300 | 11,622 | 163 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 1,080 | 0,176 | 163 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 27,740 | 5,548 | 200 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 48,980 | 9,796 | 200 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 14,670 | 2,934 | 200 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 14,960 | 2,992 | 200 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 29,220 | 5,844 | 200 | футлярная | 2015 | ППУ |
|  |  | 206,540 | 51,635 | 250 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 86,740 | 21,685 | 250 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 10,640 | 2,660 | 250 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 58,140 | 14,535 | 250 | футлярная | 2015 | ППУ |
|  |  | 206,680 | 62,004 | 300 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 88,360 | 26,508 | 300 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 16,810 | 5,043 | 300 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 34,440 | 10,332 | 300 | футлярная | 2015 | ППУ |
| от ТК-5 (внутрикв.) | до д.8, д.10, д.10 корп.1, д.12 по Охтинской аллее | 21,440 | 0,858 | 40 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 19,320 | 1,256 | 65 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 3,900 | 0,254 | 65 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 64,660 | 4,203 | 65 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 28,900 | 2,312 | 80 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 10,740 | 0,859 | 80 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 9,780 | 0,782 | 80 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 19,580 | 1,566 | 80 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 104,620 | 15,693 | 150 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 63,680 | 9,552 | 150 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 13,140 | 1,971 | 150 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 18,480 | 2,772 | 150 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 65,780 | 9,867 | 150 | футлярная | 2016 | ППУ |
|  |  | 176,700 | 35,340 | 200 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 117,780 | 23,556 | 200 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 20,100 | 4,020 | 200 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 64,280 | 12,856 | 200 | футлярная | 2016 | ППУ |
| от ТК-4.1 (магистр.) лево | до д.5 по ул. Шувалова; д.13 по бул.Менделеева | 26,360 | 1,318 | 50 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 3,940 | 0,315 | 80 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 118,660 | 11,866 | 100 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 19,280 | 2,410 | 125 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 65,960 | 9,894 | 150 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 27,980 | 4,197 | 150 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 6,500 | 0,975 | 150 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 206,100 | 30,915 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 23,960 | 4,792 | 200 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 22,980 | 4,596 | 200 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 8,500 | 1,700 | 200 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
| от ТК-4 (магистр.) лево | до д.6 по Воронцовскому бул. | 4,100 | 0,164 | 40 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 7,440 | 0,484 | 65 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 90,660 | 11,333 | 125 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 113,460 | 17,019 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 72,280 | 14,456 | 200 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 3,600 | 0,720 | 200 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 69,880 | 13,976 | 200 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-4.1 (магистр.) право | до д.7 по ул.Шувалова; д.20 по бул. Менделеева | 20,300 | 0,650 | 32 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 38,000 | 2,470 | 65 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 146,940 | 14,694 | 100 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 86,200 | 8,620 | 100 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 1,720 | 0,172 | 100 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 5,280 | 0,528 | 100 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 20,080 | 2,008 | 100 | футлярная | 2015 | ППУ |
|  |  | 19,520 | 2,440 | 125 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 28,400 | 4,260 | 150 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 4,900 | 0,735 | 150 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 145,380 | 21,807 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 42,440 | 8,488 | 200 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 7,040 | 1,408 | 200 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
| от ТК-4 (магистр.) право | до д.22 по бул. Менделеева; д.8 по Воронцовскому бул. | 29,780 | 1,489 | 50 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 99,180 | 9,918 | 100 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 5,700 | 0,570 | 100 | в ТК | 2015 | ТТМ-В |
|  |  | 43,320 | 4,332 | 100 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 13,340 | 1,668 | 125 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 22,140 | 3,321 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 70,740 | 14,148 | 200 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 169,820 | 33,964 | 200 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-11, ТК-13.1, ТК-13 (магистр.) лево | до границ земельного уч-ка 26. | 3,240 | 0,486 | 150 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 16,060 | 2,409 | 150 | футлярная | 2016 | ППУ |
|  |  | 171,680 | 42,920 | 250 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 3,500 | 1,050 | 300 | бесканальная | 2016 | ППУ |
| от ТК-13.1 (право) | до д.12 корп.1 по Петровскому бульвару, д.13/10 по ул.Шувалова (участок 38) | 18,990 | 0,950 | 50 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 10,440 | 1,044 | 100 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 0,940 | 0,094 | 100 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 52,320 | 6,540 | 125 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 127,700 | 15,963 | 125 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 9,900 | 1,238 | 125 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 15,340 | 1,918 | 125 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 126,340 | 25,268 | 200 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 42,480 | 8,496 | 200 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 4,280 | 0,856 | 200 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 27,940 | 6,985 | 250 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 88,660 | 22,165 | 250 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 25,920 | 6,480 | 250 | футлярная | 2017 | ППУ |
| от УТ-3' | до д.12 корп.2, д.12 корп.2 по Петровскому бульвару, д.15, 17 по ул.Шувалова (участок 38) | 42,860 | 2,143 | 50 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 107,960 | 13,495 | 125 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 41,020 | 5,128 | 125 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 10,300 | 1,288 | 125 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 128,590 | 16,074 | 125 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 130,060 | 19,509 | 150 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 12,660 | 1,899 | 150 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 8,740 | 1,311 | 150 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 143,060 | 21,459 | 150 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 5,080 | 1,016 | 200 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
| от ТК-22 (лево) | до корпусов 1,2,3,4 (участок 53) | 19,420 | 0,621 | 32 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 49,150 | 1,966 | 40 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 25,460 | 1,273 | 50 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 8,000 | 0,400 | 50 | футлярная | 2017 | ППУ |
|  |  | 61,230 | 3,980 | 65 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 72,520 | 7,252 | 100 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 9,360 | 0,936 | 100 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 9,260 | 0,926 | 100 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 38,900 | 3,890 | 100 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 89,270 | 11,159 | 125 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 104,080 | 15,612 | 150 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 64,660 | 9,699 | 150 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 6,720 | 1,008 | 150 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 260,310 | 39,047 | 150 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 39,480 | 7,896 | 200 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 86,460 | 17,292 | 200 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 6,020 | 1,204 | 200 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 46,200 | 11,550 | 250 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 14,600 | 3,650 | 250 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 7,580 | 1,895 | 250 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
| от УТ-2 (внутриквартальная) | до корпусов 17,19 (участок 5) | 7,520 | 0,376 | 50 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 2,000 | 0,200 | 100 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 175,310 | 21,914 | 125 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 8,540 | 1,281 | 150 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 1,400 | 0,210 | 150 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 1,380 | 0,207 | 150 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 125,000 | 25,000 | 200 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-13 (магистральная) | до корпусов 1,2,3,4,5 (участок 37) | 6,420 | 0,321 | 50 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 7,660 | 0,613 | 80 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 10,680 | 0,854 | 80 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 59,440 | 4,755 | 80 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 9,900 | 0,792 | 80 | футлярная | 2017 | ППУ |
|  |  | 52,040 | 6,505 | 125 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 5,340 | 0,668 | 125 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 11,680 | 1,460 | 125 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 314,380 | 39,298 | 125 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 4,980 | 0,623 | 125 | футлярная | 2017 | ППУ |
|  |  | 11,740 | 1,761 | 150 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 116,620 | 23,324 | 200 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 9,200 | 1,840 | 200 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 9,560 | 1,912 | 200 | футлярная | 2017 | ППУ |
|  |  | 150,440 | 37,610 | 250 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 5,820 | 1,455 | 250 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 13,800 | 3,450 | 250 | футлярная | 2017 | ППУ |
|  |  | 374,640 | 112,392 | 300 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 61,760 | 18,528 | 300 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 10,700 | 3,210 | 300 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 86,840 | 26,052 | 300 | футлярная | 2017 | ППУ |
| от ТК-5.1 | до д.4, д.6, д.8 по бульвару Менделеева (участок 30) | 19,880 | 0,636 | 32 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 93,740 | 4,687 | 50 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 171,040 | 11,118 | 65 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 14,400 | 1,800 | 125 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 76,380 | 11,457 | 150 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 25,880 | 3,882 | 150 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 3,140 | 0,471 | 150 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 206,020 | 30,903 | 150 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 22,400 | 3,360 | 150 | футлярная | 2017 | ППУ |
|  |  | 7,740 | 1,548 | 200 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 5,240 | 1,048 | 200 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 60,540 | 12,108 | 200 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 9,060 | 2,265 | 250 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 16,520 | 4,130 | 250 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 5,460 | 1,365 | 250 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 24,020 | 6,005 | 250 | футлярная | 2017 | ППУ |
| от ТК-23 (магистр.) | до д.27/7 по ул.Шувалова (участок 56) | 38,610 | 1,544 | 40 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 46,980 | 2,349 | 50 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 4,000 | 0,200 | 50 | футлярная | 2018 | ППУ |
|  |  | 17,120 | 1,113 | 65 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 39,500 | 5,925 | 150 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 196,280 | 39,256 | 200 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 40,020 | 10,005 | 250 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 11,160 | 2,790 | 250 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 0,800 | 0,200 | 250 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 9,980 | 2,495 | 250 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-1 | до ИТП д.2 по ул.Шувалова, от УТ-1 до ИТП д.4 по ул.Шувалова, от ТК-2 до ИТП д.4, корп.1 по ул.Шувалова, от УТ-3 до ИТП д.4, корп.2 по ул. Шувалова | 51,680 | 3,359 | 65 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 3,980 | 0,259 | 65 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 2,000 | 0,130 | 65 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 3,360 | 0,218 | 65 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 51,400 | 5,140 | 100 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 30,700 | 3,070 | 100 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 5,000 | 0,500 | 100 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 5,200 | 0,520 | 100 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 28,020 | 2,802 | 100 | футлярная | 2014 | ППУ |
|  |  | 44,580 | 5,573 | 125 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 3,000 | 0,375 | 125 | в ТК | 2014 | ТТМ-В |
|  |  | 5,160 | 0,645 | 125 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 40,220 | 5,028 | 125 | футлярная | 2014 | ППУ |
|  |  | 10,740 | 1,611 | 150 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 8,160 | 1,224 | 150 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 63,980 | 9,597 | 150 | футлярная | 2014 | ППУ |
|  |  | 27,980 | 6,995 | 250 | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 421,820 | 105,455 | 250 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 11,260 | 2,815 | 250 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 45,080 | 13,524 | 300 | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 4,960 | 1,488 | 300 | подвальная | 2014 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 64,640 | 19,392 | 300 | футлярная | 2014 | ППУ |
| от ТК-36 (магистр.) | до д.18 по Воронцовскому бул., д.12 корп.1, корп.2 по Графской ул. (участок 51) | 15,880 | 0,794 | 50 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 17,740 | 0,887 | 50 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 2,720 | 0,136 | 50 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 8,960 | 0,448 | 50 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 53,760 | 2,688 | 50 | футлярная | 2017 | ППУ |
|  |  | 2,260 | 0,181 | 80 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 12,740 | 1,274 | 100 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 108,160 | 13,520 | 125 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 313,640 | 39,205 | 125 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 9,830 | 1,229 | 125 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 15,450 | 1,931 | 125 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 29,960 | 5,992 | 200 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 124,340 | 24,868 | 200 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 10,000 | 2,000 | 200 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 57,540 | 11,508 | 200 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 52,780 | 10,556 | 200 | футлярная | 2017 | ППУ |
|  |  | 85,840 | 21,460 | 250 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 22,760 | 5,690 | 250 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 3,060 | 0,765 | 250 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 53,060 | 13,265 | 250 | футлярная | 2017 | ППУ |
| от врезки в д.16 по бул.Менделеева | до д.12, корп.2 по бул. Менделева (28 участок) | 13,780 | 1,102 | 80 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 28,500 | 2,280 | 80 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 45,080 | 3,606 | 80 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 25,000 | 2,000 | 80 | футлярная | 2017 | ППУ |
| от ТК-3 (внутрикварт.), ТК-4 (внутрикварт.) | Воронцовский бул., д.14 корп.1,2,3,4,5 (39 участок) | 14,360 | 0,718 | 50 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 5,440 | 0,354 | 65 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 379,600 | 37,960 | 100 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 0,400 | 0,050 | 125 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 66,680 | 8,335 | 125 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 136,880 | 20,532 | 150 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 30,040 | 4,506 | 150 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 1,000 | 0,150 | 150 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 260,160 | 39,024 | 150 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 54,780 | 8,217 | 150 | футлярная | 2018 | ППУ |
|  |  | 40,400 | 8,080 | 200 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 10,220 | 2,044 | 200 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 0,700 | 0,140 | 200 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 16,460 | 3,292 | 200 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 59,240 | 11,848 | 200 | футлярная | 2018 | ППУ |
| от ТК-17 (магистр.) | до д.9,11 по Графской ул.; д.21, д.19 корп.1, 19 корп.2 по ул.Шувалова (42 участок) | 24,600 | 0,984 | 40 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 102,200 | 6,643 | 65 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 0,860 | 0,056 | 65 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 14,160 | 0,920 | 65 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 5,360 | 0,348 | 65 | футлярная | 2018 | ППУ |
|  |  | 132,820 | 13,282 | 100 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 37,380 | 3,738 | 100 | футлярная | 2018 | ППУ |
|  |  | 35,680 | 4,460 | 125 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 9,180 | 1,148 | 125 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 5,160 | 0,645 | 125 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 150,020 | 18,753 | 125 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 21,820 | 2,728 | 125 | футлярная | 2018 | ППУ |
|  |  | 254,860 | 38,229 | 150 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 110,040 | 16,506 | 150 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 10,720 | 1,608 | 150 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 183,040 | 27,456 | 150 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 53,560 | 8,034 | 150 | футлярная | 2018 | ППУ |
|  |  | 39,760 | 7,952 | 200 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 1,360 | 0,272 | 200 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 158,320 | 31,664 | 200 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 28,220 | 7,055 | 250 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 3,400 | 0,850 | 250 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 7,280 | 1,820 | 250 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 14,040 | 3,510 | 250 | футлярная | 2018 | ППУ |
| от ТК-28 (магистр.) | до корпусам 1,2,3 (54 участок) | 45,060 | 1,802 | 40 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 39,960 | 2,597 | 65 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 249,960 | 16,247 | 65 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 39,140 | 3,131 | 80 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 74,800 | 5,984 | 80 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 6,220 | 0,778 | 125 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 146,080 | 21,912 | 150 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 93,980 | 14,097 | 150 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 10,500 | 1,575 | 150 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 28,580 | 4,287 | 150 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 245,680 | 49,136 | 200 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 139,080 | 27,816 | 200 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 10,660 | 2,132 | 200 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 43,400 | 8,680 | 200 | футлярная | 2018 | ППУ |
| от ТК-27 (магистр.) | до корпусу 1,2 (55 участок) | 3,800 | 0,152 | 40 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 36,760 | 1,838 | 50 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 3,110 | 0,156 | 50 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 26,200 | 1,310 | 50 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 26,040 | 1,693 | 65 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 462,440 | 69,366 | 150 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 117,760 | 23,552 | 200 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 5,720 | 1,144 | 200 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 185,960 | 37,192 | 200 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 20,300 | 4,060 | 200 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 90,980 | 22,745 | 250 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 3,020 | 0,755 | 250 | бесканальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 13,080 | 3,270 | 250 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 43,960 | 10,990 | 250 | футлярная | 2019 | ППУ |
| 5 участок по подвалу корпуса №18 до ИТП | 5 участок по подвалу корпуса №18 до ИТП | 1,100 | 0,055 | 50 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 15,600 | 1,014 | 65 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 3,400 | 0,340 | 100 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 28,240 | 3,530 | 125 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| 5 участок по подвалу корпуса №16 до ИТП | 5 участок по подвалу корпуса №16 до ИТП | 2,100 | 0,105 | 50 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 2,000 | 0,130 | 65 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 35,320 | 2,826 | 80 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 32,680 | 4,085 | 125 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-1 (внутрикв.) | до ИТП школы (41 участок) | 127,080 | 19,062 | 150 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 139,620 | 20,943 | 150 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 34,940 | 5,241 | 150 | футлярная | 2019 | ППУ |
| от магистральной ТК-6.1 | в сторону д.7 и д. 7 корп. 1 по пр. Авиаторов Балтики до ИТП-1,2,3, до границы работ на расстоянии 1,0 м. трассы от наружной стены д. 9, корп. 1 по Авиаторов Балтики (уч.16, 31) | 1,680 | 0,109 | 65 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 0,680 | 0,068 | 100 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 1,680 | 0,210 | 125 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 30,460 | 4,569 | 150 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 42,000 | 8,400 | 200 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 134,480 | 26,896 | 200 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 9,600 | 1,920 | 200 | футлярная | 2016 | ППУ |
|  |  | 98,540 | 24,635 | 250 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 372,080 | 93,020 | 250 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-4 (сущ.) | до кафе | 45,180 | 2,937 | 65 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 17,460 | 1,135 | 65 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 0,460 | 0,030 | 65 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 6,220 | 0,404 | 65 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от вторых фланцев задвижек в подвале корпуса 8а, квартал 8, участок 19 | до ИТП-1,2,3 корпуса 10 (уч.22) | 11,060 | 0,277 | 25 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 29,400 | 2,352 | 80 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 89,660 | 13,449 | 150 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 30,400 | 4,560 | 150 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 243,700 | 36,555 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от наружных границ ТК-11 | до ИТП-1,2,3 корпуса 11 (уч.24) | 30,460 | 0,762 | 25 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 38,640 | 3,091 | 80 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 29,160 | 4,374 | 150 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 64,740 | 9,711 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от магистральной ТК-13 | до ИТП-1,2,3 корпуса 15 (секции 1-5) и ИТП-1,2,3 корпуса 12 (кв.8, уч.26) | 41,580 | 2,079 | 50 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 25,460 | 3,183 | 125 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 223,560 | 33,534 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 175,580 | 35,116 | 200 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 16,800 | 4,200 | 250 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 62,100 | 15,525 | 250 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 265,720 | 66,430 | 250 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от магистральной ТК-13.1 | до ИТП-1,2,3 корпуса 13 и ИТП-1,2 корпуса 14 (кв.8, уч.26) | 108,580 | 5,429 | 50 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 7,740 | 0,619 | 80 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 16,960 | 2,120 | 125 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 44,700 | 5,588 | 125 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 23,360 | 2,920 | 125 | футлярная | 2015 | ППУ |
|  |  | 192,740 | 28,911 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 57,560 | 11,512 | 200 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 189,580 | 37,916 | 200 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 89,040 | 17,808 | 200 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 160,960 | 32,192 | 200 | футлярная | 2015 | ППУ |
|  |  | 16,800 | 4,200 | 250 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 51,400 | 12,850 | 250 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-7 (внутрикв.) на расстоянии 11 м от наружной стены | до ИТП-1,2 в д.10, корп.1 по Охтинской ал. (уч.11) | 40,000 | 2,000 | 50 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 141,000 | 21,150 | 150 | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 47,000 | 7,050 | 150 | подвальная | 2015 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-4 | до ИТП-1,2 в д.3, корп.1 по пр.Авиаторов Балтики (уч.13) | 22,500 | 1,125 | 50 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 74,000 | 11,100 | 150 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 43,000 | 6,450 | 150 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 5,000 | 0,750 | 150 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 24,000 | 3,600 | 150 | футлярная | 2017 | ППУ |
| от ТК-19 (магистр.) | до жилых домов 40.1; 40.2; 40.3 (участок 40) | 1,420 | 0,045 | 32 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 2,480 | 0,124 | 50 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 339,440 | 22,064 | 65 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 28,480 | 1,851 | 65 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 2,260 | 0,181 | 80 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 2,400 | 0,300 | 125 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 100,220 | 15,033 | 150 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 29,060 | 4,359 | 150 | бесканальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 10,300 | 1,545 | 150 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 80,240 | 12,036 | 150 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 47,640 | 7,146 | 150 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 40,640 | 8,128 | 200 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 13,720 | 2,744 | 200 | бесканальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 6,120 | 1,224 | 200 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 23,860 | 4,772 | 200 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 32,180 | 8,045 | 250 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 5,320 | 1,330 | 250 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 4,160 | 1,040 | 250 | футлярная | 2019 | ППУ |
| от ТК-17 (магистр.) | до д.22, корп.1,2,3 по ул. Шувалова (уч.44) | 14,560 | 0,582 | 40 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 22,360 | 1,118 | 50 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 51,640 | 3,357 | 65 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 81,020 | 8,102 | 100 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 39,820 | 3,982 | 100 | бесканальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 3,940 | 0,394 | 100 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 5,420 | 0,542 | 100 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 62,500 | 6,250 | 100 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 35,600 | 4,450 | 125 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 3,920 | 0,490 | 125 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 72,500 | 9,063 | 125 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 12,060 | 1,809 | 150 | бесканальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 5,400 | 0,810 | 150 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 21,300 | 3,195 | 150 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 377,180 | 75,436 | 200 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 16,820 | 3,364 | 200 | бесканальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 12,800 | 2,560 | 200 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 85,520 | 17,104 | 200 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 81,940 | 16,388 | 200 | футлярная | 2019 | ППУ |
| От ТК-16.2 (магистр.) (от границы работ) | до пр.Авиаторов Балтики, д.13 | 15,960 | 1,037 | 65 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 25,560 | 2,556 | 100 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 14,360 | 1,436 | 100 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 18,640 | 1,864 | 100 | футлярная | 2016 | ППУ |
|  |  | 26,920 | 4,038 | 150 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 22,460 | 3,369 | 150 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 15,040 | 2,256 | 150 | футлярная | 2016 | ППУ |
|  |  | 210,040 | 52,510 | 250 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 24,540 | 6,135 | 250 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 7,000 | 1,750 | 250 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 94,800 | 28,440 | 300 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 85,580 | 25,674 | 300 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 4,600 | 1,380 | 300 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 28,860 | 8,658 | 300 | футлярная | 2016 | ППУ |
| От ТК-2 | до пр.Авиаторов Балтики, д.15 | 14,880 | 0,967 | 65 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 29,120 | 4,368 | 150 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 3,000 | 0,450 | 150 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 6,660 | 0,999 | 150 | подвальная | 2016 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 18,660 | 2,799 | 150 | футлярная | 2016 | ППУ |
|  |  | 27,680 | 5,536 | 200 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 6,440 | 1,288 | 200 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 0,400 | 0,080 | 200 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
|  |  | 15,520 | 3,104 | 200 | футлярная | 2016 | ППУ |
|  |  | 110,320 | 27,580 | 250 | канальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 123,160 | 30,790 | 250 | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  |  | 10,000 | 2,500 | 250 | в ТК | 2016 | ТТМ-В |
| От ТК-3 | до пр.Авиаторов Балтики, д.17 | 16,200 | 1,053 | 65 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 21,000 | 3,150 | 150 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 12,000 | 1,800 | 150 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
|  |  | 7,240 | 1,086 | 150 | подвальная | 2017 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 15,060 | 2,259 | 150 | футлярная | 2017 | ППУ |
|  |  | 89,300 | 17,860 | 200 | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 155,760 | 31,152 | 200 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 10,000 | 2,000 | 200 | в ТК | 2017 | ТТМ-В |
| От ТК-4 | до пр.Авиаторов Балтики, д.19 | 31,280 | 2,033 | 65 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 1,140 | 0,143 | 125 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 47,080 | 7,062 | 150 | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 50,300 | 7,545 | 150 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 1,140 | 0,171 | 150 | в ТК | 2018 | ТТМ-В |
|  |  | 1,680 | 0,252 | 150 | подвальная | 2018 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 74,320 | 11,148 | 150 | футлярная | 2018 | ППУ |
| От границы работ до ТК-1 | от ТК-1 до границы работ в ИТП 5.1, 5.2 в д.14 по Екатерининской ул., ИТП 4.2. в д.12 по Екатерининской ул., ИТП 1.1, 1.2. в д.10, к.1 по Екатерининской ул. от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до границы работ в ИТП 2.1, 2.2. в д.10, к.2 по Екатерининской ул. ИТП 4.1. в д.12 по Екатерининской ул. от ТК-2 до ТК-3, от ТК-3 до границы работ в ИТП 3.1, 3.2. в д.10, к.3 по Екатерининской ул. ИТП 4.3 в д.12 по Екатерининской ул. (участок 48) | 21,260 | 0,850 | 40 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 13,620 | 0,681 | 50 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 119,100 | 7,742 | 65 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 4,380 | 0,285 | 65 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 46,880 | 3,047 | 65 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 19,680 | 1,574 | 80 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 11,980 | 1,198 | 100 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 9,380 | 0,938 | 100 | бесканальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 7,580 | 0,758 | 100 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 134,900 | 13,490 | 100 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 16,640 | 1,664 | 100 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 40,080 | 5,010 | 125 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 7,300 | 0,913 | 125 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 29,380 | 3,673 | 125 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 26,000 | 3,250 | 125 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 522,580 | 78,387 | 150 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 13,140 | 1,971 | 150 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 71,780 | 10,767 | 150 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 4,960 | 0,744 | 150 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 138,520 | 27,704 | 200 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 4,000 | 0,800 | 200 | бесканальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 9,420 | 1,884 | 200 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 40,580 | 8,116 | 200 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 5,200 | 1,300 | 250 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 8,880 | 2,220 | 250 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
| От ТК-29 | до ИТП корп. 1, корп. 2, гаража, ДОУ (участок 3) | 4,660 | 0,186 | 40 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 6,540 | 0,327 | 50 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 10,260 | 0,513 | 50 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 14,360 | 0,718 | 50 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 8,560 | 0,428 | 50 | футлярная | 2021 | ППУ |
|  |  | 54,060 | 3,514 | 65 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 65,600 | 5,248 | 80 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 2,980 | 0,298 | 100 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 126,220 | 15,778 | 125 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 6,500 | 0,813 | 125 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 13,640 | 1,705 | 125 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 7,500 | 0,938 | 125 | футлярная | 2021 | ППУ |
|  |  | 226,000 | 33,900 | 150 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 13,280 | 1,992 | 150 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 75,460 | 11,319 | 150 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 11,800 | 1,770 | 150 | футлярная | 2021 | ППУ |
|  |  | 102,120 | 25,530 | 250 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 8,780 | 2,195 | 250 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 5,200 | 1,300 | 250 | футлярная | 2021 | ППУ |
| От ТК-2 (внутриквартальная) до школы (участок 52) |  | 49,020 | 7,353 | 150 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 2,280 | 0,342 | 150 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 5,220 | 0,783 | 150 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| т/сети (участок 43) |  | 5,500 | 0,220 | 40 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 52,660 | 2,633 | 50 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 16,040 | 1,043 | 65 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 126,480 | 10,118 | 80 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 2,440 | 0,195 | 80 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 51,980 | 4,158 | 80 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 20,720 | 2,072 | 100 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 138,860 | 17,358 | 125 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 3,700 | 0,463 | 125 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 155,860 | 19,483 | 125 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 536,800 | 80,520 | 150 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 11,420 | 1,713 | 150 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 264,960 | 39,744 | 150 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 104,160 | 20,832 | 200 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 7,540 | 1,508 | 200 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 654,600 | 130,920 | 200 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 35,740 | 8,935 | 250 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 1,660 | 0,415 | 250 | бесканальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 4,780 | 1,195 | 250 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 11,720 | 2,930 | 250 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 15,800 | 3,950 | 250 | футлярная | 2021 | ППУ |
|  |  | 0,600 | 0,300 | 500 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
| т/сети (участок 117) |  | 167,960 | 6,718 | 40 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 92,800 | 4,640 | 50 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 136,020 | 8,841 | 65 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 32,380 | 3,238 | 100 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 150,480 | 18,810 | 125 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 5,720 | 0,715 | 125 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 360,600 | 45,075 | 125 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 14,020 | 1,753 | 125 | футлярная | 2021 | ППУ |
|  |  | 101,180 | 15,177 | 150 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 2,480 | 0,372 | 150 | бесканальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 6,520 | 0,978 | 150 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 42,000 | 6,300 | 150 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 23,980 | 3,597 | 150 | футлярная | 2021 | ППУ |
|  |  | 132,540 | 26,508 | 200 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 162,060 | 40,515 | 250 | канальная | 2021 | ППУ |
|  |  | 6,520 | 1,630 | 250 | в ТК | 2021 | ТТМ-В |
|  |  | 121,460 | 30,365 | 250 | подвальная | 2021 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
| от ТК-16 до ИТП в д.2 к.1, д.2 к.2, д.2 к.3 по бул. Петровскому, д.8 к.1, д.8 к.2 по Екатерининской ул. |  | 69,660 | 3,483 | 50 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 103,600 | 6,734 | 65 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 16,600 | 1,660 | 100 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 3,000 | 0,300 | 100 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 18,800 | 1,880 | 100 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 12,000 | 1,200 | 100 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 48,800 | 6,100 | 125 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 494,120 | 61,765 | 125 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 29,000 | 3,625 | 125 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 162,740 | 24,411 | 150 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 241,600 | 48,320 | 200 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 198,600 | 49,650 | 250 | канальная | 2019 | ППУ |
|  |  | 6,000 | 1,500 | 250 | в ТК | 2019 | ТТМ-В |
|  |  | 229,840 | 57,460 | 250 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 39,800 | 9,950 | 250 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  |  | 38,200 | 11,460 | 300 | подвальная | 2019 | мин.вата кашированная алюминевой фольгой |
|  |  | 29,200 | 8,760 | 300 | футлярная | 2019 | ППУ |
| Итого |  | 53329,400 | 15418,338 |  |  |  |  |

- Характеристики тепловых сетей от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго, находящиеся в эксплуатации ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего тpубопpовода, мм | Наружный диаметр обратного тpубопpовода, мм | Теплоизоляцион-ный материал | Тип прокладки тепловой сети (надземная, канальная, бесканальная, по помещениям (подвалам) | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке H, м | Назначение тепловой сети (отопление/ ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС | График работы тепловой сети (отоп. период/ весь год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок тепловой сети от ТК-15 сущ. до ИТП 1, 2, 3, 4 блока “А” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От ТК-15 сущ до ТК-1 | 30,6 | 30,6 | 273 | 273 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 13.6 | 13,6 | 273 | 273 | ППУ | Бесканальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 30,27 | 30,27 | 273 | 273 | ППУ | В футляре | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ТК-1 | 3,3 | 3,3 | 273 | 273 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 2,66 | 2,66 | 108 | 108 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От ТК-1 до ТК-2 | 16,4 | 16,4 | 273 | 273 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 95,39 | 95,39 | 273 | 273 | ППУ | Бесканальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 48,15 | 48,15 | 273 | 273 | ППУ | В футляре | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ТК-2 | 2,73 | 2,73 | 273 | 273 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 0,57 | 0,57 | 219 | 219 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 2,88 | 2,88 | 108 | 108 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От ТК-2 до ТК-3 | 2,84 | 2,84 | 219 | 219 | ППУ | В футляре | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 12,29 | 12,39 | 219 | 219 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ТК-3 | 1,79 | 1,79 | 219 | 219 | ППУ напяляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 2,51 | 2,51 | 89 | 89 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От ТК-3 до ИТП-4 | 4,95 | 4,95 | 89 | 89 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ИТП-4 | 1,02 | 1,02 | 89 | 89 | Минеральная | Подвальная | 2015 | - | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 0,83 | 0,83 | 32 | 32 | Минеральная | Подвальная | 2015 | - | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От ТК-2 до ИТП-2 | 3,73 | 3,73 | 108 | 108 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ИТП-2 | 1,85 | 1,85 | 108 | 108 | Минеральная | Подвальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От УВВ-1 до ИТП-3 | 3,68 | 3,68 | 38 | 38 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 3,11 | 3,11 | 38 | 38 | ППУ | Бесканальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ИТП-3 | 10,66 | 10,66 | 38 | 38 | Минеральная | Подвальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От ТК-1 до ИТП-1 | 9,63 | 9,63 | 108 | 108 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ИТП-1 | 2,04 | 2,04 | 108 | 108 | Минеральная | Подвальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| Всего | 307,74 | 307,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети от УТ-3 до ИТП 2, 3, 4 блока “Б” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-3 | 1,51 | 1,51 | 219 | 219 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ИТП-1 | 3,14 | 3,14 | 89 | 89 | Минеральная | Подвальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От УТ-3 до УВВ-2 | 38,12 | 38,12 | 219 | 219 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 6,07 | 6,07 | 219 | 219 | ППУ | Бесканальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От УВВ-2 до УТ-4 | 8,04 | 8,04 | 219 | 219 | ППУ | Бесканальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 16,02 | 16,02 | 219 | 219 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| УТ-4 | 1,66 | 1,66 | 219 | 219 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 1,875 | 1,875 | 108 | 108 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От УТ-4 до ИТП 2, 4 | 3,64 | 3,64 | 108 | 108 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ИТП-2, 4 | 3,88 | 5,24 | 108 | 108 | Минеральная | Подвальная | 2015 | - | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 0,89 | 0,89 | 38 | 38 | Минеральная | Подвальная | 2015 | - | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От УВВ-2 до ИТП-3 | 1,72 | 1,72 | 38 | 38 | ППУ | Бесканальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ИТП-3 | 2,12 | 2,12 | 38 | 38 | Минеральная | Подвальная | 2015 | - | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| Всего | 92,44 | 93,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети от УТ-4 до ИТП 1, 2, 3 блока “В” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-4 | 1,64 | 1,64 | 219 | 219 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От УТ-4 до УТ-5 | 56,92 | 56,92 | 219 | 219 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 17,79 | 17,79 | 219 | 219 | ППУ | В футляре | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 9,62 | 9,62 | 219 | 219 | ППУ | Бесканальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| УТ-5 | 1,65 | 1,65 | 219 | 219 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 0,45 | 0,45 | 133 | 133 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 1,76 | 1,76 | 133 | 133 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От УТ-5 до УТ-6 | 60,03 | 60,03 | 133 | 133 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 2,15 | 2,15 | 133 | 133 | ППУ | Бесканальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 0,2 | 0,2 | 219 | 219 | ППУ | Бесканальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| УТ-6 | 1,4 | 1,4 | 133 | 133 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 0,7 | 0,7 | 76 | 76 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 1,405 | 1,405 | 133 | 133 | ППУ напыляемая | В камере | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От УТ-6 до ИТП-3 | 6,22 | 6,22 | 76 | 76 | ППУ | Бесканальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 0,16 | 0,16 | 108 | 108 | ППУ | Бесканальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 23,53 | 23,53 | 76 | 76 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 5,85 | 5,85 | 76 | 76 | ППУ | В футляре | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ИТП-3 | 1,56 | 1,56 | 76 | 76 | Минеральная | Подвальная | 2015 | - | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От УТ-5 до ИТП-1 | 4,04 | 4,04 | 133 | 133 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ИТП-1 | 5,99 | 5,99 | 133 | 133 | Минеральная | Подвальная | 2015 | - | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
|  | 11.92 | 11,92 | 45 | 45 | Минеральная | Подвальная | 2015 | - | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От ИТП-1 до ИТП-4 | 11,85 | 11,85 | 45 | 45 | Минеральная | Подвальная | 2015 | - | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ИТП-4 | 17,73 | 17,73 | 45 | 45 | Минеральная | Подвальная | 2015 | - | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| От УТ-6 до ИТП-2 | 5,04 | 5,04 | 133 | 133 | ППУ | Канальная | 2015 | 2,0 | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| ИТП-2 | 1,94 | 1,94 | 133 | 133 | Минеральная | Подвальная | 2015 | - | Отопление/ГВС | 130/70 | Весь год |
| Всего | 251,55 | 251,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 651,73 | 653,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Котельная МБУ «ЦБС»

Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная. В настоящее время тепловая сеть горячего водоснабжения не действует.

Общая характеристика сетей по длинам и диаметрам представлена в таблице 41.

- Характеристики тепловых сетей от котельной МБУ «ЦБС»

| Наименование участка | Длина участка, м | Диаметр, м | Год прокладки | Тип изоляции | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети ТС |  |  |  |  |  |
| БМК-ТК-1 | 7,58 | 0,133 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-1-ТК-2 | 25,49 | 0,133 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-2-ТК-3 | 17,97 | 0,108 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-3-Лаврики, 40в | 8,12 | 0,057 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-3-Узел-1 | 32,41 | 0,108 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| Узел-1-Лаврики, 40 | 57,53 | 0,057 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| Узел-1-Узел-2 | 4,27 | 0,076 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| Узел-2-Лаврики, 40а | 6,21 | 0,076 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| Узел-2-ТК-4 | 34,28 | 0,076 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-4-Лаврики, 40Б | 12,49 | 0,057 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-2-ТК-6 | 25,4 | 0,108 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-5-Лаврики, 40е | 65,02 | 0,076 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-5-Детский сад №37 | 22,11 | 0,076 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-5-ТК-7 | 117,03 | 0,076 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-4-Лаврики, 40г | 37,84 | 0,076 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-6-ТК-5 | 101,33 | 0,108 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-6-Лаврики, 40д | 13,82 | 0,057 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-7-Лаврики, 40ж | 10,55 | 0,050 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| Итого сети ТС | 599,45 |  |  |  |  |
| Сети ГВС (не действующая) |  |  |  |  |  |
| БМК-ТК-1 | 7,58 | 0,076 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-1-ТК-2 | 25,49 | 0,076 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-2-ТК-3 | 17,97 | 0,076 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-3-Лаврики, 40в | 8,12 | 0,057 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-3-Узел-1 | 32,41 | 0,089 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| Узел-1-Лаврики, 40 | 57,53 | 0,057 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| Узел-1-Узел-2 | 4,27 | 0,057 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| Узел-2-Лаврики, 40а | 6,21 | 0,057 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| Узел-2-ТК-4 | 34,28 | 0,057 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-4-Лаврики, 40Б | 12,49 | 0,057 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-4-Лаврики, 40г | 37,85 | 0,057 | 1978 | ППУ | Бесканальная |
| Итого сети ГВС | 244,2 |  |  |  |  |

Котельная ООО «Новая Водная Ассоциация»

Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная. ГВС присутствует.

Общая характеристика сетей по длинам и диаметрам представлена в таблице 42.

- Характеристики тепловых сетей от котельной ООО «Новая Водная Ассоциация»

| Узел начала | Узел конца | L м трассы | Протяженность ГВС м трассы | L п.м труб | Ду, мм | Ду, ГВС | Прокладка | Год | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК | УТ-1 | 6 | 6 | 24 | 100мм | 80мм,50мм | канальная | 2013 | ППУ, Изопэкс |
| УТ-1 | УТ-2 | 17,5 | 17,5 | 70 | 100мм | 80мм,50мм | канальная | 2013 | ППУ, Изопэкс |
| УТ-2 | Дом 34 к.1 | 26,5 | 26,5 | 106 | 100мм | 80мм,50мм | канальная | 2013 | ППУ, Изопэкс |
| УТ-1 | Дом 34 к.3 | 76,4 | 76,4 | 305,6 | 100мм | 80мм,50мм | канальная | 2013 | ППУ, Изопэкс |
| Дом 34 к.3 | Дом 34 к.2 | 16,2 | 16,2 | 64,8 | 80мм | 60мм,50мм | канальная | 2013 | ППУ, Изопэкс |

Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

Система теплоснабжения котельной закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 43.

- Характеристики тепловых сетей от котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

| Наименование участка | Длина участка, м | Ду, мм | Способ прокладки | Год прокладки | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От котельной до ТК-2 | 143,9 | 530 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От котельной до ул. Новая д.8 | 14,6 | 76 | Внутренняя | 2013 | Минеральная |
| От котельной до ул. Новая д.8 | 12,85 | 76 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От котельной до ул. Новая д.8 | 44,2 | 76 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От котельной до ул. Новая д.8 | 10,5 | 76 | В футляре | 2013 | ППУ |
| От ТК-2 до ТК-3 | 40,9 | 325 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-2 до ТК-3 | 7,5 | 325 | В футляре | 2013 | ППУ |
| От ТК-2 до ТК-3 | 49,94 | 325 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-3 до ул. Новая, д.7 | 4,6 | 133 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-3 до ул. Новая, д.7 | 19,65 | 133 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-3 до ул. Новая, д.7 | 12,8 | 133 | В футляре | 2013 | ППУ |
| От ТК-3 до ул. Новая, д.7, корп.3 | 64,8 | 219 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-3 до ул. Новая, д.7, корп.3 | 51 | 219 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-3 до ул. Новая, д.7, корп.3 | 68,7 | 133 | Внутренняя | 2013 | Минеральная |
| От ТК-3 до ТК-4 | 27,9 | 273 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-3 до ТК-4 | 14,8 | 273 | В футляре | 2013 | ППУ |
| От ТК-4 до ул. Новая, д.7 | 27,6 | 133 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-4 до ул. Новая, д.7 | 9 | 133 | В футляре | 2013 | ППУ |
| От ТК-4 до ДОУ | 38,3 | 133 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-4 до ТК-5 | 13,1 | 219 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-4 до ТК-5 | 58,1 | 219 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-5 до ул. Новая, д.7 | 7,2 | 133 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-5 до ул. Новая, д.7 | 22 | 133 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-5 до ул. Новая, д.7 | 7,4 | 133 | В футляре | 2013 | ППУ |
| От ТК-5 до ул. Новая, д.7, корп.2 | 36,3 | 159 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-2 до ТК-6 | 30,3 | 426 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-2 до ТК-6 | 40,2 | 426 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-6 до СОШ№3 | 16,69 | 133 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-6 до СОШ№3 | 5,16 | 133 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-6 до ТК-7 | 99,7 | 426 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-6 до ТК-7 | 12 | 426 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-7 до ТК-10 | 76,7 | 273 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-10 до ул. Новая д.11, корп.2 | 43,1 | 219 | Внутренняя | 2013 | Минеральная |
| От ТК-10 до ул. Новая д.11, корп.2 | 6,9 | 219 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-10 до ул. Новая д.11, корп.3 | 91,9 | 159 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-7 до ТК-8 | 91,5 | 377 | Бесканальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-8 до ТК-11 | 32,1 | 273 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-11 до ул. Новая д.11, корп.1 | 4,9 | 133 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-11 до ул. Новая д.13, корп.1 | 4,2 | 219 | Внутренняя | 2013 | Минеральная |
| От ТК-11 до ул. Новая д.13, корп.1 | 51,3 | 219 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ул. Новая д.13, корп.1 до ул. Новая, д.13, корп.2 | 58,4 | 159 | Внутренняя | 2013 | Минеральная |
| От ул. Новая д.13, корп.1 до ул. Новая, д.13, корп.2 | 33,6 | 159 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ул. Новая д.13, корп.1 до паркинг | 12,3 | 89 | Канальная | 2013 | ППУ |
| От ТК-8 до ТК-9 | 47,5 | 325 | Бесканальная | 2015 | ППУ |
| От ТК-8 до ТК-9 | 83,8 | 325 | Канальная | 2015 | ППУ |
| От ТК-9 до ул. Новая, д.15 | 33,3 | 219 | Внутренняя | 2015 | Минеральная |
| От ТК-8 до ТК-9 | 31,3 | 219 | Канальная | 2015 | ППУ |
| От ул. Новая, д.15 до ул. Новая, д.17, корп.2 | 30,7 | 159 | Канальная | 2015 | ППУ |
| От ул. Новая, д.15 до ул. Новая, д.17, корп.2 | 32,5 | 159 | Внутренняя | 2015 | Минеральная |
| От ул. Новая, д.15 до ул. Новая, д.17, корп.2 | 19,2 | 219 | Внутренняя | 2015 | Минеральная |
| От ул. Новая, д.15 до паркинг | 15,2 | 89 | Канальная | 2015 | ППУ |
| От ТК-9 до ТК-12 | 30,2 | 219 | Бесканальная | 2015 | ППУ |
| От ТК-9 до ТК-12 | 23 | 219 | Канальная | 2015 | ППУ |
| От ТК-12 до ул. Новая, д.17, корп.1 | 21,3 | 108 | Внутренняя | 2015 | Минеральная |
| От ТК-12 до ул. Новая, д.17, корп.1 | 17,1 | 108 | Канальная | 2015 | ППУ |
| От ТК-12 до ул. Новая, д.19 | 41,3 | 219 | Бесканальная | 2015 | ППУ |
| От ТК-12 до ул. Новая, д.19 | 40,8 | 219 | Внутренняя | 2015 | Минеральная |
| От ТК-12 до ул. Новая, д.19 | 46,9 | 219 | Канальная | 2015 | ППУ |
| ИТОГО | 2032,24 | - | - | - | - |

Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 44.

- Характеристики тепловых сетей от котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода, L, м | Протяженность обратного трубопровода, L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети (надземная, канальная, бесканальная, по помещениям | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная-УТ4 | 246,75 | 246,75 | 426 | 426 | ППУ(ПЭ) | К- 18,1 БК-228,65 | 2016 |
| УТ4-УТ-10 | 261,2 | 261,2 | 325 | 325 | ППУ(ПЭ) | К- 22,5 БК-238,7 | 2016 |
| УТ10-УТ13 | 180 | 180 | 273 | 273 | ППУ(ПЭ) | БК | 2016 |
| УТ13-УТ16 | 208 | 208 | 219 | 219 | ППУ(ПЭ) | БК | 2016 |
| УТ6-УТ7 | 108 | 108 | 159 | 159 | ППУ(ПЭ) | К-20 БК-88 | 2016 |
| УТ7-УТ8 УТ13-УТ14 | 70,6 | 70,6 | 133 | 133 | ППУ(ПЭ) | БК | 2016 |
| ИТОГО | 1074,55 | 1074,55 |  |  |  |  |  |

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет передачу тепловой энергии по двум тепломагистралям:

- тепломагистраль «Ново-Девяткино»;

- тепломагистраль «Суздальская».

Общая характеристика сетей представлена в таблице 45.

- Характеристики тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляция | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-7 | Оборонная, д.51, лит.Ж (КПП) | 10,14 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-8/1.2 | врезка к д. 55 ул. Оборонная | 37,00 | 0,15 | Подвальная | другая | 1960 |
| ТК-8/1.3 | врезка к д. 55 ул. Оборонная | 37,00 | 0,15 | Подвальная | другая | 1960 |
| ТК-206 | 51-Озёрная, 9 | 10,37 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-204 | 51-Озёрная, 9 | 10,46 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-210 | 57-Капральская, 19 | 8,76 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-209 | 57-Капральская, 19 | 7,54 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-211 | 57-Капральская, 19 | 18,60 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-211 | 57-Капральская, 19 | 8,97 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-114 | 61-Энергетиков, 8 | 7,61 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-168 | 61-Энергетиков, 8 | 9,47 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-169 | 61-Энергетиков, 8 | 12,15 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-3 | АК-1 | 353,39 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-132 | АК-1 | 41,51 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-10 | АК-1 | 25,80 | 0,25 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-3 | АК-1 | 191,30 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-184 | АК-1 | 116,86 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-1.1 | АК-1 | 1,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| ТК-13.2 | АК-1 | 125,00 | 0,15 | Подземная канальная | ППУ | 2008 |
| ТК-8 | АК-1 | 74,00 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-1 | АК-1.1 | 1,85 | 0,15 | Подвальная | ппу | 2008 |
| врезка 1 | АК-1.1 | 1,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-1 | АК-1.2 | 22,10 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2008 |
| АК-1 | АК-1.2 | 1,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-1.4 | АК-1.2 | 6,20 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2008 |
| АК-1.2 | АК-1.3 | 9,50 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2008 |
| АК-1.2 | АК-1.3 | 2,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-1.1 | АК-1.4 | 24,75 | 0,15 | Подземная канальная | ппу | 2008 |
| АК-2.2 | АК-2 | 2,15 | 0,15 | Подземная канальная | ппу | 2013 |
| АК-1 | АК-2 | 27,21 | 0,25 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-2.4 | АК-2 | 1,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-6а | АК-2 | 75,79 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-1 | АК-2 | 54,28 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-2 | АК-2.1 | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | апб | 1985 |
| АК-2.3 | АК-2.1 | 2,15 | 0,13 | Подземная канальная | ППУ | 2013 |
| АК-2 | АК-2.2 | 1,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| уз.1.4 | АК-2.2 | 29,05 | 0,15 | Подземная канальная | ППУ | 2013 |
| уз.1.3 | АК-2.3 | 29,05 | 0,13 | Подземная канальная | ППУ | 2013 |
| АК-2 | АК-2.3 | 1,00 | 0,07 | Подземная канальная | апб | 1985 |
| врезка 1 | АК-2.4 | 12,50 | 0,07 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| АК-2.1 | АК-2.4 | 2,15 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| АК-2.2 | АК-2.5 | 28,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-2 | АК-2.5 | 2,15 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| АК-2.1 | АК-2.6 | 20,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-2.1 | АК-2.6 | 2,15 | 0,13 | Подземная канальная | апб | 2013 |
| АК-2 | АК-2.7 | 2,15 | 0,15 | Подземная канальная | апб | 2013 |
| АК-2.4 | АК-2.8 | 2,35 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| АК-2.5 | АК-2.9 | 2,35 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| АК-2.8 | АК-2.10 | 10,20 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| АК-2.9 | АК-2.11 | 10,20 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| АК-2.10 | АК-2.12 | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| АК-2.11 | АК-2.13 | 14,00 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| АК-3.3 | АК-3 | 1,00 | 0,07 | Подземная канальная | апб | 1985 |
| ТК-116 | АК-3 | 60,75 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-2 | АК-3 | 27,70 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-2.13 | АК-3 | 1,80 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| АК-2.12 | АК-3.1 | 1,80 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| АК-3 | АК-3.1 | 1,00 | 0,07 | Подземная канальная | апб | 1985 |
| АК-3 | АК-3.2 | 26,00 | 0,10 | Надземная | ппу | 2000 |
| АК-3 | АК-3.2 | 1,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-2.3 | АК-3.3 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | апб | 1985 |
| АК-3.1 | АК-3.3 | 26,00 | 0,08 | Надземная | ппу | 2000 |
| АК-3.2 | АК-3.4 | 4,30 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-3.1 | АК-3.5 | 15,50 | 0,07 | Подземная канальная | апб | 1985 |
| АК-4.1 | АК-4 | 1,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| врезка к АК-4.2 | АК-4 | 1,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2013 |
| врезка 2 | АК-4.1 | 1,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| врезка к АК-4.3 | АК-4.1 | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | ппу | 2013 |
| АК-4 | АК-4.2 | 1,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-4.1 | АК-4.2 | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | ппу | 2013 |
| АК-4.2 | АК-4.3 | 12,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-4 | АК-4.3 | 1,00 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2013 |
| АК-5.2 | АК-5 | 1,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-5.4 | АК-5 | 2,00 | 0,15 | Подземная канальная | мв | 2013 |
| АК-5 | АК-5.1 | 1,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-5.3 | АК-5.1 | 2,00 | 0,15 | Подземная канальная | МВ | 2013 |
| врезка 2 | АК-5.2 | 21,50 | 0,07 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-5 | АК-5.2 | 2,00 | 0,07 | Подземная канальная | ппу | 2013 |
| врезка к АК-4.1 | АК-5.3 | 24,50 | 0,15 | Подземная канальная | апб | 2013 |
| АК-5 | АК-5.3 | 1,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-5.3 | АК-5.4 | 9,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| врезка к АК-4 | АК-5.4 | 24,50 | 0,15 | Подземная канальная | апб | 2013 |
| АК-5.1 | АК-5.5 | 2,00 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2013 |
| АК-5.1 | АК-5.5 | 25,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-5 | АК-5.6 | 2,00 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2013 |
| АК-5 | АК-5.7 | 3,00 | 0,03 | Подземная бесканальная | апб | 1993 |
| АК-5.1 | АК-5.8 | 3,00 | 0,03 | Подземная бесканальная | апб | 1993 |
| АК-5.5 | АК-5.9 | 24,00 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2013 |
| АК-5.6 | АК-5.10 | 24,00 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2013 |
| Уз-87 | АК-8 | 83,66 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-8 | АК-9 | 14,88 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-9 | АК-10 | 73,33 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-196 | Арсенальная, 2 | 28,28 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-5 | Арсенальная, 3 | 16,57 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-195 | Арсенальная, 4 | 30,13 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-10 | Арсенальная, 5 | 243,34 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-4 | Арсенальная, 5а | 26,67 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-3 | Арсенальная, 6 | 22,96 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-10 | Арсенальная, 7 | 45,73 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-10 | Арсенальная, 9 | 34,04 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-198 | Арсенальная, 10 | 67,54 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-189 | Боровая, 16 | 18,02 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-189 | Боровая, 16 | 55,15 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-7 | Ветеранов, 4-Новое Девяткино, | 35,66 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-157 | Ветеранов, 6 | 14,92 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-157 | Ветеранов, 8 | 64,50 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-155 | Ветеранов, 12 | 45,56 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-159 | Ветеранов, 14 | 7,24 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-160 | Ветеранов, 16 | 10,73 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-160 | Ветеранов, 16 | 18,81 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-4 | ГР. РАЗДЕЛА 1 | 1,56 | 0,15 | Подземная канальная | апб | 1997 |
| УТ-7 | Гараж | 12,86 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-136 | Главная, 56 | 22,82 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-136 | Главная, 58 | 34,28 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ЗА | Главный корпус ТЭЦ-21 (Новое Д | 61,25 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-3 | Детский сад | 110,74 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-3 | Детский сад №61 | 48,19 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-2.6 | Детский сад №61 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | мв | 2012 |
| ТК-49 | ЗА | 25,65 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-6 | ЗА | 43,39 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-6 | ЗА | 74,60 | 0,50 | Подземная бесканальная |  |  |
| ЗА | ЗАО «СМУ СЗЭМ» (Новое Девяткин | 96,03 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_3 | ИТП Оборонная, 26_3 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | АПБ | 1997 |
| пдв. Оборонная, 37-2_1.1 | ИТП Оборонная, 37-2_1 | 13,74 | 0,07 | Подвальная | мв | 2017 |
| Узел-17 | ИТП Оборонная, 2-1 | 0,70 | 0,05 | Подвальная | ппу | 2008 |
| пдв. Оборонная, 2-2 | ИТП Оборонная, 2-2 | 1,80 | 0,05 | Подвальная | ппу | 2008 |
| пдв. Оборонная, 2-3 | ИТП Оборонная, 2-3 | 4,53 | 0,10 | Подвальная | алюминий | 2008 |
| пдв. Оборонная, 2-4 | ИТП Оборонная, 2-4 | 1,50 | 0,13 | Подвальная | ППУ | 2008 |
| АК-1.3 | ИТП Оборонная, 2-5 | 65,04 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2008 |
| ТК-8.5 | ИТП Оборонная, 4 | 3,50 | 0,08 | Подвальная | апб | 1985 |
| ТК-8.8 | ИТП Оборонная, 6 | 14,10 | 0,08 | Подвальная | мв | 2007 |
| ТК-4.6 | ИТП Оборонная, 8 | 0,30 | 0,08 | Подвальная | апб | 1984 |
| ТК-5.4 | ИТП Оборонная, 12 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | апб | 1984 |
| АК-5.5 | ИТП Оборонная, 13-15 | 3,50 | 0,05 | Подвальная | апб | 1985 |
| ТК-3.5 | ИТП Оборонная, 18 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | мв | 2012 |
| АК-4.3 | ИТП Оборонная, 19 | 3,55 | 0,05 | Подвальная | апб | 1985 |
| ТК-2.5 | ИТП Оборонная, 20 | 5,80 | 0,08 | Подвальная | мв | 2012 |
| АК-1.3 | ИТП Оборонная, 21 | 3,55 | 0,05 | Подвальная | апб | 1985 |
| ТК-1.4 | ИТП Оборонная, 22 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | мв | 2012 |
| АК-2.5 | ИТП Оборонная, 23 б | 3,55 | 0,05 | Подвальная | апб | 1985 |
| ТК-2.5 | ИТП Оборонная, 24 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | апб | 1994 |
| АК-2.6 | ИТП Оборонная, 25-27 | 3,55 | 0,05 | Подвальная | апб | 1985 |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ, 26_1 | ИТП Оборонная, 26_1 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | апб | 1997 |
| пдв. Оборонная, 37-2_1 | ИТП Оборонная, 37-1_3 | 42,19 | 0,10 | Подвальная | мв | 2017 |
| пдв, Оборонная, 37-1_1 | ИТП Оборонная, 37-1_4 | 102,25 | 0,10 | Подвальная | мв | 2017 |
| пдв. Оборонная, 37-2_1.3 | ИТП Оборонная, 37-2_1 | 30,60 | 0,10 | Подвальная | мв | 2017 |
| ТК-63/1.5 | ИТП Оборонная, 45 | 10,80 | 0,08 | Подвальная | мв | 2000 |
| ТК-63/1.4 | ИТП Оборонная, 45 | 10,80 | 0,07 | Подвальная | мв | 2000 |
| пдв. Оборонная, 47 | ИТП Оборонная, 47 | 10,30 | 0,08 | Подвальная | мв | 2000 |
| пдв. Оборонная, 47 | ИТП Оборонная, 47 | 10,30 | 0,08 | Подвальная | мв | 2000 |
| ТК-8.9 | ИТП Оборонная, 51-1 | 205,94 | 0,13 | Подземная бесканальная |  | 1993 |
| ТК-8.6 | ИТП Оборонная,2 | 6,80 | 0,08 | Подвальная | мв | 2007 |
| ТК-5.5 | ИТП Оборонная,10 | 2,60 | 0,08 | Подвальная | мв | 2012 |
| АК-5.4 | ИТП Оборонная,17 | 3,55 | 0,05 | Подвальная | апб | 1985 |
| АК-3.4 | ИТП Оборонная,23а | 3,55 | 0,05 | Подвальная | апб | 1985 |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_2 | ИТП. ОБОРОННАЯ,26_2 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | апб | 1997 |
| ТК-6а | Капральская, 15 | 20,29 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-158 | Лесная, 2-​Новое Девяткино, 31 | 58,60 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-138 | Лесная, 2​-Новое Девяткино, 31 | 4,96 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-158 | Лесная, 2​-Новое Девяткино, 31 | 6,00 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-139 | Лесная, 2​-Новое Девяткино, 31 | 73,25 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-140 | Лесная, 4​-Новое Девяткино, 33 | 67,12 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-141 | Лесная, 6 | 87,10 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-141 | Лесная, 6 | 6,14 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-141 | Лесная, 6 | 66,69 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-201 | Магазин | 45,35 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-1 | Муринский детский сад комбинир | 41,92 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-2 | Ново-Девяткинская средняя обще | 64,97 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-137 | Ново-Девяткинский детский сад | 99,18 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-208 | Ново-Девяткинский детский сад | 16,00 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-164 | Новое Девяткино, 49 | 12,34 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-212 | Новое Девяткино, 49 | 12,99 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-161 | Новое Девяткино, 96а | 117,84 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| гр. раздела | Оборонная, 3 к2 | 17,26 | 0,10 | Подземная бесканальная |  | 1993 |
| ТК-6.4 | Оборонная, 14 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | МВ | 2012 |
| пдв. Оборонная, 37-1_2 | Оборонная, 37 к1 | 10,54 | 0,10 | Подвальная | мв | 2017 |
| УВСЗ-1.1 | Оборонная, 37 к1 | 1,28 | 0,13 | Подвальная | мв | 2017 |
| ТК-9.1 | Оборонная, 40 | 23,50 | 0,05 | Подземная канальная | ппу | 2005 |
| ТК-8.8 | Оборонная, 51/1 | 205,94 | 0,10 | Подземная бесканальная |  | 1993 |
| врезка к д. 55 ул. Оборонная | Оборонная, 55 | 4,00 | 0,07 | Подвальная | другая | 1960 |
| ТК-1А | Оборонная, д.51 лит.Е | 35,53 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-10/1.2 | Оборонная, д.51, лит.А | 7,97 | 0,05 | Подземная бесканальная |  | 1993 |
| ТК-10/1 | Оборонная, д.51, лит.А | 7,97 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1А | Оборонная, д.51, лит.Д | 43,03 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ЦТП-51 | Оборонная, д.51, лит.Ц, Ц1 (ПТ | 12,23 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-163 | Огороженная территория | 44,04 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-163 | Огороженная территория | 17,70 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-193 | Озёрная, 3 | 8,30 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-194 | Озёрная, 3 | 19,20 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-202 | Озёрная, 5 | 9,87 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-203 | Озёрная, 5 | 10,41 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-2 | Озёрная, 8 | 30,23 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| УВСЗ-1.1 | ПДВ. ОБОРОННАЯ, 26_1 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | АПБ | 1997 |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ, 26_1 | ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_2 | 71,30 | 0,13 | Подвальная | апб | 1997 |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_2 | ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_3 | 32,80 | 0,13 | Подвальная | апб | 1997 |
| ТК-3 | Парковка | 25,09 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-1 | Парковка | 9,33 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-84 | Парковка | 39,55 | 0,03 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-2 | Парковка | 113,20 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-142 | Парковка 1 | 73,00 | 0,06 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-85 | Парковка 2 | 24,30 | 0,06 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-50 | Парковка 3 | 15,36 | 0,06 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-106 | Привокзальная площадь, 1а к1 | 11,27 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-105 | Привокзальная площадь, 1а к1 | 11,64 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-134 | Привокзальная площадь, 1а к1 | 10,46 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-133 | Привокзальная площадь, 1а к1 | 11,36 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-104 | Привокзальная площадь, 1а к1 | 9,28 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-106/1 | Привокзальная площадь, 1а к1 | 20,76 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-102 | Привокзальная площадь, 1а к1 | 9,85 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-100 | Привокзальная площадь, 1а к1 | 11,18 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-112 | Привокзальная площадь, 1а к2 | 25,41 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-115 | Привокзальная площадь, 3/1 | 15,56 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-122 | Привокзальная площадь, 3/1 | 13,64 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-123 | Привокзальная площадь, 3/1 | 13,22 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-125 | Привокзальная площадь, 3/2 | 9,47 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-124 | Привокзальная площадь, 3/2 | 18,22 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-124 | Привокзальная площадь, 3/2 | 9,50 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-126 | Привокзальная площадь, 3/3 | 11,52 | 0,07 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-126 | Привокзальная площадь, 3/3 | 58,92 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-167 | Привокзальная площадь, 3/4 | 29,33 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-167 | Привокзальная площадь, 3/4 | 9,54 | 0,03 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-117 | Привокзальная площадь, 5А к.1 | 12,70 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-118 | Привокзальная площадь, 5А к.2 | 10,34 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-119 | Привокзальная площадь, 5А к.2 | 15,12 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-120 | Привокзальная площадь, 5А к.3 | 9,43 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-121 | Привокзальная площадь, 5А к.3 | 10,07 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-131 | Привокзальная площадь, 5А к.4 | 6,61 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-132 | Привокзальная площадь, 5А к.4 | 16,91 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-176 | Привокзальная площадь, 5Б | 23,32 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-1 | Привокзальная площадь, 5а к5 | 24,80 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-10 | Привокзальная площадь, 5а к6 | 42,38 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-4 | Промзона | 23,27 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-128 | Скандинавский проезд, 2 | 13,84 | 0,03 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-127 | Скандинавский проезд, 2 | 12,39 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-129 | Скандинавский проезд, 2 | 12,63 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-130 | Скандинавский проезд, 4 к1 | 20,97 | 0,03 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-130 | Скандинавский проезд, 4 к1 | 9,32 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-186 | Скандинавский проезд, 8 к1 | 15,41 | 0,03 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-186 | Скандинавский проезд, 8 к1 | 8,65 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-165 | Скандинавский проезд, 8 к2 | 11,65 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-150 | Скандинавский проезд, 8 к2 | 10,82 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-150 | Скандинавский проезд, 8 к2 | 16,10 | 0,03 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-156 | Славы, 5-Новое Девяткино, 19/ | 8,65 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-154 | Славы, 7 | 10,00 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-152 | Славы, 7 | 10,29 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-154 | Славы, 10 | 97,29 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-1 | Строящийся торговый комплекс | 20,49 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1аб | ТК-1 | 60,21 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| уз.1 | ТК-1 | 2,00 | 0,20 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-1.1 | ТК-1 | 1,50 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-174 | ТК-1 | 81,42 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-13.14 | ТК-1 | 1,21 | 0,30 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| ТК-2 | ТК-1 | 301,28 | 0,70 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1 | ТК-1.1 | 17,21 | 0,25 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-3.2 | ТК-1.1 | 32,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-1 | ТК-1.1 | 2,46 | 0,25 | Подземная бесканальная | ТТМ | 2017 |
| ТК-1 | ТК-1.2 | 1,45 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-1.1 | ТК-1.2 | 4,10 | 0,25 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| ТК-1.1 | ТК-1.2 | 5,61 | 0,25 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1.2 | ТК-1.3 | 24,44 | 0,25 | Подземная бесканальная | апб | 1974 |
| ТК-1 | ТК-1.3 | 1,50 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-1.2 | ТК-1.4 | 30,55 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-1.3 | ТК-1.4 | 4,00 | 0,25 | Подземная канальная | апб | 1974 |
| ТК-1.4 | ТК-1.5 | 2,00 | 0,25 | Подземная бесканальная | апб | 1974 |
| ТК-1.5 | ТК-1.6 | 6,00 | 0,25 | Подземная канальная | апб | 1974 |
| уз.1.2 | ТК-1.6 | 2,00 | 0,15 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-1.6 | ТК-1.7 | 126,00 | 0,25 | Подземная бесканальная | апб | 1974 |
| ТК-1.7 | ТК-1.8 | 4,00 | 0,25 | Подземная канальная | апб | 1974 |
| ТК-1.8 | ТК-1.9 | 88,96 | 0,25 | Подземная бесканальная | АПБ | 1974 |
| ЦТП-51 | ТК-1А | 139,78 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-60 | ТК-1аб | 31,03 | 0,70 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-49 | ТК-1аб | 1761,99 | 0,70 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-159 | ТК-2 | 41,88 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-2.1 | ТК-2 | 1,50 | 0,13 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| УТ-1 | ТК-2 | 247,87 | 0,70 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1.2 | ТК-2 | 18,72 | 0,25 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1.3 | ТК-2.1 | 66,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-2 | ТК-2.1 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | апб | 1994 |
| ТК-2 | ТК-2.2 | 1,50 | 0,10 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-2.1 | ТК-2.2 | 28,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | апб | 1994 |
| ТК-2.2 | ТК-2.3 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | апб | 1994 |
| ТК-2 | ТК-2.3 | 1,50 | 0,13 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-2.3 | ТК-2.4 | 7,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | апб | 1994 |
| ТК-2 | ТК-2.4 | 1,50 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-2.4 | ТК-2.5 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | апб | 1994 |
| ТК-2.4 | ТК-2.5 | 27,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-2.2 | ТК-2.6 | 43,50 | 0,10 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-3.1 | ТК-3 | 0,90 | 0,13 | Подземная канальная | ппу | 2012 |
| ТК-2 | ТК-3 | 3,30 | 0,25 | Подземная бесканальная | АПБ | 1974 |
| Уз-88 | ТК-3 | 54,54 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-199 | ТК-3 | 76,18 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-207 | ТК-3 | 137,43 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-3 | ТК-3 | 101,88 | 0,50 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-2.3 | ТК-3.1 | 45,60 | 0,13 | Подземная канальная | ппу | 2012 |
| ТК-3 | ТК-3.2 | 0,90 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2012 |
| ТК-3 | ТК-3.2 | 1,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | апб | 1984 |
| ТК-3 | ТК-3.3 | 0,70 | 0,10 | Подземная канальная | апб | 2012 |
| ТК-3.3 | ТК-3.4 | 0,20 | 0,10 | Подземная канальная | апб | 2012 |
| ТК-3.2 | ТК-3.5 | 34,10 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| АК-3.2 | ТК-3/2 | 20,40 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| АК-3.3 | ТК-3/2.1 | 20,40 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| ТК-3/2 | ТК-3/3 | 2,60 | 0,10 | Подземная бесканальная | ппу | 2000 |
| ТК-3/2.1 | ТК-3/3.1 | 2,60 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2000 |
| ТК-3 | ТК-4 | 31,25 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1.9 | ТК-4 | 1,04 | 0,25 | Подземная бесканальная | апб | 1974 |
| ТК-4.1 | ТК-4 | 1,15 | 0,10 | Подземная канальная | апб | 1984 |
| ТК-199 | ТК-4 | 112,05 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-3 | ТК-4 | 87,05 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1 | ТК-4 | 387,38 | 0,50 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-3.4 | ТК-4.1 | 34,95 | 0,10 | Подземная канальная | апб | 1984 |
| ТК-4 | ТК-4.2 | 0,90 | 0,10 | Подземная бесканальная | апб | 1984 |
| ТК-4 | ТК-4.3 | 1,69 | 0,08 | Подземная бесканальная | апб | 1984 |
| ТК-4.3 | ТК-4.4 | 10,31 | 0,08 | Подземная бесканальная | апб | 1984 |
| ТК-4.4 | ТК-4.5 | 1,50 | 0,08 | Подвальная | апб | 1984 |
| ТК-4.5 | ТК-4.6 | 2,00 | 0,07 | Подвальная | апб | 1984 |
| ТК-5.1 | ТК-5 | 0,90 | 0,10 | Подземная канальная | апб | 1984 |
| ТК-4 | ТК-5 | 79,44 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-196 | ТК-5 | 24,84 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-4.2 | ТК-5.1 | 33,20 | 0,10 | Подземная канальная | апб | 1984 |
| ТК-5 | ТК-5.2 | 0,90 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2007 |
| ТК-5 | ТК-5.3 | 0,90 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2012 |
| ТК-5.2 | ТК-5.4 | 20,10 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2007 |
| ТК-5.3 | ТК-5.5 | 39,10 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-201 | ТК-6 | 455,87 | 0,50 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-6.2 | ТК-6 | 1,30 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-5 | ТК-6 | 87,48 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-5 | ТК-6 | 63,58 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-6 | ТК-6.1 | 1,30 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| врезка 1 | ТК-6.2 | 75,70 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-6 | ТК-6.3 | 0,90 | 0,10 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-6.3 | ТК-6.4 | 16,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-6 | ТК-6а | 43,41 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-6 | ТК-7 | 76,38 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-7.1 | ТК-7 | 1,30 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-7.2 | ТК-7 | 1,00 | 0,15 | Подземная канальная | ппу | 1993 |
| ТК-2 | ТК-7 | 101,66 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-6 | ТК-7 | 51,87 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-7.3 | ТК-7.1 | 1,00 | 0,15 | Подземная канальная | ппу | 1993 |
| ТК-6.1 | ТК-7.1 | 81,40 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-7 | ТК-7.2 | 1,30 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| уз.1.6 | ТК-7.2 | 126,00 | 0,15 | Подземная канальная | ппу | 1993 |
| ТК-7 | ТК-7.3 | 58,90 | 0,07 | Подземная канальная | ппу | 2012 |
| уз.1.5 | ТК-7.3 | 126,00 | 0,15 | Подземная канальная | ппу | 1993 |
| ТК-7.3 | ТК-7.4 | 16,80 | 0,07 | Тоннельная | ппу | 2012 |
| ТК-7.1 | ТК-7.4 | 1,00 | 0,10 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-7.4 | ТК-7.5 | 20,30 | 0,07 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-7 | ТК-7.5 | 1,00 | 0,10 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-7 | ТК-7.6 | 1,00 | 0,08 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-7.5 | ТК-7.6 | 2,00 | 0,07 | Тоннельная | ппу | 2012 |
| УТ-7 | ТК-8 | 13,76 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-8.2 | ТК-8 | 1,50 | 0,10 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-7 | ТК-8 | 52,95 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-8.3 | ТК-8 | 0,73 | 0,15 | Подземная бесканальная | апб | 1984 |
| ТК-7 | ТК-8 | 107,04 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-8.3 | ТК-8.1 | 1,50 | 0,10 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-8 | ТК-8.1 | 1,30 | 0,15 | Подземная бесканальная | ППУ | 1985 |
| ТК-8 | ТК-8.2 | 1,30 | 0,08 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| ТК-7.5 | ТК-8.2 | 62,50 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 1993 |
| ТК-7.4 | ТК-8.3 | 62,50 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 1993 |
| ТК-7.2 | ТК-8.3 | 0,90 | 0,15 | Подземная бесканальная | апб | 1984 |
| ТК-8 | ТК-8.4 | 1,30 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2007 |
| ТК-8 | ТК-8.4 | 1,50 | 0,10 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-8.2 | ТК-8.5 | 8,70 | 0,08 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| ТК-8.1 | ТК-8.5 | 1,50 | 0,08 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-8.4 | ТК-8.6 | 29,70 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2007 |
| ТК-8 | ТК-8.6 | 1,50 | 0,10 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-8.1 | ТК-8.7 | 1,50 | 0,10 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-8.1 | ТК-8.7 | 54,70 | 0,08 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| ТК-8.7 | ТК-8.8 | 3,00 | 0,07 | Подвальная | Мв | 2007 |
| ТК-8 | ТК-8.8 | 1,50 | 0,10 | Подземная бесканальная | мв | 1993 |
| ТК-8.1 | ТК-8.9 | 1,50 | 0,13 | Подземная бесканальная | мв | 1993 |
| ТК-8.4 | ТК-8/1 | 17,50 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 1993 |
| ТК-8.7 | ТК-8/1.1 | 17,50 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 1993 |
| ТК-8/1 | ТК-8/1.2 | 10,00 | 0,15 | Подземная канальная | апб | 1960 |
| ТК-8/1.1 | ТК-8/1.3 | 10,00 | 0,15 | Подземная канальная | апб | 1960 |
| УВВ-9 | ТК-9 | 24,54 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-9.2 | ТК-9 | 1,50 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 2005 |
| ТК-8 | ТК-9 | 103,93 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-8 | ТК-9 | 41,79 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-9 | ТК-9.1 | 1,50 | 0,05 | Подземная канальная | ппу | 2005 |
| врезка к д. 53 ул. Оборонная | ТК-9.2 | 27,50 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 2005 |
| АК-1 | ТК-10 | 75,00 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-176 | ТК-10 | 77,95 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-10.4 | ТК-10 | 1,50 | 0,10 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-9 | ТК-10 | 10,00 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-10.3 | ТК-10.1 | 1,50 | 0,08 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-10 | ТК-10.2 | 1,00 | 0,10 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-8.5 | ТК-10.3 | 69,00 | 0,08 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-8.6 | ТК-10.4 | 69,00 | 0,10 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-10.1 | ТК-10.5 | 1,10 | 0,05 | Подземная бесканальная | мв | 1993 |
| ТК-10 | ТК-10.6 | 1,10 | 0,08 | Подземная бесканальная | мв | 1993 |
| ТК-10 | ТК-10.7 | 2,00 | 0,08 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-10.1 | ТК-10.8 | 2,00 | 0,04 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-10.6 | ТК-10/1 | 48,90 | 0,08 | Подземная бесканальная | апб | 1993 |
| ТК-10.5 | ТК-10/1.2 | 48,90 | 0,05 | Подземная бесканальная | апб | 1993 |
| ТК-10.7 | ТК-10/2 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-10.8 | ТК-10/2.1 | 10,00 | 0,04 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-11.3 | ТК-11 | 1,00 | 0,10 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-11 | ТК-11.1 | 1,00 | 0,10 | Подземная канальная | мв | 1993 |
| ТК-10.2 | ТК-11.3 | 69,00 | 0,10 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-11.1 | ТК-11/2 | 4,00 | 0,10 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| УТ-19 | ТК-12 | 93,89 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-9 | ТК-12 | 232,92 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-12 | ТК-13 | 127,24 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-12 | ТК-13 | 327,95 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-13 | ТК-13.1 | 4,24 | 0,25 | Подвальная | АПБ | 1996 |
| ТК-13 | ТК-13.1 | 60,60 | 0,15 | Надземная | ППУ | 2008 |
| ТК-13.1 | ТК-13.2 | 84,90 | 0,15 | Подземная бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТК-13.1 | ТК-13.2 | 6,23 | 0,25 | Подземная бесканальная | АПБ | 1974 |
| ТК-13.2 | ТК-13.3 | 4,00 | 0,25 | Подземная канальная | АПБ | 1974 |
| ТК-13.3 | ТК-13.4 | 54,51 | 0,25 | Подземная бесканальная | АПБ | 1974 |
| ТК-13.4 | ТК-13.5 | 0,70 | 0,25 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| ТК-13.5 | ТК-13.6 | 1,11 | 0,30 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| ТК-13.6 | ТК-13.7 | 15,00 | 0,30 | Тоннельная | ппу | 2017 |
| ТК-13.7 | ТК-13.8 | 134,53 | 0,30 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| ТК-13.8 | ТК-13.9 | 45,09 | 0,30 | Подземная канальная | ппу | 2017 |
| ТК-13.9 | ТК-13.10 | 35,70 | 0,30 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| ТК-13.10 | ТК-13.11 | 16,05 | 0,30 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| ТК-13.11 | ТК-13.12 | 60,01 | 0,30 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| ТК-13.12 | ТК-13.13 | 21,99 | 0,30 | Подземная канальная | ппу | 2017 |
| ТК-13.13 | ТК-13.14 | 48,15 | 0,30 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| Уз-49 | ТК-40 | 17,29 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-6 | ТК-49 | 393,42 | 0,70 | Подземная бесканальная |  |  |
| уз.1.1 | ТК-63/1 | 86,40 | 0,08 | Подвальная | мв | 2000 |
| уз.1 | ТК-63/1.1 | 86,40 | 0,08 | Подвальная | мв | 2000 |
| ТК-63/1 | ТК-63/1.2 | 23,20 | 0,07 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| ТК-63/1.1 | ТК-63/1.3 | 23,20 | 0,08 | Подземная канальная | ппу | 2000 |
| ТК-63/1.2 | ТК-63/1.4 | 1,40 | 0,07 | Подземная бесканальная | ппу | 2000 |
| ТК-63/1.3 | ТК-63/1.5 | 1,40 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2000 |
| врезка к д. 55 ул. Оборонная | ТК-67/1 | 25,00 | 0,15 | Подвальная | другая | 1960 |
| врезка к д. 55 ул. Оборонная | ТК-67/1 | 25,00 | 0,05 | Подвальная | другая | 1960 |
| ТК-105 | ТК-100 | 16,73 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-133 | ТК-102 | 46,41 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-102 | ТК-104 | 25,47 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-104 | ТК-105 | 15,82 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-100 | ТК-106 | 19,42 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-106 | ТК-106/1 | 22,53 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-1 | ТК-112 | 25,48 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-168 | ТК-114 | 46,87 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-122 | ТК-115 | 22,80 | 0,25 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-127 | ТК-116 | 65,80 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-10 | ТК-117 | 76,51 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-117 | ТК-118 | 51,32 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-118 | ТК-119 | 33,50 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-119 | ТК-120 | 31,01 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-120 | ТК-121 | 21,14 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-123 | ТК-122 | 37,72 | 0,25 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-2 | ТК-123 | 105,89 | 0,25 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-125 | ТК-124 | 17,04 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-2 | ТК-125 | 21,13 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-1 | ТК-126 | 24,33 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-128 | ТК-127 | 42,56 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-129 | ТК-128 | 15,45 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-115 | ТК-129 | 51,89 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-116 | ТК-130 | 18,93 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-121 | ТК-131 | 40,81 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-131 | ТК-132 | 36,50 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-134 | ТК-133 | 22,81 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-112 | ТК-134 | 15,16 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-49 | ТК-135 | 52,18 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-4 | ТК-136 | 42,81 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-6 | ТК-137 | 38,20 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-139 | ТК-138 | 26,48 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-140 | ТК-139 | 114,32 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-3 | ТК-140 | 29,40 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-208 | ТК-141 | 17,61 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-9 | ТК-142 | 69,00 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-10 | ТК-143 | 48,07 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-165 | ТК-150 | 16,04 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ЦТП-11 | ТК-151 | 166,07 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-151 | ТК-152 | 45,79 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-152 | ТК-153 | 22,39 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-153 | ТК-154 | 23,12 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-153 | ТК-155 | 41,09 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-155 | ТК-156 | 38,32 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-156 | ТК-157 | 68,75 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-138 | ТК-158 | 75,97 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-151 | ТК-159 | 61,31 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-161 | ТК-160 | 105,68 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-159 | ТК-161 | 39,14 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1 | ТК-162 | 9,00 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1аб | ТК-163 | 49,53 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-166 | ТК-164 | 29,33 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-191 | ТК-165 | 15,34 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-1 | ТК-166 | 5,60 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-9 | ТК-167 | 30,18 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-169 | ТК-168 | 52,28 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1 | ТК-169 | 60,89 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1 | ТК-170 | 30,76 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-173 | ТК-171 | 54,72 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-170 | ТК-172 | 59,49 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-174 | ТК-173 | 58,16 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-175 | ТК-174 | 35,47 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-185 | ТК-175 | 84,05 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-9 | ТК-176 | 33,00 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-10 | ТК-182 | 138,92 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-182 | ТК-183 | 11,43 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-183 | ТК-184 | 88,36 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-1 | ТК-185 | 73,26 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-187 | ТК-186 | 12,10 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-191 | ТК-187 | 48,28 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-190 | ТК-188 | 48,06 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| УВВ-9 | ТК-189 | 72,92 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-3 | ТК-190 | 136,61 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-3 | ТК-191 | 63,54 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-194 | ТК-193 | 39,55 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-3 | ТК-194 | 55,95 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-4 | ТК-195 | 42,39 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-195 | ТК-196 | 107,73 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-3 | ТК-197 | 38,45 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-6 | ТК-198 | 31,21 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-200 | ТК-199 | 51,48 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-205 | ТК-200 | 62,07 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-205 | ТК-201 | 14,54 | 0,50 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-193 | ТК-202 | 74,66 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-202 | ТК-203 | 74,70 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-206 | ТК-204 | 48,77 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-4 | ТК-205 | 142,65 | 0,50 | Подземная бесканальная |  |  |
| УВСЗ-1 | ТК-206 | 25,65 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-137 | ТК-207 | 103,81 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-207 | ТК-208 | 50,62 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-171 | ТК-209 | 59,59 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-209 | ТК-210 | 26,46 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-210 | ТК-211 | 20,04 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-164 | ТК-212 | 43,08 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-5.7 | ТП Оборонная, 51 КПП | 2,00 | 0,03 | Подземная бесканальная | апб | 1993 |
| АК-5.8 | ТП Оборонная, 51 КПП | 2,00 | 0,03 | Подземная бесканальная | апб | 1993 |
| ТК-11/2 | ТП Оборонная,51 Штаб | 8,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1 | УВ-3 | 150,52 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| гр. раздела 3 | УВВ-1 | 0,99 | 0,20 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| УВВ-1 | УВВ-1.1 | 2,90 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| УВВ-1.1 | УВВ-1.2 | 7,50 | 0,15 | Подземная канальная | ппу | 2017 |
| УВВ-1.2 | УВВ-1.3 | 3,00 | 0,15 | Подземная канальная | ппу | 2017 |
| УВВ-1.3 | УВВ-1.4 | 16,70 | 0,15 | Подземная канальная | мв+р | 1993 |
| гр. раздела 6 | УВВ-2 | 98,35 | 0,20 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| УВВ-2 | УВВ-2.2 | 83,90 | 0,20 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| УВВ-2.2 | УВВ-2.3 | 38,00 | 0,20 | Подземная канальная | ппу | 2017 |
| УВВ-2.3 | УВВ-2.4 | 26,50 | 0,20 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| УВВ-2.4 | УВВ-2.5 | 4,00 | 0,20 | Подземная канальная | ппу | 2017 |
| УВВ-2.5 | УВВ-2.6 | 5,00 | 0,20 | Подземная канальная | ппу | 2017 |
| УВВ-2.6 | УВВ-2.7 | 34,70 | 0,20 | Подземная канальная | ппу | 2017 |
| ТК-8 | УВВ-9 | 320,24 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| УВСЗ-1 | УВСЗ-1 | 2,50 | 0,15 | Подвальная | ППУ | 2012 |
| ТК-7 | УВСЗ-1 | 74,71 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-212 | УВСЗ-1 | 24,80 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| пдв. Оборонная, 37-1_2 | УВСЗ-1 | 21,92 | 0,13 | Подвальная | мв | 2017 |
| ТК-4 | УВСЗ-1 | 111,90 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ГР. РАЗДЕЛА 1 | УВСЗ-1 | 25,80 | 0,15 | Подземная канальная | ППУ | 2012 |
| УВСЗ-1 | УВСЗ-1.1 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | МВ | 2012 |
| УВСЗ-1 | УВСЗ-1.1 | 40,84 | 0,13 | Подвальная | мв | 2017 |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_3 | УВСЗ-2 | 3,40 | 0,13 | Подвальная | апб | 1997 |
| УВ-3 | УС-1 | 75,47 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| УС-1 | УС-2 | 45,71 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| УС-2 | УС-3 | 122,21 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-197 | УТ-1 | 56,65 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1аб | УТ-1 | 8,76 | 0,70 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-1 | УТ-2 | 446,39 | 0,60 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-2 | УТ-3 | 42,61 | 0,50 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-5 | УТ-4 | 25,07 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-6 | УТ-5 | 16,85 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| УС-3 | УТ-6 | 61,79 | 0,30 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-6 | УТ-7 | 66,19 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-91 | УТ-7 | 871,99 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-7 | УТ-8 | 27,41 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-15 | УТ-14 | 27,81 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-12 | УТ-15 | 35,76 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-10 | УТ-19 | 87,76 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-30 | УТ-20 | 59,34 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-29 | УТ-21 | 51,68 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-25 | УТ-24 | 32,02 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-29 | УТ-25 | 61,46 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-28 | УТ-26 | 16,92 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-28 | УТ-27 | 20,68 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-28 | УТ-28 | 81,21 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-13 | УТ-28 | 83,56 | 0,25 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-30 | УТ-29 | 26,16 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-28 | УТ-29 | 62,96 | 0,25 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-29 | УТ-30 | 79,19 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-31 | УТ-30 | 65,67 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-32 | УТ-31 | 35,08 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-19 | УТ-32 | 29,19 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 | Уз-6 | 13,57 | 0,80 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-50 | Уз-49 | 73,09 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-5 | Уз-50 | 42,51 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-6 | Уз-83 | 104,94 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-83 | Уз-84 | 54,05 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-7 | Уз-85 | 21,11 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-142 | Уз-86 | 70,00 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-162 | Уз-87 | 31,99 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-87 | Уз-88 | 97,47 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-8 | Уз-89 | 48,66 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-87 | Уз-90 | 11,53 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-6 | Уз-91 | 56,85 | 0,40 | Подземная бесканальная |  |  |
| пдв. Оборонная, 2-4 | Узел-6 | 7,40 | 0,13 | Подвальная | ппу | 2008 |
| Узел-6 | Узел-7 | 4,30 | 0,13 | Подземная бесканальная | ппу | 2008 |
| Узел-7 | Узел-9 | 21,10 | 0,13 | Подземная бесканальная | ппу | 2008 |
| пдв. Оборонная, 2-3 | Узел-10 | 9,80 | 0,10 | Подвальная | ппу | 2008 |
| Узел-10 | Узел-10.1 | 5,60 | 0,10 | Подземная бесканальная | ппу | 2008 |
| Узел-10.1 | Узел-13 | 22,00 | 0,10 | Подземная канальная | ппу | 2008 |
| пдв. Оборонная, 2-2 | Узел-14 | 1,90 | 0,05 | Подвальная | ппу | 2008 |
| Узел-14 | Узел-15 | 9,80 | 0,05 | Подземная канальная | ппу | 2008 |
| Узел-15 | Узел-16 | 10,10 | 0,05 | Подземная бесканальная | ппу | 2008 |
| Узел-16 | Узел-17 | 16,40 | 0,05 | Подземная канальная | ппу | 2008 |
| гр.раздела 1 | ФГКУ "СЗ РПСО МЧС России" – ад | 35,00 | 0,08 | Надземная |  | 2013 |
| гр.раздела 1.1 | ФГКУ "СЗ РПСО МЧС России" – ад | 35,00 | 0,05 | Надземная |  | 2013 |
| ТК-170 | Флотская, 6 | 17,08 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-90 | Флотская, 7 | 38,42 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-172 | Флотская, 8 | 15,30 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-89 | Флотская, 9 | 11,07 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-89 | Флотская, 9 | 107,69 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-172 | Флотская, 10 | 131,49 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-10/2.1 | Хозяйственный корпус | 6,00 | 0,04 | Подземная бесканальная | мв | 1993 |
| ТК-10/2 | Хозяйственный корпус | 11,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | мв | 1993 |
| ТК-200 | Хочу Есть ресторан грузинской | 15,78 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| пр.2 | ЦТП Оборонная, 51 | 57,50 | 0,20 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| УТ-4 | ЦТП-11 | 15,26 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1 | ЦТП-51 | 47,76 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-2 | Школьная, 2 | 77,79 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ЦТП-11 | Школьная, 6 | 24,51 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-4 | Школьная, 9 | 18,54 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-5 | Школьная, 10Б | 62,42 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-8 | Школьная, 12 | 60,33 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-8 | Школьная, 15 | 65,12 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-6 | Школьная, 19а/1 | 113,93 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-190 | Энергетиков, 1 | 21,10 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-188 | Энергетиков, 3 | 16,83 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| гр. раздела 1 | врезка 1 | 18,60 | 0,15 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| ТК-7.6 | врезка 1 | 21,20 | 0,07 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| АК-3.5 | врезка 2 | 22,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | апб | 1985 |
| АК-2.7 | врезка к АК-4 | 109,15 | 0,15 | Подземная канальная | апб | 2013 |
| АК-2.6 | врезка к АК-4.1 | 109,15 | 0,13 | Подземная канальная | апб | 2013 |
| врезка к АК-4 | врезка к АК-4.2 | 0,50 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2013 |
| врезка к АК-4.1 | врезка к АК-4.3 | 0,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | ппу | 2013 |
| ТК-67/1 | врезка к д. 53 ул. Оборонная | 44,00 | 0,10 | Подземная канальная | другая | 1960 |
| ТК-67/1 | врезка к д. 53 ул. Оборонная | 44,00 | 0,05 | Подземная канальная | другая | 1960 |
| УВВ-2 | гр. Раздела 1 | 2,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| гр. Раздела 1 | гр. Раздела 1.1 | 1,90 | 0,10 | Подземная бесканальная | ппу |  |
| гр. Раздела 1.1 | гр. Раздела 1.2 | 25,50 | 0,13 | Подземная канальная | ппу | 2017 |
| ТК-7.6 | гр. раздела | 2,00 | 0,08 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-3 | гр. раздела 1 | 1,40 | 0,15 | Подземная бесканальная | апб | 1974 |
| ТК-4 | гр. раздела 1 | 1,64 | 0,20 | Подземная канальная | мв+р | 1993 |
| гр. раздела 1 | гр. раздела 2 | 28,70 | 0,20 | Подземная бесканальная | ппу | 2012 |
| гр. раздела 2 | гр. раздела 2.1 | 10,50 | 0,20 | Подземная канальная | ппу | 2017 |
| гр. раздела 2.1 | гр. раздела 3 | 1,41 | 0,20 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| УВВ-1 | гр. раздела 4 | 1,25 | 0,20 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| гр. раздела 4 | гр. раздела 5 | 1,50 | 0,20 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| гр. раздела 5 | гр. раздела 6 | 2,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| АК-4.3 | гр.раздела 1 | 1,70 | 0,08 | Подземная бесканальная | ппу | 2013 |
| АК-4.2 | гр.раздела 1.1 | 1,70 | 0,05 | Подземная бесканальная | ппу | 2013 |
| пр-1 | гр.раздела 2 | 7,60 | 0,20 | Надземная | ппу | 2017 |
| АК-5.2 | гр.раздела 3 | 50,50 | 0,07 | Подземная канальная | ппу | 2013 |
| УВВ-1.4 | пдв, Оборонная, 37-1_1 | 3,38 | 0,15 | Подвальная | ппу | 2017 |
| пдв, Оборонная, 37-1_1 | пдв, Оборонная, 37-1_1 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | мв | 2017 |
| Узел-13 | пдв. Оборонная, 2-2 | 24,20 | 0,10 | Подвальная | ппу | 2008 |
| Узел-9 | пдв. Оборонная, 2-3 | 80,70 | 0,13 | Подвальная | ппу | 2008 |
| АК-1.2 | пдв. Оборонная, 2-4 | 157,10 | 0,15 | Подвальная | ппу | 2008 |
| пдв, Оборонная, 37-1_1 | пдв. Оборонная, 37-1_2 | 19,54 | 0,13 | Подвальная | мв | 2017 |
| гр. Раздела 1.2 | пдв. Оборонная, 37-2_1 | 1,70 | 0,13 | Подвальная | мв | 2017 |
| пдв. Оборонная, 37-2_1 | пдв. Оборонная, 37-2_1.1 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | мв | 2017 |
| пдв. Оборонная, 37-2_1.1 | пдв. Оборонная, 37-2_1.2 | 0,57 | 0,13 | Подвальная | мв | 2017 |
| пдв. Оборонная, 37-2_1.2 | пдв. Оборонная, 37-2_1.3 | 12,43 | 0,10 | Подвальная | мв | 2017 |
| ТК-3/3 | пдв. Оборонная, 47 | 52,48 | 0,10 | Подвальная | мв | 2000 |
| ТК-3/3.1 | пдв. Оборонная, 47 | 52,48 | 0,08 | Подвальная | мв | 2000 |
| АК-5.9 | пдв. Оборонная,36 | 16,00 | 0,08 | Подвальная | ппу | 2013 |
| АК-5.10 | пдв. Оборонная,36 | 16,00 | 0,08 | Подвальная | ппу | 2013 |
| уз.1.1 | пдв. Оборонная,53 | 36,00 | 0,08 | Подвальная | другая | 1960 |
| уз.1 | пдв. Оборонная,53 | 36,00 | 0,05 | Подвальная | другая | 1960 |
| врезка к д. 55 ул. Оборонная | пдв. д. 55 ул. Оборонная | 4,00 | 0,05 | Подвальная | другая | 1960 |
| гр.раздела 3 | почта | 3,50 | 0,07 | Подземная бесканальная |  | 2013 |
| УВВ-2.7 | пр-1 | 1,30 | 0,20 | Подземная бесканальная | ппу | 2017 |
| гр.раздела 2 | пр.2 | 190,90 | 0,20 | Надземная | мв | 2017 |
| пдв. Оборонная, 47 | уз.1 | 5,60 | 0,08 | Подвальная | мв | 2000 |
| ЦТП Оборонная, 51 | уз.1 | 18,00 | 0,20 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| врезка к д. 53 ул. Оборонная | уз.1 | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | другая | 1960 |
| врезка к д. 53 ул. Оборонная | уз.1.1 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | другая | 1960 |
| пдв. Оборонная, 47 | уз.1.1 | 5,31 | 0,08 | Подвальная | ппу | 2000 |
| ЦТП Оборонная, 51 | уз.1.2 | 18,00 | 0,15 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-1.6 | уз.1.3 | 1,53 | 0,13 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-1 | уз.1.4 | 1,53 | 0,15 | Подземная канальная | апб | 1993 |
| ТК-1.6 | уз.1.5 | 2,00 | 0,15 | Подземная канальная | ппу | 1993 |
| ТК-1 | уз.1.6 | 2,00 | 0,15 | Подземная канальная | ппу | 1993 |
| ТК-182 | шоссе в Лаврики, 55 | 3,92 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-184 | шоссе в Лаврики, 55 | 7,11 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-183 | шоссе в Лаврики, 55 | 47,01 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-143 | шоссе в Лаврики, 57 к1 | 6,01 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-143 | шоссе в Лаврики, 57 к1 | 3,59 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-10 | шоссе в Лаврики, 57 к1 | 5,23 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-83 | шоссе в Лаврики, 57 к3 | 10,22 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-83 | шоссе в Лаврики, 57 к3 | 5,37 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УВСЗ-1 | шоссе в Лаврики, 57 к3 | 47,13 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-84 | шоссе в Лаврики, 57 к3 | 18,10 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УВСЗ-1 | шоссе в Лаврики, 57 к3 | 19,55 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-135 | шоссе в Лаврики, 59 к1 | 11,65 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-135 | шоссе в Лаврики, 59 к1 | 6,33 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-85 | шоссе в Лаврики, 59 к1 | 130,83 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-40 | шоссе в Лаврики, 59 к1 | 4,91 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-86 | шоссе в Лаврики, 59 к1 | 5,36 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| Уз-86 | шоссе в Лаврики, 59 к1 | 71,00 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-40 | шоссе в Лаврики, 59 к1 | 5,10 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-3 | шоссе в Лаврики, 59 к2 | 127,19 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-1 | шоссе в Лаврики, 59 к2 | 98,62 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-2 | шоссе в Лаврики, 63 | 81,43 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| АК-3 | шоссе в Лаврики, 67 к2 | 18,82 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-14 | шоссе в Лаврики, 68 к1 | 12,68 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-15 | шоссе в Лаврики, 68 к1 | 11,91 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-27 | шоссе в Лаврики, 68 к2 | 9,91 | 0,06 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-26 | шоссе в Лаврики, 68 к2 | 11,06 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-31 | шоссе в Лаврики, 68 к3 | 13,23 | 0,50 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-32 | шоссе в Лаврики, 68 к3 | 12,44 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-26 | шоссе в Лаврики, 68 лит А | 26,21 | 0,03 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-21 | шоссе в Лаврики, 70 к1 | 12,51 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-29 | шоссе в Лаврики, 70 к2 | 12,54 | 0,06 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-30 | шоссе в Лаврики, 70 к2 | 11,51 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-21 | шоссе в Лаврики, 70 лит А | 49,22 | 0,03 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-20 | шоссе в Лаврики, 72 к1 | 7,82 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-24 | шоссе в Лаврики, 72 к4 | 10,77 | 0,06 | Подземная бесканальная |  |  |
| УТ-25 | шоссе в Лаврики, 72 к4 | 11,71 | 0,13 | Подземная бесканальная |  |  |
| УВСЗ-1 | Ветеранов, 2-Новое Девяткино | 34,06 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-4 | Главная, 60 | 125,47 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-166 | Медицинское учреждение | 81,08 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-185 | Энергетиков, 2​-Новое Девятки | 9,35 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-175 | Энергетиков, 2​-Новое Девятки | 9,87 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-171 | Энергетиков, 6​-Новое Девятки | 7,36 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-173 | Энергетиков, 6​-Новое Девятки | 6,81 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |

Котельная ГУП «ТЭК СПб»

Система теплоснабжения двухтрубная. ГВС присутствует.

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 46.

- Характеристики тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»

| Адрес тепловых сетей | L трассы, п.м. (в двухтрубном исчислении) | L трубы, п.м. (в однотрубном исчислении) | Ду, мм | Ду, ГВС | Прокладка |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию или кап. ремонта/ реконструкции | Изоляция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бесканальная | канальная | футляр | подвальная | надземная |  |  |  |
| Т/cеть г. Мурино от границы работ до ул.Кооперативная, д.21 (церковь) | 83,00 | 166,00 | 80 | отсутствует |  | 80,0 |  | 3,0 |  | 2008 | ППУ | Минвата |
| Т/сеть от границы работ до метро "Девяткино" | 74,740 | 149,48 | 80 | отсутствует |  | 72,4 |  | 2,34 |  | 1978 | АПБ | Минвата |
| Т/сеть маг.от УТ-1 через приям-3, узел-2 приямок-4, УТ-3,УТ-4, приямок-6, приямок-1, узел-2, узел-1, приямок-3 до границы работ за ТК-1 за Токсовским шоссе | 1700,00 | 3400,00 | 400 | отсутствует | 461,96 | 908,70 | 60,20 |  | 269,14 | 2015 | ППУ |  |
| Т/сеть маг. от границы работ у ТК-1 через УТ-2, УТ-3, УТ-4, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 до забора эл. депо "Северное" до гра. Работ станции м. "Девяткино" до гр. работ у магазина "Самно" и до границ работ до Привокзальной пл. д.3(магазин ИП Земсков А.В.) | 2038,450 | 4076,90 | 30 | отсутствует |  |  |  |  | 2,030 | 2015 | ППУ |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 44,960 |  |  |  | 2015 | ППУ |  |
|  |  |  | 80 |  | 9,110 | 181,010 | 33,000 |  |  | 2015 | ППУ |  |
|  |  |  | 250 |  |  | 95,470 | 17,000 |  | 50,460 | 2015 | ППУ |  |
|  |  |  | 400 |  | 155,370 | 1385,780 | 64,260 |  |  | 2015 | ППУ |  |

ООО «Теплоэнерго»

ООО «Теплоэнерго» осуществляет передачу тепловой энергии. Общая характеристика сетей представлена в таблице 47.

- Характеристики тепловых сетей ООО «Теплоэнерго»

| Наименование | L м трассы в однотрубном исчислении | Ду, мм | Способ прокладки | Год прокладки | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от корпуса 12 до ИТП школы на 1175 мест ЖК "Мурино Юго-Запад": бульвар Менделеева, д. 20, к.1 | 143,35 | 200 | подвальная | 2017 | мин. вата цилиндры |
|  | 373,74 | 200 | канальная | 2017 | ППУ |
|  | 59,62 | 200 | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  | 4,774 | 200 | подвальная | 2017 | мин. вата цилиндры |
| тепловые сети на территории ЖК Виктория | 98 | 200 | канальная | 2018 | ППУ |
|  | 45 | 200 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  | 128 | 200 | подвальная | 2018 | мин. вата цилиндры |
|  | 365,6 | 150 | канальная | 2018 | ППУ |
|  | 263,2 | 150 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  | 10 | 150 | подвальная | 2018 | мин. вата цилиндры |
|  | 77,6 | 150 | футлярная | 2018 | ППУ |
|  | 83,8 | 100 | канальная | 2018 | ППУ |
|  | 27,8 | 100 | подвальная | 2018 | мин. вата цилиндры |
|  | 4 | 50 | подвальная | 2018 | мин. вата цилиндры |
| тепловые сети от стены камеры 21.2 (ПТЭ) до ИТП домов на территории ЖК Форвард | 19 | 250 | канальная | 2018 | ППУ |
|  | 36,8 | 250 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  | 25,3 | 250 | футлярная | 2018 | ППУ |
|  | 27,3 | 200 | канальная | 2018 | ППУ |
|  | 17,2 | 200 | футлярная | 2018 | ППУ |
|  | 232,6 | 125 | канальная | 2018 | ППУ |
|  | 24 | 125 | подвальная | 2018 | мин. вата цилиндры |
|  | 29,5 | 125 | футлярная | 2018 | ППУ |
|  | 138 | 100 | канальная | 2018 | ППУ |
|  | 34,3 | 100 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  | 4 | 100 | подвальная | 2018 | мин. вата цилиндры |
| тепловые сети от места врезки в камере ТК1(ПТЭ) до ИТП торгового павильона | 3,2 | 50 | бесканальная | 2018 | ППУ |
|  | 41,8 | 50 | канальная | 2018 | ППУ |
|  | 6,4 | 50 | подвальная | 2018 | мин. вата цилиндры |
| тепловые сети от от ТК до ИТП жилого дома по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 118, кадастровый номер 47:07:0722001:537 (1 этап строительства) | 42,62 | 250 | канальная | 2019 | ППУ |
|  | 145,36 | 250 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 20,84 | 150 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 0,6 | 100 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 21,38 | 50 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
| тепловые сети от от ТК до ИТП жилого дома по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 118, кадастровый номер 47:07:0722001:537 (2 этап строительства) | 44,62 | 250 | канальная | 2019 | ППУ |
|  | 155,078 | 250 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 10,374 | 200 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 64,33 | 150 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 4,36 | 65 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 1,96 | 32 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
| тепловые сети от от ТК до ИТП жилого дома по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 118, кадастровый номер 47:07:0722001:537 (3 этап строительства) | 24,4 | 200 | канальная | 2019 | ППУ |
|  | 21,74 | 200 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  | 176,74 | 200 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 5,7 | 150 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 14,46 | 100 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 205,58 | 65 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 1,02 | 40 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
| тепловые сети от от ТК до ИТП жилого дома по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 118, кадастровый номер 47:07:0722001:537 (4 этап строительства) | 19,34 | 150 | канальная | 2019 | ППУ |
|  | 39,3 | 150 | футлярная | 2019 | ППУ |
|  | 207,24 | 150 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 0,16 | 50 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
|  | 17,28 | 40 | подвальная | 2019 | мин. вата цилиндры |
| участок теплотрассы от точки присоединения в УТ-3, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 5.1, квартал 2.2, до тепловой камеры ТК-1, расположенной на границе земельного участка ООО "Аспект" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, уч. 5-А | 24,76 | 150 | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 8,32 | 125 | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 4 | 80 | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 189 | 500 | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 8 | 400 | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 1360,8 | 400 | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  | 519,6 | 400 | надземная | 2015 | ППУ |

Котельная ООО «Энергия»

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 48.

- Характеристики тепловых сетей ООО «Энергия»

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети (надземная, канальная, бесканальная, по помещениям (подвалам) | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-х трубная тепловая сеть от тепловой камеры УТ3 (включительно), находящаяся на тепловой сети от котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 32, стр. 1 в направлении к жилому дому ЖК «Цвета радуги» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Шувалова. д. 50(корпус 2 ЖК «Цвета радуги») проходящей через жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 31(корпус 1 ЖК «Цвета радуги»), общей протяжённостью – 450,04 п. метра в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 450,04 | 450,04 | 108-273 | 108-273 | ППУ, маты теплоизоляционные, напыление | Канальная, подвальная, в УТ | 2018 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,5 | 2,5 | 273 | 273 | напыление | в УТ | 2018 |
| 1 | 272,93 | 272,93 | 219 | 219 | ППУ | канальная | 2018 |
| 1 | 37,55 | 37,55 | 219 | 219 | Маты теплоизоляционные | подвальная | 2018 |
| 1 | 6,55 | 6,55 | 219 | 219 | напыление | в УТ | 2018 |
| 1 | 10,9 | 10,9 | 159 | 159 | Маты теплоизоляционные | подвальная | 2018 |
| 1 | 8,79 | 8,79 | 133 | 133 | Маты теплоизоляционные | подвальная | 2018 |
| 1 | 12,89 | 12,89 | 108 | 108 | ППУ | канальная | 2018 |
| 1 | 97,93 | 97,93 | 108 | 108 | Маты теплоизоляционные | подвальная | 2018 |
| 2-х трубная тепловая сеть от тепловой камеры УТ3 (включительно), находящаяся на тепловой сети от котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 32, стр. 1 в направлении к жилому дому ЖК «Цвета радуги» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Шувалова. д. 46 (корпус 4 ЖК «Цвета радуги») проходящей через жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Шувалова. д. 48 (корпус 3 ЖК «Цвета радуги»), общей протяжённостью – 236,69 п. метра в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 236,69 | 236,69 | 219-57 | 219-57 | ППУ, Rockwool | Канальная, подвальная | 2019 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18,2 | 18,2 | 219 | 219 | ППУ | канальная | 2019 |
| 2 | 68,34 | 68,34 | 219 | 219 | Rockwool | подвальная | 2019 |
| 2 | 48,1 | 48,1 | 133 | 133 | ППУ | канальная | 2019 |
| 2 | 99,16 | 99,16 | 133 | 133 | Rockwool | подвальная | 2019 |
| 2 | 2,08 | 2,08 | 108 | 108 | Rockwool | подвальная | 2019 |
| 2 | 0,81 | 0,81 | 57 | 57 | Rockwool | подвальная | 2019 |
| 2-х трубная тепловая сеть от крана шарового Ду200 на выходе из тепловой камеры УТ1, находящаяся на тепловой сети от котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 32, стр. 1 до выхода тепловой сети из жилого дома ЖК «Цвета радуги» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Шувалова. д. 44 (корпус 5 ЖК «Цвета радуги»), общей протяжённостью – 185,27 пог. м в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 185,27 | 185,27 | 219-57 | 219-57 | ППУ, цилиндры минераловатные | Канальная, подвальная | 2020 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 25,39 | 25,39 | 219 | 219 | ППУ | канальная | 2020 |
| 3 | 1,24 | 1,24 | 219 | 219 | ППУ | Бесканальная, в футляре | 2020 |
| 3 | 70,84 | 70,84 | 219 | 219 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2020 |
| 3 | 72,18 | 72,18 | 133 | 133 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2020 |
| 3 | 11,02 | 11,02 | 57 | 57 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2020 |
| 3 | 1,35 | 1,35 | 219 | 219 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2020 |
| 3 | 3,25 | 3,25 | 133 | 133 | ППУ | Бесканальная, в футляре | 2020 |
| 2-х трубная тепловая сеть от точки присоединения к ранее построенной тепловой сети на выходе тепловой сети из жилого дома ЖК «Цвета радуги» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Шувалова. д. 44 (корпус 5 ЖК «Цвета радуги»), до первых фланцев кранов на вводе в ИТП жилой и встроенной части жилого дома ЖК «Цвета радуги» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Шувалова. д. 42 (корпус 6 ЖК «Цвета радуги»), общей протяжённостью по оси – 34,61 пог. м в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 34,61 | 34,61 | 133-45 | 133-45 | ППУ, цилиндры минераловатные | Канальная, подвальная | 2020 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 23,73 | 24,73 | 133 | 133 | ППУ | канальная | 2020 |
| 4 | 7,81 | 6,63 | 133 | 133 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2020 |
| 4 | 2,58 | 1,88 | 108 | 108 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2020 |
| 4 | 0,67 | 0,67 | 76 | 76 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2020 |
| 4 | 0,26 | 0,26 | 45 | 45 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2020 |
| 2-х трубная тепловая сеть от тепловой камеры УТ1, находящаяся на тепловой сети от котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 32, стр. 1, до ИТП жилого дома ЖК «Цвета радуги» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Шувалова. д. 40 (строительный адрес: земли САОЗТ «Ручьи», кадастровые номера участков – 47:07:0722001:373, 47:07:0722001:380, 7 этап строительства, корпус 7), общей протяжённостью в двухтрубном исполнении – 144,258 пог. м., в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 144,258 | 144,258 | 325-45 | 325-45 | ППУ, цилиндры минераловатные напыление | Канальная, подвальная, в УТ | 2022 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21,35 | 21,35 | 325 | 325 | ППУ | канальная | 2022 |
| 5 | 3,15 | 3,15 | 325 | 325 | напыление | В УТ | 2022 |
| 5 | 14,94 | 14,94 | 325 | 325 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2022 |
| 5 | 60,245 | 60,245 | 219 | 219 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2022 |
| 5 | 11,9 | 11,9 | 89 | 89 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2022 |
| 5 | 3,245 | 3,245 | 76 | 76 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2022 |
| 5 | 29,428 | 29,428 | 45 | 45 | цилиндры минераловатные | подвальная | 2022 |
| ИТОГО | 1050,868 | 1050,868 |  |  |  |  |  |

Котельная АО «НПО «Поиск»

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. ГВС отсутствует.

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 49.

- Характеристики тепловых сетей АО «НПО «Поиск»

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего тpубопpовода, мм | Наружный диаметр обратного тpубопpовода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети (надземная, канальная, бесканальная, по помещениям (подвалам) | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 75 | 325 | 325 | вата, рубероид | канальная | 1978 |
| 1.1 | 70 | 70 | 218 | 218 | вата, рубероид | канальная | 1978 |
| 1.2 | 180 | 180 | 275 | 275 | вата, рубероид | канальная | 1978 |
| 1.1.1 | 60 | 60 | 76 | 76 | вата, рубероид | канальная | 1978 |
| 1.1.2 | 150 | 150 | 108 | 108 | ППУ | надземный | 1978 |
| 1.1.3 | 180 | 180 | 140 | 140 | вата, рубероид | надземный | 1978 |
| 1.1.2.1 | 90 | 90 | 47 | 47 | вата, рубероид | надземный | 1978 |
| 1.1.2.2 | 40 | 40 | 57 | 57 | вата, рубероид | надземный | 1978 |
| 1.1.2.3 | 190 | 190 | 76 | 76 | вата, рубероид | надземный | 1978 |
| 1.1.2.3.1 | 35 | 35 | 27 | 27 | вата, рубероид | надземный | 1978 |
| 1.1.2.3.2 | 120 | 120 | 57 | 57 | вата, рубероид | надземный | 1978 |
| 1.1.3.1 | 120 | 120 | 108 | 108 | вата, рубероид | надземный | 1978 |
| 1.1.3.1 | 80 | 80 | 57 | 57 | вата, рубероид | надземный | 1978 |
| 1.2.1 | 140 | 140 | 275 | 275 | вата, рубероид | канальная | 1978 |
| 1.2.1.1 | 145 | 145 | 165 | 165 | вата, рубероид | канальная | 1978 |
| 1.2.1.1.1 | 25 | 25 | 76 | 76 | вата, рубероид | канальная | 1978 |
| ИТОГО | 1700 | 1700 |  |  |  |  |  |

      - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура на тепловых сетях устанавливается в соответствии с нормативными требованиями, установленными п. 10.17 СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280 и п. 6.1.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115.

Данные о количестве секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях ООО «Петербургтеплоэнерго» и ГУП «ТЭК СПб», приведены в таблице 50.

- Количество секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях ООО «Петербургтеплоэнерго» и ГУП «ТЭК СПб»

| Источник теплоснабжения | Запорная арматура в диапазоне диаметров, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 мм | свыше 300 до 600 мм | свыше 600 до 1200 мм | в т.ч. с электроприводом | Всего |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго», Всеволожский муниципальный район, пос.Мурино,Охтинская аллея, стр.13 | 2367 | 32 | 8 | 10 | 2407 |
| Котельная «Северомуринская», пос. Мурино, д.11 | 784 | 28 | 4 | 0 | 816 |

Данные о количестве секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», приведены в таблице 51.

- Количество секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

| Наименование магистрали, распределительной сети | ТК, Пр, УТ | Задвижка клиновая | Задвижка шаровая | Воздушник | Фланцевые соединения | СК | ДК | Поворотный затвор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/м Суздальская | 8 | 41 | 25 | 38 | 138 | 82 | 21 | 4 |
| р/с Медвежий Стан | 4 | 9 | 17 | 8 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| р/с Центральная | 16 | 57 | 11 | 6 | 100 | 0 | 5 | 0 |
| ЦТП р/с Центральная | 1 | 48 | 0 | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| р/с Оборонная 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| р/с Оборонная 2 | 3 | 0 | 18 | 2 | 36 | 0 | 3 | 0 |
| р/с Ручьи | 21 | 0 | 315 | 224 | 0 | 2 | 134 | 0 |
| р/с Охтинская | 9 | 0 | 214 | 66 | 0 | 8 | 50 | 0 |
| Общее количество оборудования на т/сетях эксплуатируемое районом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 155 | 619 | 348 | 442 | 92 | 225 | 4 |

      - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

      - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

На всех источниках теплоснабжения, в отопительный период, применяется качественное регулирование, с четким соблюдением температурного графика. В межотопительный период, применяется качественно-количественное регулирование.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»: 130/70 ºС.

Утвержденный температурный график работы котельной МБУ «ЦБС»: 95/70°С.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «Новая Водная Ассоциация»: 95/70° С.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»: 110/70 С.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»: 115/75 °С.

Утвержденный температурный график работы котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб»: 150/70 °С со срезкой Т1макс=110 °С. Системы отопления подключены по независимой и зависимой схемам. Системы ГВС подключены по открытой и закрытой схеме.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «Энергия»: 105/70 °С.

Утвержденный температурный график работы Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» 150/70 °С.

Утвержденный температурный график работы котельной АО «НПО «Поиск» 95/70 °С.

      - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии полностью соответствуют утвержденным температурным графиками работы источников Муринского ГП.

      - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей представлены в пьезометрических графиках на рисунках 16 – 27.

Как видно из пьезометрических графиков, потребители получают тепловую энергию в полном объеме.

Отпуск тепловой энергии от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» осуществляется по температурному графику 130/70 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе 9,0/6,5 кгс/см².

Отпуск тепловой энергии от котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» осуществляется по температурному графику 115/75 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе 6,0/3,0 кгс/см².

Отпуск тепловой энергии от котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» осуществляется по температурному графику 110/70 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе 6,0/3,0 кгс/см².

Отпуск тепловой энергии от котельной ООО «Новая Водная Ассоциация» осуществляется по температурному графику 95/70 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе 5,6/3,0 кгс/см².

Отпуск тепловой энергии от котельной МБУ «ЦБС» осуществляется по температурному графику 95/70 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе 6,0/3,0 кгс/см².

Отпуск тепловой энергии от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» через тепловые сети АО «Теплосеть СПб» осуществляется:

•	по т/м Суздальская по температурному графику: 107/70 °С, давление в подающем/обратном трубопроводе Р1/Р2 = (9,5÷13,0)/(3,0÷5,0) кгс/см2.

•	по т/м Ново-Девяткино по температурному графику 150/70 °С, давление в подающем/обратном трубопроводе Р1/Р2 = (8,5÷9,5)/(2,0÷2,5) кгс/см2.

Отпуск тепловой энергии от котельной АО «НПО «Поиск» осуществляется по температурному графику 95/70 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе 4,5/3,5 кгс/см².

- Пьезометрический график от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» до ТК-2

- Пьезометрический график от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» до ТК-3

- Пьезометрический график от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» до ТК-7

- Пьезометрический график от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» до ТК-23

- Пьезометрический график от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» до ТК-28

- Пьезометрический график от БМК Лаврики 34

- Пьезометрический график от котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

- Пьезометрический график от котельной МБУ «ЦБС»

- Пьезометрический график от котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

- Пьезометрический график от котельной ООО «Энергия»

- Пьезометрический график от котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб»

- Пьезометрический график от Северной ТЭЦ-21 по т/м Ново-Девяткино

      - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Сведения о повреждениях, выявленных на тепловых сетях МО «Муринское городское поселение» за 2018-2022 годы, представлены в таблице 52.

- Статистика отказов тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения | Отказы (аварии, инциденты) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| АО «Теплосеть СПб» | 9 | 2 | 9 | 19 | 16 |
| ГУП «ТЭК СПб» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ООО «Теплоэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Отказов на тепловых сетях других организаций не зафиксировано.

      - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений и сведения о среднем времени, затрачиваемом на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не предоставлены.

      - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Основные методы технической диагностики теплопроводов, используемые теплосетевыми организациями:

1) Гидравлические испытания.

Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80 % мест утечек на тепловых сетях. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

Тепловые сети подвергаются ежегодным гидравлическим испытаниям на прочность и плотность (опрессовкам) для определения состояния трубопроводов и установленного на них оборудования, выявления ненадежных мест, подлежащих устранению при ремонтах, для проверки качества монтажных и ремонтных работ.

Гидравлической опрессовке на прочность и плотность подвергаются магистральные и распределительные, а также внутриквартальные сети, в том числе принадлежащие абонентам, которые подают письменную заявку на испытания. При опрессовке тепловые пункты и местные системы потребителей отключают от испытываемой сети.

2) Проведение шурфовок на тепловых сетях.

Целью проведения шурфовок является выявление состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов. Данный вид диагностики является одним из методов неразрушающей диагностики состояния подземных теплопроводов. Шурфовки на тепловых сетях выполняются по ежегодно составляемому утвержденному графику проведения шурфовок.

Количество ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженности тепловой сети, типов прокладок и теплоизоляционных конструкций, количества коррозийных повреждений труб. Шурфовки в первую очередь производятся вблизи мест, где были зафиксированы коррозийные повреждения трубопроводов, в местах пересечений тепловых сетей с водостоками, канализацией, водопроводом, на участках, расположенных вблизи открытых водостоков (кюветов), проходящих под газонами или вблизи бортовых камней тротуаров, в местах с неблагоприятными гидрогеологическими условиями (затопления подземных прокладок грунтовыми, ливневыми и другими водами; повышенной коррозийной активности грунтов), на участках с предполагаемым неудовлетворительным состоянием теплоизоляционных конструкций, на участках бесканальной прокладки, а также канальной прокладки с тепловой изоляцией без воздушного зазора.

Размеры шурфа выбираются, исходя из удобства осмотра вскрываемого теплого ввода со всех сторон: сверху, с боков и снизу. В бесканальных прокладках размеры шурфа по низу не менее 1,5 х 1,5, в канальных прокладках минимальные размеры должны обеспечивать возможность снятия двух плит перекрытия. Для проверки состояния канала рекомендована "пунктирная" шурфовка: шурфы разрываются на прямолинейных участках трассы с разрывом 15-20 м и канал просматривается с помощью лампочки (фонаря).

Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность и максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (02.04.03) и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (07.05.1992), "Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (Минэнерго России от 03.04.97), "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (18.06.2003), "Методическими указаниями по испытаниям тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя" (РД 153-34.1-20.329-2001, утвержденными Департаментом научно-технической политики и развития "РАО ЕЭС России" от 21.03.2001), "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (2003 г.).

На тепловых сетях ГУП "ТЭК СПб" в пос. Мурино в 2022 г. установлено 6 акустических датчиков, которые осуществляют постоянный мониторинг состояния тепловой сети. Датчики предназначены для обнаружения дефектов тепловой сети задолго до вытекания теплоносителя на поверхность, вследствие чего минимизируются объемы ремонта, а также риск причинения ущерба третьим лицам.

      - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

1) Испытания на тепловые потери.

Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» (СО 34.09.255-97). Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний устанавливается техническим руководителем отдела эксплуатации тепловых сетей. Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях, тепловых пунктах систем теплопотребления. Полученные при испытаниях результаты в виде поправочных коэффициентов к потерям тепловой энергии по нормам проектирования могут быть использованы для нормирования эксплуатационных тепловых потерь тепловыми сетями.

2) Испытания на гидравлические потери.

Целью проведения испытаний на гидравлические потери является определение фактических гидравлических характеристик трубопроводов тепловых сетей, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Оценка состояния трубопроводов по результатам испытаний проводится путем сравнения фактического коэффициента гидравлического сопротивления с расчетным значением при эквивалентной шероховатости трубопровода для данных диаметров новых трубопроводов, а также фактической и расчетной пропускной способности отдельного участка или испытанных участков сети в целом.

Испытания на гидравлические потери производятся на характерных магистральных участках тепловых сетей. Все виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается. На каждый вид испытаний составляется рабочая программа.

В рабочей программе испытаний содержатся следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:

- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организует проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

3) Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется акт.

Целью испытаний водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры теплоносителя до расчетных (максимальных) значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности компенсаторов, тепловых сетей, выявления дефектов на них.

Испытаниям на максимальную температуру теплоносителя подвергаются все тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов теплопотребления, включая магистральные, внутриквартальные теплопроводы и абонентские ответвления, за исключением тепловых сетей, имеющих непосредственное присоединение потребителей.

      - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325 (ред. от 01.02.2010) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Данные о нормативных потерях тепловой энергии в тепловых сетях в 2022 году приведены в таблице 53.

- Сведения об утверждённых нормативах технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях в 2022 году

| Наименование системы теплоснабжения | Нормативные тепловые потери, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 20 597,72 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 1 239,91 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 3 549,00 |
| БМК Лаврики д.34 | 165,00 |
| Котельная МБУ «ЦБС» | 337,21 |
| АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 9 630,83 |
| ООО «Теплоэнерго» | 4 871,36 |
| Котельная ООО «Энергия» | 1 665,05 |

      - Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Потери тепловой энергии по каждой котельной за 2020 - 2022 гг. представлены в таблице 54.

- Потери тепловой энергии по каждой котельной за последние 3 года

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Величина потерь тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 19 329,75 | 23 007,99 | 20 619,78 |
| 2 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 1 138,30 | 1 138,30 | - |
| 3 | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 3 364,63 | 3 874 | 3 549,00 |
| 4 | БМК Лаврики д.34 | 31,0 | 369,00 | 1 077,43 |
| 5 | Котельная МБУ «ЦБС» | 40,0 | 476,74 | 337,21 |
| 6 | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 10 176 | 10 511,00 | 10 262,00 |
| 7 | ГУП «ТЭК СПБ» | н/д | 986,10 | 866,79 |
| 8 | ООО «Энергия» | 354,84 | 525,27 | 1 695,09 |
| 9 | ООО «Теплоэнерго» | - | - | 1 331,63 |

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

      - Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители, присоединенные к централизованной системе теплоснабжения, имеют различные схемы присоединения, наиболее распространенная – присоединение с помощью ИТП.

      - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о приборах коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют.

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского поселения и сокращение расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть (в случае отсутствия) установку приборов учета тепловой энергии.

      - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В соответствии с требованиями части 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115 при эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Задачами диспетчерского управления являются:

- разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и сетей в подразделениях организации;

- планирование и подготовка ремонтных работ;

- обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;

- выполнение требований к качеству тепловой энергии;

- обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;

- предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии.

В организации, осуществляющей производственную деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии, организовывается круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение требуемого режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ.

Если оборудование системы теплоснабжения эксплуатируется различными организациями, между ними должны быть организованы согласованные действия диспетчерского управления, оформленные распорядительными документами и инструкцией.

Управление организовывается с распределением функций оперативного контроля и управления между отдельными уровнями, а также с учетом подчиненности нижестоящих уровней управления вышестоящим.

Для каждого диспетчерского уровня устанавливаются две категории управления оборудованием и сооружениями - оперативное управление и оперативное ведение.

В оперативном управлении диспетчера находятся оборудование, теплопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативно-диспетчерского персонала и согласованных изменений на нескольких объектах разного оперативного подчинения.

Операции с указанным оборудованием и устройствами производятся под руководством диспетчера.

В оперативном ведении диспетчера находятся оборудование, теплопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-информационные комплексы, состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв тепловых энергоустановок и системы теплоснабжения в целом, режим и надежность тепловых сетей, а также настройка противоаварийной автоматики.

Операции с указанным оборудованием и устройствами производятся с разрешения диспетчера.

Все тепловые энергоустановки и сети распределяются по уровням диспетчерского управления.

Перечни теплопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчеров, составляются с учетом решений вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления и утверждаются руководством организации.

Взаимоотношения персонала различных уровней оперативно-диспетчерского управления регламентируются соответствующими типовыми положениями. Взаимоотношения специалистов различных уровней управления в организации регламентируются местными инструкциями.

Управление осуществляется с диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами.

В каждой организации разрабатываются инструкции по оперативно-диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству переключений и ликвидации аварийных режимов с учетом специфики и структурных особенностей энергоустановок. В организации, осуществляющей производственную деятельность на тепловых энергоустановках, составляется и утверждается техническим руководителем организации список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией системы теплоснабжения, который необходимо сообщить ей.

Все оперативные переговоры, оперативно-диспетчерская документация на всех уровнях диспетчерского управления ведутся с применением единой общепринятой терминологии, типовых распоряжений, сообщений и записей.

      - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории городского поселения находится один центральный тепловой пункт по ул.Оборонная д. 51. Данный центральный тепловой пункт находится на балансе потребителя.

      - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, отсутствует.

      - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Перечень бесхозяйных тепловых сетей на территории Муринского городского поселения представлен в таблице 55.

- Перечень бесхозяйных тепловых сетей на территории Муринского городского поселения

| № п/п | Наименование (назначение) объекта | Место расположения объекта | Ориентировочные сведения об объекте (год постройки, технические характеристики, площадь) | Для объектов инженерной инфраструктуры: протяжённость, диаметр, материал трубопроводов, объем и материал систем водоотведения и водоснабжения и т.д. | Сведения о предполагаемом собственнике, владельце, пользователе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть, в границах от первых сварных стыков после отключающей арматуры (2Ду250 мм) на подающем и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения в ТК-11 (магистральная) до ИТП №1,2,3 д. 10/18, г. Мурино, ул. Шувалова | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Шувалова, д. 10/18, (уч-к 27, кад. № 47:07:0722001:414) | протяженность 336,49 м (в двухтрубном исчислении), год постройки 2016 | Ø219 мм – 197,84 м.; Ø133 мм – 134,61 м.; Ø76 мм – 4,04 м. | бесхозяйные |

      - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

В соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (СО-153-34.20.523-2003, части 1, 2, 3 и 4 утвержденных приказом министерства энергетики Российской Федерации №278 от 30.06.2003 г.) энергетические характеристики должны разрабатываться для систем теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более по следующим показателям: разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах; удельный расход электроэнергии; удельный расход сетевой воды, потери тепловой энергии и потери сетевой воды.

Пояснительные записки и обосновывающие материалы по расчету и основанию энергетических характеристик за исключением потерь тепловой энергии и потерь теплоносителя ТСО не предоставлены.

Зоны действия источников тепловой энергии

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории городского поселения действуют следующие источники централизованного теплоснабжения:

- Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»;

- Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»;

- Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»;

- БМК Лаврики д.34;

- Котельная МБУ «ЦБС»;

- Котельная ООО «Энергия»;

- Котельная АО «НПО «Поиск».

Также по территории городского поселения проходят тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» и тепловые сети от котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб».

Зоны действия вышеперечисленных источников тепловой энергии на территории Муринского городского поселения представлены на рисунках 28 – 36.

- Зона действия котельной МБУ «ЦБС»

- Зона действия котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

- Зона действия котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

- Зона действия источника теплоснабжения Северная ТЭЦ-21 
ПАО «ТГК-1»)

- Зона действия котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

- Зона действия БМК Лаврики д.34 ООО «Новая Водная Ассоциация»

- Зона действия котельной ООО «Энергия»

- Зона действия котельной АО «НПО «Поиск»

- Зона действия котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

      - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Для оценки фактического состояния схемы теплоснабжения Муринского городского поселения определен коэффициент перевода договорных нагрузок в фактические. Для этого был проведен анализ фактических полезных отпусков тепловой энергии по каждому источнику централизованного теплоснабжения за 2022 год. Длительность отопительного сезона, средние температуры наружного воздуха и исходной воды были приняты согласно данным теплоснабжающих организаций Муринского городского поселения.

Согласно предоставленным данным, продолжительность отопительного периода в 2022 году составила 233 дня (5592 ч). Среднемесячные температуры наружного воздуха представлены в таблице 56.

- Среднемесячные температуры наружного воздуха

| Период | Температура наружного воздуха |
| --- | --- |
|  | 2022 |
| январь | -4,1 |
| февраль | -1,2 |
| март | -0,3 |
| апрель | 4,3 |
| май | 10,0 |
| июнь | 17,6 |
| июль | 19,9 |
| август | 20,6 |
| сентябрь | 10,3 |
| октябрь | 8,1 |
| ноябрь | 0,5 |
| декабрь | -3,2 |

Расчетная температура наружного воздуха, согласно СП 131.133330.2020, составляет -24 оС.

В настоящее время, в границах Муринского городского поселения, территория которого поделена на 11 участков, действуют несколько отопительных котельных, а также проходят тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и тепловые сети от котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб».

Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 2022 год представлен в таблице 57.

- Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

| Участок | Наименование системы теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Участок 1 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 484 144,86 |
| Участок 1 | Котельная ООО «Энергия» | 41 553,01 |
| Участок 4 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 30 999,70 |
| Участок 10 | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 39 664,74 |
| Участок 8 | БМК Лаврики д.34 | 4 507,53 |
| Участок 2 | Котельная МБУ «ЦБС» | 1 853,31 |
| Участок 3,5,6,8,9,11 | Северная ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» | 279 400,05 |
| Участок 7 | ГУП «ТЭК СПб» | 9 397,93 |
| Производственная зона Мурино | АО «НПО «Поиск» | 12 627,52 |

      - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетной тепловой нагрузки определяется на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период базового года, приведенной к расчетной температуре наружного воздуха.

Фактический отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии Муринского городского поселения за 2022 год представлен в таблице 58.

- Значения полезного отпуска тепловой энергии в 2022 году

| № п/п | Источник | Производство тепловой энергии, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 383 188,15 | 5 747,81 | 20 619,78 | 484 144,86 |
| 2 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 30 999,70 | 0,00 | 0,00 | 30 999,70 |
| 3 | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 43 853,74 | 640,00 | 3 549,00 | 39 664,74 |
| 4 | БМК Лаврики д.34 | 5 584,96 | 27,43 | 1 050,00 | 4 507,53 |
| 5 | Котельная МБУ «ЦБС» | 2 217,13 | 26,61 | 337,21 | 1 853,31 |
| 6 | Котельная ООО «Энергия» | 44 140,93 | 892,83 | 1 695,09 | 41 553,01 |

На основе отчетных данных, представленных в таблице выше, были получены значения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников.

- Значения полезного отпуска и расчетное значение тепловых нагрузок по источникам в 2022 году

| № п/п | Источник | Полезный отпуск тепловой энергии в 2022 году, Гкал | Расчетная нагрузка на отопление/ вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Суммарная нагрузка на коллекторах источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 484 144,86 | 143,46 | 21,26 | 7,02 | 171,74 |
| 2 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 30 999,70 | 8,86 | 1,48 | 0,00 | 10,34 |
| 3 | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 39 664,74 | 13,59 | 0,90 | 1,30 | 15,79 |
| 4 | БМК Лаврики д.34 | 4 507,53 | 1,56 | 0,14 | 0,40 | 2,09 |
| 5 | Котельная МБУ «ЦБС» | 1 853,31 | 0,84 | 0,00 | 0,15 | 0,99 |
| 6 | Котельная ООО «Энергия» | 41 553,01 | 16,00 | 0,80 | 0,69 | 17,48 |

      - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории МО не зафиксировано.

      - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом определена в разрезе источников тепловой энергии и представлена таблице 60.

- Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Источник | Ед. измерения | Потребление тепловой энергии за отопительный период | Годовое потребление тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Гкал | 430 878,54 | 484 144,86 |
| отопление, вентиляция | Гкал | 315 961,39 | 315 961,39 |
| ГВС | Гкал | 114 917,15 | 168 183,46 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Гкал | 27 363,07 | 30 999,70 |
| отопление, вентиляция | Гкал | 19 517,39 | 19 517,39 |
| ГВС | Гкал | 7 845,68 | 11 482,31 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | Гкал | 37 393,22 | 39 664,74 |
| отопление, вентиляция | Гкал | 32 492,63 | 32 492,63 |
| ГВС | Гкал | 4900,59 | 7 172,11 |
| БМК Лаврики д.34 | Гкал | 4 169,04 | 4 507,53 |
| отопление, вентиляция | Гкал | 3 438,78 | 3 438,78 |
| ГВС | Гкал | 730,26 | 1 068,75 |
| Котельная МБУ «ЦБС» | Гкал | 1 853,31 | 1 853,31 |
| отопление, вентиляция | Гкал | 1 853,31 | 1 853,31 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Энергия» | Гкал | 39 553,44 | 41 553,01 |
| отопление, вентиляция | Гкал | 35 239,55 | 35 239,55 |
| ГВС | Гкал | 4 313,89 | 6 313,46 |

      - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета, утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 г. № 313 (приложение 2) (с изм. на 23 апреля 2021 г.), и представлены в таблице 61.

В таблице 62 представлены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25.

- Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| № п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/м2 общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,03105 |
| 2 | Дома постройки 1946-1970 годов | 0,02595 |
| 3 | Дома постройки 1971-1999 годов | 0,02490 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,01485 |

- Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 4,59 | 2,97 | 7,56 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 4,54 | 2,92 | 7,46 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 4,49 | 2,87 | 7,36 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,99 | 2,37 | 6,36 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,15 | 1,51 | 4,66 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 2,05 | 0,70 |  |
| 3 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 3.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 7,56 |  | 7,56 |
| 3.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 7,46 |  | 7,46 |
| 3.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 7,36 |  | 7,36 |
| 3.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 6,36 |  | 6,36 |
| 4 | Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 5 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 6 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 4,28 |  | 4,28 |
| 7 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения | 5,23 |  |  |
| 8 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | 4,28 |  |  |
| 9 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 |  |  |
| 10 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 3,16 | 1,72 | 4,88 |

      - Значения тепловых нагрузок, указанные в договорах теплоснабжения

Договорные тепловые нагрузки потребителей с разбивкой по эксплуатирующим организациям приведена в таблице 63.

- Договорные тепловые нагрузки потребителей с разбивкой по эксплуатирующим организациям

| Теплоснабжающая организация | Источник | Вид тепловой нагрузки | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Всего | 229,30 |
|  |  | Отопление/ вентиляция | 193,43 |
|  |  | ГВС | 35,88 |
| ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Всего | 15,90 |
|  |  | Отопление/ вентиляция | 10,01 |
|  |  | ГВС | 5,89 |
| ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | Всего | 22,94 |
|  |  | Отопление/ вентиляция | 15,78 |
|  |  | ГВС | 7,16 |
| ООО «Новая Водная Ассоциация» | БМК Лаврики д.34 | Всего | 2,578 |
|  |  | Отопление/ вентиляция | 1,595 |
|  |  | ГВС | 0,983 |
| МБУ «ЦБС» | МБУ «ЦБС» | Всего | 0,733 |
|  |  | Отопление/ вентиляция | 0,733 |
|  |  | ГВС | 0,00 |
| ООО «Энергия» | Котельная ООО «Энергия» | Всего | 30,97 |
|  |  | Отопление/ вентиляция | 26,26 |
|  |  | ГВС | 4,70 |
| ПАО «ТГК-1» (на территории Муринского ГП через тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО») | Северная ТЭЦ-21 | Всего | 179,517 |
|  |  | Отопление/ вентиляция | 115,354 |
|  |  | ГВС (макс.) | 64,163 |

      - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблице 64 представлено сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки, полученной путем пересчета потребления тепловой энергии в 2022 году на расчетную температуру наружного воздуха.

- Договорные и расчетные тепловые нагрузки

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Соответствие договорной и расчетной тепловых нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Всего | 229,30 | 164,72 | 64,58 | 28,16 |
|  | Отопление/ вентиляция | 193,43 | 143,46 | 49,97 | 25,83 |
|  | ГВС | 35,88 | 21,26 | 14,61 | 40,73 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Всего | 15,90 | 10,34 | 5,56 | 34,97 |
|  | Отопление/ вентиляция | 10,01 | 8,86 | 1,15 | 11,47 |
|  | ГВС | 5,89 | 1,48 | 4,41 | 74,91 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | Всего | 22,94 | 14,50 | 8,44 | 36,81 |
|  | Отопление/ вентиляция | 15,78 | 13,59 | 2,19 | 13,86 |
|  | ГВС | 7,16 | 0,90 | 6,26 | 87,38 |
| БМК Лаврики д.34 | Всего | 2,58 | 1,70 | 0,88 | 34,19 |
|  | Отопление/ вентиляция | 1,60 | 1,56 | 0,03 | 2,11 |
|  | ГВС | 0,98 | 0,14 | 0,85 | 86,25 |
| Котельная МБУ «ЦБС» | Всего | 0,73 | 0,84 | -0,11 | -14,80 |
|  | Отопление/ вентиляция | 0,73 | 0,84 | -0,11 | -14,80 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Энергия» | Всего | 30,97 | 16,80 | 14,17 | 45,75 |
|  | Отопление/ вентиляция | 26,26 | 16,00 | 10,26 | 39,07 |
|  | ГВС | 4,70 | 0,80 | 3,91 | 83,03 |
| Северная ТЭЦ-21 (на территории Муринского ГП через тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО») | Всего | 179,517 | 122,58 | 56,93 | 31,72 |
|  | Отопление/ вентиляция | 115,354 | 120,93 | -5,58 | -4,84 |
|  | ГВС | 64,163 (макс.) | 1,65 | 62,51 | 97,43 |

Как видно из таблицы выше, по всем источникам теплоснабжения, за исключением котельной МБУ «ЦБС» значение договорной отопительной и нагрузки ГВС превышает расчетную.

Полученные значения расчетной тепловой нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления будут использованы при формировании тепловых балансов в последующих главах.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

      - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для актуализации схемы теплоснабжения городского поселения были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Указанные балансы сведены в таблицу 65. Резервы и дефициты источников тепловой мощности рассчитаны при аварийном выводе из работы самого мощного котла в соответствии с требованиями СП 89.13330.2016 Котельные установки.

Балансы тепловой мощности Северной ТЭЦ-21 на территории Муринского ГП за 2022 год представлены в таблице 66.

- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и подключенной нагрузки

| Наименование показателя | Ед. измерения | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | БМК Лаврики д.34 | Котельная МБУ «ЦБС» | Котельная ООО «Энергия» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 199,52 | 20,64 | 29,75 | 2,795 | 1,29 | 37,83 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 199,52 | 20,64 | 29,75 | 2,795 | 1,29 | 37,83 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,93 | 0,00 | 0,55 | 0,02 | 0,01 | 0,48 |
|  | % | 0,47 | 0,00 | 1,85 | 0,68 | 0,93 | 1,27 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 198,59 | 20,64 | 29,20 | 2,776 | 1,28 | 37,35 |
| Тепловая мощность, получаемая от Северной ТЭЦ-21 | Гкал/ч | 100,00 | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 7,02 | 0,00 | 1,30 | 0,40 | 0,153 | 0,69 |
|  | % | 4,09 | 0,00 | 8,21 | 18,89 | 15,39 | 3,92 |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка | Гкал/ч | 164,72 | 10,34 | 14,50 | 1,70 | 0,84 | 16,80 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 171,74 | 10,34 | 15,79 | 2,09 | 0,99 | 17,48 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | Гкал/ч | 126,85 | 10,30 | 13,41 | 0,68 | 0,28 | 19,87 |
|  | % | 63,88 | 49,91 | 45,91 | 24,65 | 22,18 | 53,19 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 148,71 | 13,76 | 18,88 | 1,19 | 0,63 | 20,15 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 142,59 | 8,63 | 12,54 | 1,45 | 0,73 | 14,31 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | Гкал/ч | 106,12 | 5,13 | 6,34 | -0,26 | -0,09 | 5,84 |
|  | % | 71,36 | 37,25 | 33,56 | -21,87 | -14,82 | 28,97 |

- Балансы тепловой мощности Северной ТЭЦ-21 на территории Муринского ГП за 2022 год

| Наименование | Единица измерения | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Северной ТЭЦ-21 |  |  |
| Установленная тепловая мощность Северной ТЭЦ-21 | Гкал/час | 1208 |
| Располагаемая тепловая мощность Северной ТЭЦ-21 | Гкал/час | 1148 |
| Потери в тепловых сетях (тепломагистраль «Ново-Девяткино») | Гкал/час | 10,7 |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка потребителей на территории Муринского ГП | Гкал/час | 179,517 |
| ОВ | Гкал/час | 115,354 |
| ГВС (макс) | Гкал/час | 64,163 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 289,66 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 10,26 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 279,40 |

      - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Как видно из таблицы 65 при выводе из работы самого мощного котла, дефицит тепловой мощности на БМК Лаврики д.34 составляет 0,26 Гкал/ч. Схемой теплоснабжения рекомендуется установить дополнительный котел, который после ввода в эксплуатацию позволит устранить дефицит тепловой мощности.

На котельной МБУ «ЦБС» также наблюдается дефицит тепловой мощности при выводе самого мощного котла и составляет 0,09 Гкал/ч. Существующая тепловая мощность котельной МБУ «ЦБС» позволит обеспечить тепловую нагрузку потребителей при расчетной температуре наружного воздуха не ниже (-18,43 оС). В связи с этим, требуется замена котельного оборудования.

На остальных источниках Муринского городского поселения дефицит тепловой мощности отсутствует.

      - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы источников тепловой энергии представлены в пункте 1.3.8.

      - Описание причины возникновения дефицита тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

При выводе из работы самого мощного котла, на БМК Лаврики д.34 образуется дефицит тепловой мощности, составляющий 0,26 Гкал/ч. В случае поломки самого мощного котла на котельной возможно снижение параметров внутреннего воздуха у потребителей.

Схемой теплоснабжения рекомендуется установить дополнительный котел, который после ввода в эксплуатацию позволит устранить дефицит тепловой мощности.

На котельной МБУ «ЦБС» также наблюдается дефицит тепловой мощности при выводе самого мощного котла и составляет 0,09 Гкал/ч. В связи с этим, требуется замена котельного оборудования.

      - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто источников тепловой энергии показаны в пункте 1.6.1. Расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности схемой не предполагается.

Балансы теплоносителя

      - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»

Химводоподготовка на котельной отсутствует, подпитка тепловой сети осуществляется от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1».

Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Химводоподготовка осуществляется с помощью добавления в воду комплексонов.

- Характеристика ХВО котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| Наименование источника | Наличие охладителя выпара | Общая жесткость воды, мг-экв/кг | Применяемый ионит | Средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, м3 на 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | нет | 0,7 | Эктоскейл (Ektoscale) 450-1, Комплексонат НТФ-цинк | 25,0 |

Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

В состав установки химводоподготовки, используемой на котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ», входят:

- Автоматическая установка умягчения непрерывного действия 1-ой ступени HYDROTECH STF 1865-9500 SEM;

- Автоматическая установка умягчения периодического действия 2-ой ступени HYDROTECH SSF 1465-7700 SET;

- Комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 140;

- Комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 170.

Характеристика ХВО котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» представлена в таблице 68.

- Характеристика ХВО котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

| Наименование источника | Наличие охладителя выпара | Общая жесткость воды, мг-экв/кг | Применяемый ионит (сульфоуголь/ КУ-2) жесткость воды, мг-экв/кг | Средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, м3 на 2022г | Наличие бака взрыхления (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» (г. Мурино ул. Новая 7, стр.1) | нет | 0,8 | Катионит КУ-2-8 | 2,07 | Да |

БМК Лаврики д.34

Характеристика системы химводоочистки на блочно-модульной котельной Лаврики д.34 представлена в таблице 69.

- Характеристика ХВО БМК Лаврики д.34

| Наименование источника | Общая жесткость воды, мг-экв/кг | Применяемый ионит (сульфоуголь/ КУ-2) жесткость воды, мг-экв/кг | Средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, м3 на 2022г. | Наличие бака взрыхления (да/нет) | Температура воды после подогревателя сырой (исходной) воды, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Лаврики 34 | 0,75 | Натрий-катионит «Tulsion T-42 Na» | 18,35 | да | Подогреватель воды отсутствует, сырая вода с температурой 15 ºС |

Котельная МБУ «ЦБС»

Сведения о наличии ХВО на источнике отсутствуют.

Котельная ООО «Энергия»

Характеристика системы химводоочистки на котельной ООО «Энергия» представлена в таблице 70.

- Характеристика ХВО котельной ООО «Энергия»

| Наименование источника | Общая жесткость воды, мг-экв/кг | Применяемый ионит (сульфоуголь/ КУ-2) жесткость воды, мг-экв/кг | Средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, м3 на 2022г. | Наличие бака взрыхления (да/нет) | Температура воды после подогревателя сырой (исходной) воды, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Энергия» (г. Мурино, ул. Екатерининская д.32 стр.1) | - | - | 1320 | - | 10 |

      - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в таблице 71.

- Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование | Ед. изм. | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | Котельная ООО «Новая Водная Ассоциация» | Котельная МБУ «ЦБС» | Котельная ООО «Энергия» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | -* | 0,53 | 0,81 | 0,032 | 0,02 | 0,85 |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 5883,97 | 156,59 | 253,47 | 2,15 | 7,27 | 59,37 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 14,71 | 0,39 | 0,63 | 0,01 | 0,02 | 0,15 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м³/час | 350,00 | 65,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/час | 364,71 | 65,39 | 100,63 | 10,01 | 10,02 | 25,15 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | -* | 3,13 | 5,07 | 0,04 | 0,15 | 1,19 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м³/час | - | 0,14 | 0,18 | 0,027 | 0,002 | 0,70 |
| Доля резерва | % | - | 26,14% | 21,77% | 83,22% | 9,09% | 82,54% |

*Водоподготовки на котельной нет – подпитка производится сетевой водой, полученной от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

      - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На источниках муниципального образования в качестве основного топлива используется природный газ, в качестве резервного - дизельное топливо. Сведения о потреблении используемого топлива за 2022 год представлены в таблице 72.

- Потребление топлива источниками за 2022 год

| Источник | Основное/ резервное топливо | Производство тепловой энергии, Гкал | Потребление натурального топлива, тыс. м³ / т | Потребление условного топлива, т.у.т. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг. у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | газ / дизельное топливо | 383188,15 | 52197,399 / 1,121 | 60668,07 / - | 151,83 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | газ / дизельное топливо | 30999,7 | 4200 / - | 4873,99 | 157,23 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | газ / дизельное топливо | 43853,74 | 6071,16/- | 6854,34 | 156,30 |
| БМК Лаврики д.34 | газ / дизельное топливо | 5584,96 | 764 / - | 884,06 | 158,29 |
| Котельная МБУ «ЦБС» | газ / дизельное топливо | 2217,13 | 302 / - | 351,57 | 158,57 |
| Котельная ООО «Энергия» | газ/- | 44140,93 | 6 074,16 | 6924,39 | 156,87 |
| Котельная АО «НПО «Поиск» | газ/- | 14619,07 | 2046,92 | 2369,75 | 162,10 |

Суммарный расход топлива за 2022 год составил 71 655,64 тыс. м³.

      - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо на котельных является – дизельное топливо. Все котельные обеспечиваются топливом в соответствии с нормативными требованиями.

      - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Данных по особенностям характеристик топлива не предоставлено. Природный газ на котельные подается в соответствии с договорами поставок с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Доставка дизельного топлива осуществляется автомобильным транспортом.

      - Использование местных видов топлива

На всех котельных Муринского городского поселения использование местных видов топлива не предусмотрено.

      - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого на котельных Муринского городского поселения, является природный газ. В качестве резервного топлива используется дизельное топливо.

Ниже представлены паспорта качества топлива, используемого на источниках Муринского городского поселения.

- Паспорт качества природного газа (лист 1)

- Паспорт качества природного газа (лист 2)

- Паспорт качества дизельного топлива

      - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В качестве преобладающего вида топлива в Муринском городском поселении используется природный газ, который задействован на всех источниках централизованного теплоснабжения.

      - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Выбор приоритетного использования топлива для каждого источника рассмотрен при разработке мастер-плана развития системы теплоснабжения Муниципального образования и представлен в последующих главах Обосновывающих материалов настоящей Схемы.

Надежность теплоснабжения

      - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией считается отказ элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, при котором прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Статистика аварий и инцидентов на тепловых сетях за 2018-2022 гг. представлена в разделе 1.3.9.

      - Частота отключений потребителей

Сведения о частоте и продолжительности отключений потребителей в результате аварий и инцидентов на тепловых сетях за 2018-2022 гг. представлены в разделе 1.3.9. Восстановление теплоснабжения осуществлялось в сроки, предусмотренные СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

      - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

      - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей приведены в пункте 1.4 настоящей схемы теплоснабжения.

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» отсутствуют.

      - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период не происходило.

      - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Сведения о восстановлении тепловых сетей отсутствуют.

Значения времени восстановления теплоснабжения потребителей в случае аварийных отключений находится в допустимом интервале (согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»). Высокая надежность системы теплоснабжения достигается многократным резервированием тепловых сетей в границах кварталов от нескольких магистральных сетей.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Основные показатели деятельности ООО «Петербургтеплоэнерго» представлены в таблице 73.

- Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Петербургтеплоэнерго»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее(пр-во + передача) | Производство | Передача |
| I | Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы) |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 382,02 | 353,93 | 28,10 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 33 599,30 | 29 594,10 | 4 005,20 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 44 972,39 | 37 770,60 | 7 201,79 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 10 559,97 | 4 960,57 | 5 599,40 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 5 347,32 | 5 307,80 | 39,51 |
| 6 | Расходы на служебные командировки (Компенсация личного транспорта мастеру) | тыс.руб. | 9,50 | 2,92 | 6,58 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 10,68 | 9,39 | 1,29 |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 2 478,75 | 1 797,19 | 681,56 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 97 359,92 | 79 796,49 | 17 563,44 |
| II | Расчет неподконтрольных расходов |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 15 495,72 | 15 495,72 | 0,00 |
| 1.4.3 | иные расходы (списание НДС на расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | налог на имущество | тыс.руб. | 14 995,80 | 14 995,80 | 0,00 |
| 2. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 13 581,66 | 11 406,72 | 2 174,94 |
| 3. | % за обслуживание заемных средств |  | 5 581,20 | 4 574,37 | 1 006,83 |
| 4. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 182 986,40 | 54 064,11 | 128 922,29 |
| 5. | Передача тепловой энергии по сетям |  | 15 308,25 | 0,00 | 15 308,25 |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 232 953,22 | 85 540,91 | 147 412,31 |
| 5* | Налог на прибыль | тыс.руб. | 99,03 | 81,16 | 17,86 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 233 052,25 | 85 622,08 | 147 430,18 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 223 059,03 | 223 059,03 | 0,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 24 991,60 | 24 991,60 | 0,00 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | 284 314,54 | 284 314,54 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 150,05 | 150,05 | 0,00 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО ресурсов | тыс.руб. | 532 515,22 | 532 515,22 | 0,00 |
| IV | нормативная прибыль |  | 396,12 |  |  |
| V | расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 16 733,22 |  |  |
| VII | Корректировка НВВ | тыс.руб. | 42 875,31 |  |  |
|  | Итого НВВ | тыс.руб. | 922 932,04 |  |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 430,00 |  |  |
|  | население |  | 281,83 |  |  |
|  | прочие потребители |  | 148,17 |  |  |
|  | Тариф (себестоимость) | руб./Гкал | 2 146,34 |  |  |

Основные показатели деятельности ГУП «ТЭК СПб» представлены в таблице 74.

- Основные технико-экономические показатели деятельности ГУП «ТЭК СПб»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Производство. Теплоноситель; Передача. Тепловая энергия; Передача. Теплоноситель; Сбыт. Тепловая энергия; Сбыт. Теплоноситель Территория оказания услуг: Всеволожский муниципальный район, Муринское (41612103); Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 23 631,75 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 49 642,88 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 11 014,45 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 1 804,59 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 6,10 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.2.2 | мазут | х | х |
| 3.2.2.1 | объем | тонны |  |
| 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. |  |
| 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.2.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.2.3 | дрова | х | х |
| 3.2.3.1 | объем | м3 |  |
| 3.2.3.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. |  |
| 3.2.3.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.3.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 530,96 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 7,11 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 355,9848 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 683,48 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 23,70 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 535,83 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 073,59 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 945,84 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 529,51 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 18 541,21 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 20,80 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 8 397,81 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 11,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 905,03 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 5,19 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 2,35 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | есть |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 438,33 |
| 3.15.1 | Материалы текущего ремонта | тыс. руб. | 131,36 |
| 3.15.2 | Услуги СПб ГУП ВЦКП МК ЖХ | тыс. руб. | 155,43 |
| 3.15.3 | Услуги сопровождения расчетов по прямым договорам | тыс. руб. | 74,13 |
| 3.15.4 | Услуга по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.15.5 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,44 |
| 3.15.6 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 76,96 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -26 011,13 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -27 142,30 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 6 797,53 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 6 797,53 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 6 799,94 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 2,41 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=53f480b4-99c6-4d78-8990-1cf331eeba6e |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 7,75 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 12,71568 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,5272 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 9397,94 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 9126,38 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,7863 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 1,7042 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 33,28 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,88 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1,17 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 5,52 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 1,32 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 161,5881 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 161,5881 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 160,3316 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 26,85 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,07 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3edd177c-a438-4e84-bdce-c221c328c05d |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=563bc578-f8f4-43b8-a21a-aeca894d25d5 |

Основные показатели деятельности ООО «Энергия» представлены в таблице 75.

- Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Энергия»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее (пр-во + передача) | Производство | Передача |
| 1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 22994,47 | 20323,78 | 2670,69 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 3827,18 | 3827,18 |  |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 17834,42 | 15163,73 | 2670,69 |
| 1.4.1. | Транспортные расходы связанные с обслуживанием производственных объектов | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.4.2. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс.руб. | 17834,42 | 15163,73 | 2670,69 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 752,24 | 752,24 |  |
| 1.6. | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.7. | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.8. | Лизинговый платеж, арендная плата | тыс.руб. | 201,47 | 201,47 |  |
| 1.9. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс.руб. | 379,16 | 379,16 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 12682,47 | 11694,46 | 988,01 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 114,34 | 114,34 |  |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.3. | Концессионная плата | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.4. | Арендная плата | тыс.руб. | 11758,09 | 10770,08 | 988,01 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 810,04 | 810,04 |  |
| 2.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.9. | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.10. | Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.11. | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.12. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 45554,05 | 45554,05 |  |
| 3.1. | Топливо | тыс.руб. | 37644,99 | 37644,99 |  |
| 3.1.1. | Затраты на газ | тыс.руб. | 37644,99 | 37644,99 |  |
| 3.1.2. | Цена топлива | руб/ т. куб.м. | 6197,57 | 6197,57 |  |
| 3.1.3. | Объем топлива | тыс. куб.м. | 6074,16 | 6074,16 |  |
| 3.2. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 7812,29 | 7812,29 |  |
| 3.2.1. | Затраты на э/э | тыс.руб. | 7812,29 | 7812,29 |  |
| 3.2.2. | НУР э/э | кВтч/Гкал | 18,62 | 18,62 |  |
| 3.2.3. | Цена э/э | руб/кВтч | 9,51 | 9,51 |  |
| 3.2.4. | Объем э/э | тыс.кВтч | 821,70 | 821,70 |  |
| 3.3. | Вода | тыс.руб. | 96,77 | 96,77 |  |
| 3.3.1. | Затраты на воду | тыс.руб. | 96,77 | 96,77 |  |
| 3.3.2. | НУР воды (производство) | куб.м./Гкал | 0,05 | 0,05 |  |
| 3.3.3. | Цена воды | руб/куб.м. | 44,19 | 44,19 |  |
| 3.3.4. | Расход воды (объем) | тыс. куб.м. | 2,19 | 2,19 |  |
| 4. | Прибыль | тыс.руб. | 2179,30 |  |  |
| 4.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 2179,30 |  |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс.руб. |  |  |  |
| 7 | Корректировка НВВ | тыс.руб. |  |  |  |
| 8 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 83410,29 | 77572,29 | 3658,70 |
| 9 | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 2007,32 |  |  |
| 10. | Предельный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./Гкал | 2408,79 |  |  |

Основные показатели деятельности АО «Теплосеть СПб» представлены в таблице 76.

- Основные технико-экономические показатели деятельности АО «Теплосеть СПб»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | Единица измерения | Вид деятельности: - Передача. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 233 286,29 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 251 811,31 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 45 048,18 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 310,00 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,74 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 45,9630 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 5 807,00 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 23 033,00 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 7 415,00 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 5 364,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 457,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 81 725,00 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 3 276,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3 315,00 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 3 315,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 111,00 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 7,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 104,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 13 165,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 61 785,13 |
| 3.15.1 | сырье, основные материалы | тыс. руб. | 1 284,00 |
| 3.15.2 | охрана труда | тыс. руб. | 547,00 |
| 3.15.3 | затраты на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 8 888,00 |
| 3.15.4 | отчисления на социальные нужды цехового персонала | тыс. руб. | 2 631,00 |
| 3.15.5 | амортизация основных средств (цеховые и общехоз.) | тыс. руб. | 3 164,00 |
| 3.15.6 | энергия на хоз. нужды | тыс. руб. | 627,78 |
| 3.15.7 | другие эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 1 820,00 |
| 3.15.8 | другие производственные расходы | тыс. руб. | 191,00 |
| 3.15.9 | телекоммуникационные услуги | тыс. руб. | 427,00 |
| 3.15.10 | охрана | тыс. руб. | 2 424,00 |
| 3.15.11 | подготовка кадров | тыс. руб. | 303,00 |
| 3.15.12 | средства на страхование | тыс. руб. | 360,00 |
| 3.15.13 | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих вещеcтв | тыс. руб. | 44,00 |
| 3.15.14 | налог на землю | тыс. руб. | 21,00 |
| 3.15.15 | налог на имущество | тыс. руб. | 30 665,00 |
| 3.15.16 | добровольное медицинское страхование | тыс. руб. | 755,00 |
| 3.15.17 | резерв на оплату отпусков | тыс. руб. | 737,00 |
| 3.15.18 | аудиторские и консультационные услуги | тыс. руб. | 47,00 |
| 3.15.19 | командировочные расходы | тыс. руб. | 12,00 |
| 3.15.20 | полиграфия | тыс. руб. | 6,00 |
| 3.15.21 | услуги по информационно-вычислительному обслуживанию | тыс. руб. | 2 610,00 |
| 3.15.22 | реклама и маркетинг | тыс. руб. | 28,00 |
| 3.15.23 | представительские расходы | тыс. руб. | 5,00 |
| 3.15.24 | юридические и нотариальные услуги | тыс. руб. | 22,00 |
| 3.15.25 | транспортный налог | тыс. руб. | 24,00 |
| 3.15.26 | регистрация и оценка имущественного комплекса | тыс. руб. | 637,00 |
| 3.15.27 | вода на технологические цели и хозяйственные нужды | тыс. руб. | 105,00 |
| 3.15.28 | ГО и ЧС и МОБ подготовка | тыс. руб. | 8,00 |
| 3.15.29 | Услуги по транспортировке грузов | тыс. руб. | 5,00 |
| 3.15.30 | Услуги банков | тыс. руб. | 16,00 |
| 3.15.31 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 2 001,00 |
| 3.15.32 | проценты по аренде | тыс. руб. | 13,00 |
| 3.15.33 | на социальное развитие | тыс. руб. | 873,00 |
| 3.15.34 | на прочие цели | тыс. руб. | 373,00 |
| 3.15.35 | в т.ч. от деятельности по подключению объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч | тыс. руб. | 111,35 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 77 222,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 77 856,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 77 856,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | -634,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=dce99a14-340b-43b7-aff6-699b559fb265 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 0,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 423,69 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 695,8594 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,00 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,00 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 45,85 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 43,84 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 10,33 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 0,00 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,00 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,00 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,06 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,00 |

Основные показатели деятельности ПАО «ТГК-1» представлены в таблице 77.

- Основные технико-экономические показатели деятельности ПАО «ТГК-1» за 2022 год (тепловая энергия ТЭЦ-21 по Ленинградской области)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2022 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее (пр-во + передача) | Производство | Передача |
| 1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 55 296,40 | 55 296,40 | 0 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 2 173,45 | 2 173,45 | 0 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 17 295,35 | 17 295,35 | 0 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 26 885,02 | 26 885,02 | 0 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 4 500,72 | 4 500,72 | 0 |
| 1.4.1. | Транспортные расходы связанные с обслуживанием производственных объектов | тыс.руб. | 893,17 | 893,17 | 0 |
| 1.4.2. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс.руб. | 3 607,55 | 3 607,55 | 0 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 3 512,62 | 3 512,62 | 0 |
| 1.6. | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 40,35 | 40,35 | 0 |
| 1.7. | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 85,78 | 85,78 | 0 |
| 1.8. | Лизинговый платеж, арендная плата | тыс.руб. | 764,30 | 764,30 | 0 |
| 1.9. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс.руб. | 38,82 | 38,82 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 208 891,33 | 41 598,80 | 167 292,53 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 167 292,53 | 0 | 167 292,53 |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 2 441,79 | 2 441,79 | 0 |
| 2.3. | Концессионная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Арендная плата | тыс.руб. | 16,14 | 16,14 | 0 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 8 003,75 | 8 003,75 | 0 |
| 2.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 21 910,37 | 21 910,37 | 0 |
| 2.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | 9 000,02 | 9 000,02 | 0 |
| 2.9. | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 98,82 | 98,82 | 0 |
| 2.12. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 127,91 | 127,91 | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 444 002,21 | 444 002,21 | 0 |
| 3.1. | Топливо | тыс.руб. | 407 432,62 | 407 432,62 | 0 |
| 3.1.1. | Затраты на газ | тыс.руб. | 407 138,71 | 407 138,71 | 0 |
| 3.1.2. | Цена топлива | руб/ т. куб.м. | 5 677,23 | 5 677,23 | 0 |
| 3.1.3. | Объем топлива | тыс. куб.м. | 71 714,27 | 71 714,27 | 0 |
| 3.1.4. | Затраты на мазут | тыс.руб. | 293,91 | 293,91 | 0 |
| 3.1.5. | Цена топлива | руб/т | 11 151,03 | 11 151,03 | 0 |
| 3.1.6. | Объем топлива | тыс.т | 0,03 | 0,03 | 0 |
| 3.2. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 7 678,33 | 7 678,33 | 0 |
| 3.2.1. | Затраты на э/э | тыс.руб. | 7 678,33 | 7 678,33 | 0 |
| 3.3. | Вода | тыс.руб. | 28 891,26 | 28 891,26 | 0 |
| 3.3.1. | Затраты на воду | тыс.руб. | 28 891,26 | 28 891,26 | 0 |
| 3.3.2. | НУР воды (производство) | куб.м./Гкал | 1,77 | 1,77 | 0 |
| 3.3.3. | Цена воды | руб/куб.м. | 32,93 | 32,93 | 0 |
| 3.3.4. | Расход воды (объем) | тыс. куб.м. | 877,46 | 877,46 | 0 |
| 4. | Прибыль на социльное развитие | тыс.руб. | 395,30 | 395,30 | 0 |
| 4.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 4 312,07 | 4 312,07 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка НВВ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 712 897,31 | 545 604,78 | 167 292,53 |
| 9 | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 1 309,15 | 944,45 | - |
| 10 | Предельный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./Гкал | 1 553,59 | - | - |

Основные показатели деятельности ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» представлены в таблице 78.

- Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Территория оказания услуг: - Всеволожский муниципальный район, Муринское (41612103); Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 41 041,23 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 47 619,49 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 20 468,76 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 3 439,54 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,95 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 763,05 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 9,04 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 416,41 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 493,06 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 408,15 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 10 763,57 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1 301,78 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 498,12 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 016,70 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 6 274,53 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 631,78 |
| 3.15.1 | Налог на имущество | тыс. руб. | 631,78 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -6 578,26 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=575d10cb-7a79-489c-af6f-ac612aa9f303 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 20,64 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 14,18 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 21,37 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 20,28 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 20,28 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,00 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1 137,79 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1 190,89 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 0,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 3,28 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 152,33 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 152,33 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 162,86 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 17,00 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,00 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Основные показатели деятельности ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» представлены в таблице 79.

- Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее (пр-во + передача) | Производство |
| 1 | Операционные расходы | тыс.руб. |  |  |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 8,24 | 8,24 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 709,38 | 709,38 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 4 630,51 | 4 630,51 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 3 877,00 | 3 877,00 |
| 1.4.1. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс.руб. | 3 877,00 | 3 877,00 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 445,54 | 445,54 |
| 1.6. | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 12,9 | 12,9 |
| 1.7. | Другие расходы, не относящиеся к не подконтрольным расходам | тыс.руб. | 248,73 | 248,73 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |
| 2.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 1 915,18 | 1 915,18 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 431,99 | 1 431,99 |
| 2.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 11 250,00 | 11 250,00 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 39 686,93 | 39 686,93 |
| 3.1. | Топливо | тыс.руб. | 39 686,93 | 39 686,93 |
| 3.1.1. | Затраты на газ | тыс.руб. | 39 686,93 | 39 686,93 |
| 3.1.2. | Цена топлива | руб/ т. куб.м. | 6 536,96 | 6 536,96 |
| 3.1.3. | Объем топлива | тыс. куб.м. | 6 071,16 | 6 071,16 |
| 3.2. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 4 881,48 | 4 881,48 |
| 3.2.1. | Затраты на э/э | тыс.руб. | 4 881,48 | 4 881,48 |
| 3.2.2. | НУР э/э | кВтч/Гкал |  |  |
| 3.2.3. | Цена э/э | руб/кВтч | 8,59 | 8,59 |
| 3.2.4. | Объем э/э | тыс.кВтч | 568,54 | 568,54 |
| 3.3. | Вода | тыс.руб. | 314,48 | 314,48 |
| 3.3.1. | Затраты на воду | тыс.руб. | 314,48 | 314,48 |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 1 502,67 | 1 502,67 |
| 5 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс.руб. | 1 502,67 | 1 502,67 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 71 243,05 | 71 243,05 |
| 7 | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 1 648,62 | 1 648,62 |

Основные показатели деятельности ООО «ВТК» представлены в таблице 80.

- Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «ВТК»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее (пр-во + передача) | Передача |
| 1 | Операционные расходы | тыс.руб. |  |  |
| 1.1. | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 186 | 186 |
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 5 855,79 | 5 855,79 |
| 1.3. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 3 550,00 | 3 550,00 |
| 1.4. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс.руб. | 256,1 | 256,1 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |
| 2.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 5 457,68 | 5 457,68 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 768,45 | 1 768,45 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 85 491,64 | 85 491,64 |
| 4 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс.руб. | 852,66 | 852,66 |
| 5 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 103 397,42 | 103 397,42 |
| 6 | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 2 606,78 | 2 606,78 |
| 7 | Предельный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./Гкал | 2 606,78 | 2 606,78 |

Основные показатели деятельности ООО «Новая Водная Ассоциация» представлены в таблице 81.

- Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Новая Водная Ассоциация»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 5 055,24 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 15 310,45 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 5 794,18 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 764,00 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 7,58 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 415,05 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 8,09 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 174,9100 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 314,82 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 825,56 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 551,32 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 726,05 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 521,27 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 8,36 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 516,25 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 742,98 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 284,24 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 894,62 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -10 255,22 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -10 263,58 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=954bd750-88a8-47fe-a995-6177c372faa8 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 2,80 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 2,58 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,0600 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 4,5080 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4,5080 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 4,5080 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 548,00 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 183,33 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 4,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 2,33 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 154,4000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 170,6200 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 34,57 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 3,02 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Основные показатели деятельности МБУ «ЦБС» представлены в таблице 82.

- Основные технико-экономические показатели деятельности МБУ «ЦБС»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 5 595,09 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 5 688,03 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 1 992,54 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 302,00 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 6,44 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.2.2 | дизельное топливо | х | х |
| 3.2.2.1 | объем | тонны | 1,00 |
| 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 47,42 |
| 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.2.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 420,22 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 9,45 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 44,4470 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 34,01 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 262,83 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 476,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 913,13 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 65,30 |
| 3.15.1 | Материалы | тыс. руб. | 65,30 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -92,94 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1,29 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,79 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,2170 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 1,8530 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,8760 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,8760 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,9770 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 5,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,34 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 0,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 5,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 155,0000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 155,0000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 158,2800 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 20,05 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,14 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

      - Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Потребители, необорудованные приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Тарифы на тепловую энергию для населения представлены в таблице 83. Тарифы на тепловую энергию для прочих потребителей представлены в таблице 84.

- Утвержденные тарифы на тепловую энергию для населения за 2020-2023 гг.

| Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ВТК» | ООО «Новая Водная Ассоциация» | МБУ «ЦБС» | ООО «Энергия» | ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» филиал Невский |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2020 | 30.06.2020 | 2 290,99 | 2 358,38 | 2 318,24 | 2 091,63 | 2 523,81 | 2 096,79 | 1 397,22 |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 2 431,96 | 2 404,19 | 2 353,02 | 2 258,96 | 2 600,00 | 2 096,79 | 1 468,70 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021 | 30.06.2021 | 2 431,96 | 2 404,19 | 2 270,66 | 2 258,96 | 2 600,00 | 2 096,78 | 1 468,70 |
| 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2 512,73 | 2 467,36 | 2 347,88 | 2 335,76 | 2 600,00 | 2 180,65 | 1 512,74 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2022 | 30.06.2022 | 2 512,73 | 2 467,36 | 2 347,88 | 2 335,76 | 2 600,00 | 2 180,65 | 1 512,74 |
| 01.07.2022 | 30.11.2022 | 2 598,16 | 2 575,58 | 2 460,84 | 2 415,18 | 2 600,00 | 2 254,79 | 1 594,43 |
| 01.12.2022 | 31.12.2022 | 2 717,23 | 2 595,29 | 2 606,78 | 2 632,55 | 2 800,00 | 2 457,72 | 1 735,75 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2023 | 30.06.2023 | 2 717,23 | 2 595,29 | 2 606,78 | 2 632,55 | 2 800,00 | 2 457,72 | 1 735,75 |
| 01.07.2023 | 31.12.2023 | 2 717,23 | 2 595,29 | 2 606,78 | 2 632,55 | 2 800,00 | 2 457,72 | 1 735,75 |

- Утвержденные тарифы на тепловую энергию для прочих потребителей за 2020-2023 гг.

| Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Тариф на тепловую энергию для прочих потребителей (без НДС), руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на передачу т/э |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Петербург-теплоэнерго» | ООО «ЖилКомТепло-Энерго» | ООО «ВТК» | ООО «ГАЗ-КОМПЛЕКТ» | ООО «Новая Водная Ассоциация» | МБУ «ЦБС» | ООО «Энергия» | ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» филиал Невский | ГУП «ТЭК СПб» | АО «НПО «Поиск» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | ООО «Теплоэнерго» | ООО «ГАЗ-КОМП-ЛЕКТ» |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2020 | 30.06.2020 | 1 933,59 | 1 965,32 | 1 931,87 | - | 2 356,56 | 3 094,01 | 1 747,32 | 1 223,92 | 1 745,09 | 1606,40 | 348,88 | 263,58/ 319,20 |  |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 2 026,63 | 2 003,49 | 1 960,85 | - | 2 470,60 | 3 192,34 | 1 747,32 | 1 223,92 | 1 955,84 | 1663,14 | 353,61 | 263,58/ 323,77 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021 | 30.06.2021 | 2 026,63 | 2 003,49 | 1 892,22 | - | 2 470,60 | 3 192,34 | 1 747,32 | 1 223,92 | 1 858,09 | 1663,14 | 344,40 | 317,37/ 377,56 |  |
| 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2 093,94 | 2 056,13 | 1 956,56 | - | 2 553,87 | 3 242,39 | 1 969,66 | 1 260,62 | 1 911,51 | 1818,94 | 344,40 | 328,16/ 390,86 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2022 | 30.06.2022 | 2 093,94 | 2 056,13 | 1 956,56 | - | 2 553,87 | 3 000,27 | 1 969,66 | 1 260,62 | 1911,51 | 1818,94 | 344,40 | 328,16/ 390,86 |  |
| 01.07.2022 | 30.11.2022 | 2 206,28 | 2 146,32 | 2 050,70 | - | 2 744,18 | 3 004,97 | 2 014,49 | 1 370,61 | 2046,91 | 1996,06 | 359,42 | 500,79/ 594,85 |  |
| 01.12.2022 | 31.12.2022 | 2 264,36 | 2 162,74 | 2 606,78 | 1648,62 | 3 050,48 | 3 158,13 | 2 160,40 | 1 446,46 | 2 248,73 | 2149,69 | 372,45 | 399,59/ 476,72 | 590,93 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2023 | 30.06.2023 | 2 264,36 | 2 162,74 | 2 606,78 | 1648,62 | 3 050,48 | 3 158,13 | 2 160,40 | 1 446,46 | 2 248,73 | 2149,69 | 372,45 | 399,59/ 476,72 | 590,93 |
| 01.07.2023 | 31.12.2023 | 2 264,36 | 2 162,74 | 2 606,78 | 1648,62 | 3 050,48 | 3 158,13 | 2 160,40 | 1 446,46 | 2 248,73 | 2149,69 | 372,45 | 399,59/ 476,72 | 590,93 |

      - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «Петербургтеплоэнерго» за 2022г. представлена в таблице 85.

- Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «Петербургтеплоэнерго» за 2022 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее(пр-во + передача) | Производство | Передача |
| I | Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы) |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 382,02 | 353,93 | 28,10 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 33 599,30 | 29 594,10 | 4 005,20 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 44 972,39 | 37 770,60 | 7 201,79 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 10 559,97 | 4 960,57 | 5 599,40 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 5 347,32 | 5 307,80 | 39,51 |
| 6 | Расходы на служебные командировки (Компенсация личного транспорта мастеру) | тыс.руб. | 9,50 | 2,92 | 6,58 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 10,68 | 9,39 | 1,29 |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 2 478,75 | 1 797,19 | 681,56 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 97 359,92 | 79 796,49 | 17 563,44 |
| II | Расчет неподконтрольных расходов |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 15 495,72 | 15 495,72 | 0,00 |
| 1.4.3 | иные расходы (списание НДС на расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | налог на имущество | тыс.руб. | 14 995,80 | 14 995,80 | 0,00 |
| 2. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 13 581,66 | 11 406,72 | 2 174,94 |
| 3. | % за обслуживание заемных средств |  | 5 581,20 | 4 574,37 | 1 006,83 |
| 4. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 182 986,40 | 54 064,11 | 128 922,29 |
| 5. | Передача тепловой энергии по сетям |  | 15 308,25 | 0,00 | 15 308,25 |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 232 953,22 | 85 540,91 | 147 412,31 |
| 5* | Налог на прибыль | тыс.руб. | 99,03 | 81,16 | 17,86 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 233 052,25 | 85 622,08 | 147 430,18 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 223 059,03 | 223 059,03 | 0,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 24 991,60 | 24 991,60 | 0,00 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | 284 314,54 | 284 314,54 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 150,05 | 150,05 | 0,00 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО ресурсов | тыс.руб. | 532 515,22 | 532 515,22 | 0,00 |
| IV | нормативная прибыль |  | 396,12 |  |  |
| V | расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 16 733,22 |  |  |
| VII | Корректировка НВВ | тыс.руб. | 42 875,31 |  |  |
|  | Итого НВВ | тыс.руб. | 922 932,04 |  |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 430,00 |  |  |
|  | население |  | 281,83 |  |  |
|  | прочие потребители |  | 148,17 |  |  |
|  | Тариф (себестоимость) | руб./Гкал | 2 146,34 |  |  |

Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ГУП «ТЭК СПб» за 2022г. представлена в таблице 86.

- Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ГУП «ТЭК СПб» за 2022 год

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 11 014,45 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 530,96 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 683,48 |
| 4 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 23,70 |
| 5 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 535,83 |
| 6 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 073,59 |
| 7 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 945,84 |
| 8 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 529,51 |
| 9 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 18 541,21 |
| 10 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 20,80 |
| 11 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 8 397,81 |
| 12 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 905,03 |
| 13 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 2,35 |
| 14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 438,33 |

Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» за 2021г. представлена в таблице 87.

- Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» за 2021 год

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 20 468,76 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 763,05 |
| 3 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 493,06 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 408,15 |
| 5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 10 763,57 |
| 6 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1 301,78 |
| 7 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 498,12 |
| 8 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 016,70 |
| 9 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 6 274,53 |
| 10 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 631,78 |

Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «Новая Водная Ассоциация» за 2022г. представлена в таблице 88.

- Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «Новая Водная Ассоциация» за 2022 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Общее (пр-во + передача) | Производство | Передача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 5128,77 | 3913,29 | 1215,48 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 251,98 | 14,50 | 237,48 |
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 4074 | 3096 | 978 |
| 1.3. | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 16 | 16 |  |
| 1.4. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс.руб. | 786,79 | 786,79 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 2252,78 | 1957,78 | 295 |
| 2.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 315 | 315 |  |
| 2.2. | Арендная плата | тыс.руб. | 516,25 | 516,25 |  |
| 2.3. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1230 | 935 | 295 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. |  |  |  |
| 3.1. | Топливо | тыс.руб. | 5794,833 | 5794,833 |  |
| 3.1.1. | Затраты на газ | тыс.руб. | 5794,833 | 5794,833 |  |
| 3.1.2 | Цена топлива | руб/ т. куб.м. | 7584,91 | 7584,91 |  |
| 3.1.3. | Объем топлива | тыс. куб.м. | 764 | 764 |  |
| 3.2. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 1414,489 | 1414,489 |  |
| 3.2.1. | Затраты на э/э | тыс.руб. | 1414,489 | 1414,489 |  |
| 3.2.2. | НУР э/э | кВтч/Гкал |  |  |  |
| 3.2.3. | Цена э/э | руб/кВтч | 8,09 | 8,09 |  |
| 3.2.4. | Объем э/э | тыс.кВтч | 174,913 | 174,913 |  |
| 3.3. | Вода | тыс.руб. | 1896,35 |  | 1896,35 |
| 3.3.1. | Затраты на воду | тыс.руб. | 1896,35 |  | 1896,35 |
| 3.3.2. | НУР воды (производство) | куб.м./Гкал |  |  |  |
| 3.3.3. | Цена воды | руб/куб.м. | 103,32 |  | 103,32 |
| 3.3.4. | Расход воды (объем) | тыс. куб.м. | 18354,18 |  | 18354,18 |
| 4 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 16487,22 |  |  |
| 5 | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 2897,33 |  |  |
| 6. | Предельный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./Гкал | 2523,87 |  |  |

Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» за 2022г. представлена в таблице 89.

- Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» за 2022 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Общее (пр-во + передача) | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | тыс.руб. |  |  |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 8,24 | 8,24 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 709,38 | 709,38 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 4 630,51 | 4 630,51 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 3 877,00 | 3 877,00 |
| 1.4.1. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс.руб. | 3 877,00 | 3 877,00 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 445,54 | 445,54 |
| 1.6. | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 12,9 | 12,9 |
| 1.7. | Другие расходы, не относящиеся к не подконтрольным расходам | тыс.руб. | 248,73 | 248,73 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |
| 2.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 1 915,18 | 1 915,18 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 431,99 | 1 431,99 |
| 2.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 11 250,00 | 11 250,00 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 39 686,93 | 39 686,93 |
| 3.1. | Топливо | тыс.руб. | 39 686,93 | 39 686,93 |
| 3.1.1. | Затраты на газ | тыс.руб. | 39 686,93 | 39 686,93 |
| 3.1.2. | Цена топлива | руб/ т. куб.м. | 6 536,96 | 6 536,96 |
| 3.1.3. | Объем топлива | тыс. куб.м. | 6 071,16 | 6 071,16 |
| 3.2. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 4 881,48 | 4 881,48 |
| 3.2.1. | Затраты на э/э | тыс.руб. | 4 881,48 | 4 881,48 |
| 3.2.2. | НУР э/э | кВтч/Гкал |  |  |
| 3.2.3. | Цена э/э | руб/кВтч | 8,59 | 8,59 |
| 3.2.4. | Объем э/э | тыс.кВтч | 568,54 | 568,54 |
| 3.3. | Вода | тыс.руб. | 314,48 | 314,48 |
| 3.3.1. | Затраты на воду | тыс.руб. | 314,48 | 314,48 |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 1 502,67 | 1 502,67 |
| 5 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс.руб. | 1 502,67 | 1 502,67 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 71 243,05 | 71 243,05 |
| 7 | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 1 648,62 | 1 648,62 |

Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «ВТК» за 2022г. представлена в таблице 90.

- Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «ВТК» за 2022 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Общее (пр-во + передача) | Передача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | тыс.руб. |  |  |
| 1.1. | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 186 | 186 |
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 5 855,79 | 5 855,79 |
| 1.3. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 3 550,00 | 3 550,00 |
| 1.4. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс.руб. | 256,1 | 256,1 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |
| 2.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 5 457,68 | 5 457,68 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 768,45 | 1 768,45 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 85 491,64 | 85 491,64 |
| 4 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс.руб. | 852,66 | 852,66 |
| 5 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 103 397,42 | 103 397,42 |
| 6 | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 2 606,78 | 2 606,78 |
| 7 | Предельный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./Гкал | 2 606,78 | 2 606,78 |

Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии МБУ «ЦБС» за 2022г. представлена в таблице 91.

- Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии МБУ «ЦБС» за 2022 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Общее (пр-во + передача) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | тыс.руб. | - |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 64,92200 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 76,72800 |
| 1.3. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 401,48058 |
| 1.3.1. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс.руб. | 1279,000 |
| 1.4. | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 124,00000 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | - |
| 2.1. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 761,28000 |
| 2.2. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 122,22600 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | - |
| 3.1. | Топливо | тыс.руб. | 2212,02649 |
| 3.1.1. | Затраты на газ | тыс.руб. | 2212,02649 |
| 3.1.2 | Цена топлива | руб/ т. куб.м. | 7324,59 |
| 3.1.3. | Объем топлива | тыс. куб.м. | 302,000 |
| 3.2. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 521,075664 |
| 3.2.1. | Затраты на э/э | тыс.руб. | 521,07564 |
| 3.2.2. | НУР э/э | кВтч/Гкал | - |
| 3.2.3. | Цена э/э | руб/кВтч | 11,72 |
| 3.2.4. | Объем э/э | тыс.кВтч | 44,447 |
| 3.3. | Вода | тыс.руб. | 33,34455 |
| 3.3.1. | Затраты на воду | тыс.руб. | 33,34455 |
| 3.3.2. | НУР воды (производство) | куб.м./Гкал | - |
| 3.3.3. | Цена воды | руб/куб.м. | 105,86 |
| 3.3.4. | Расход воды (объем) | тыс. куб.м. | 0,315 |
| 4. | Прибыль | тыс.руб. | н/д |
| 4.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. | - |
| 5 | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 3158,13 |
| 6 | Предельный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./Гкал | 3158,13 |

Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «Энергия» за 2022г. представлена в таблице 92.

- Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии ООО «Энергия» за 2022 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее (пр-во + передача) | Производство | Передача |
| 1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 22994,47 | 20323,78 | 2670,69 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 3827,18 | 3827,18 |  |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 17834,42 | 15163,73 | 2670,69 |
| 1.4.1. | Транспортные расходы связанные с обслуживанием производственных объектов | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.4.2. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс.руб. | 17834,42 | 15163,73 | 2670,69 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 752,24 | 752,24 |  |
| 1.6. | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.7. | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.8. | Лизинговый платеж, арендная плата | тыс.руб. | 201,47 | 201,47 |  |
| 1.9. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс.руб. | 379,16 | 379,16 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 12682,47 | 11694,46 | 988,01 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 114,34 | 114,34 |  |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.3. | Концессионная плата | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.4. | Арендная плата | тыс.руб. | 11758,09 | 10770,08 | 988,01 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 810,04 | 810,04 |  |
| 2.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.9. | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.10. | Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.11. | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.12. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 45554,05 | 45554,05 |  |
| 3.1. | Топливо | тыс.руб. | 37644,99 | 37644,99 |  |
| 3.1.1. | Затраты на газ | тыс.руб. | 37644,99 | 37644,99 |  |
| 3.1.2. | Цена топлива | руб/ т. куб.м. | 6197,57 | 6197,57 |  |
| 3.1.3. | Объем топлива | тыс. куб.м. | 6074,16 | 6074,16 |  |
| 3.2. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 7812,29 | 7812,29 |  |
| 3.2.1. | Затраты на э/э | тыс.руб. | 7812,29 | 7812,29 |  |
| 3.2.2. | НУР э/э | кВтч/Гкал | 18,62 | 18,62 |  |
| 3.2.3. | Цена э/э | руб/кВтч | 9,51 | 9,51 |  |
| 3.2.4. | Объем э/э | тыс.кВтч | 821,70 | 821,70 |  |
| 3.3. | Вода | тыс.руб. | 96,77 | 96,77 |  |
| 3.3.1. | Затраты на воду | тыс.руб. | 96,77 | 96,77 |  |
| 3.3.2. | НУР воды (производство) | куб.м./Гкал | 0,05 | 0,05 |  |
| 3.3.3. | Цена воды | руб/куб.м. | 44,19 | 44,19 |  |
| 3.3.4. | Расход воды (объем) | тыс. куб.м. | 2,19 | 2,19 |  |
| 4. | Прибыль | тыс.руб. | 2179,30 |  |  |
| 4.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 2179,30 |  |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс.руб. |  |  |  |
| 7 | Корректировка НВВ | тыс.руб. |  |  |  |
| 8 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 83410,29 | 77572,29 | 3658,70 |
| 9 | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 2007,32 |  |  |
| 10. | Предельный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./Гкал | 2408,79 |  |  |

Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» за 2022г. представлена в таблице 93.

- Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии 
Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» за 2022 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее (пр-во + передача) | Производство | Передача |
| 1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 24888,95 | 24 888,95 | 0 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 939,63 | 939,63 | 0 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 9 238,18 | 9 238,18 | 0 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 7 140,02 | 7 140,02 | 0 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 2 749,61 | 2 749,61 | 0 |
| 1.4.1. | Транспортные расходы связанные с обслуживанием производственных объектов | тыс.руб. | 1 283,68 | 1 283,68 | 0 |
| 1.4.2. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс.руб. | 1 465,94 | 1 465,94 | 0 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 2 693,48 | 2 693,48 | 0 |
| 1.6. | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 57,25 | 57,25 | 0 |
| 1.7. | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 81,72 | 81,72 | 0 |
| 1.8. | Лизинговый платеж, арендная плата | тыс.руб. | 1 941,52 | 1 941,52 | 0 |
| 1.9. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс.руб. | 47,54 | 47,54 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 136292,13 | 26 105,75 | 110 186,38 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 110 186,38 | 0 | 110 186,38 |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 3 765,76 | 3 765,76 | 0 |
| 2.3. | Концессионная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2 098,79 | 2 098,79 | 0 |
| 2.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 18 878,82 | 18 878,82 | 0 |
| 2.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | 1 274,78 | 1 274,78 | 0 |
| 2.9. | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 87,60 | 87,60 | 0 |
| 2.12. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 432 812,47 | 432 812,47 | 0 |
| 3.1. | Топливо | тыс.руб. | 389 703,12 | 389 703,12 | 0 |
| 3.1.1. | Затраты на газ | тыс.руб. | 389 572,18 | 389 572,18 | 0 |
| 3.1.2. | Цена топлива | руб/ т. куб.м. | 5 475,22 | 5 475,22 | 0 |
| 3.1.3. | Объем топлива | тыс. куб.м. | 71 151,86 | 71 151,86 | 0 |
| 3.1.4. | Затраты на мазут | тыс.руб. | 130,95 | 130,95 | 0 |
| 3.1.5. | Цена топлива | руб/т | 11 278,69 | 11 278,69 | 0 |
| 3.1.6. | Объем топлива | тыс.т | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 3.2. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 6 452,80 | 6 452,80 | 0 |
| 3.2.1. | Затраты на э/э | тыс.руб. | 6 452,80 | 6 452,80 | 0 |
| 3.2.2. | НУР э/э | кВтч/Гкал | Комитетом по тарифам и ценовой политике ЛО не предоставляется |  |  |
| 3.2.3. | Цена э/э | руб/кВтч |  |  |  |
| 3.2.4. | Объем э/э | тыс.кВтч |  |  |  |
| 3.3. | Вода | тыс.руб. | 36 656,55 | 36 656,55 | 0 |
| 3.3.1. | Затраты на воду | тыс.руб. | 36 656,55 | 36 656,55 | 0 |
| 3.3.2. | НУР воды (производство) | куб.м./Гкал | 2,28 | 2,28 | 0 |
| 3.3.3. | Цена воды | руб/куб.м. | 32,61 | 32,61 | 0 |
| 3.3.4. | Расход воды (объем) | тыс. куб.м. | 1 124,19 | 1 124,19 | 0 |
| 4. | Прибыль | тыс.руб. | 350,42 | 350,42 | 0 |
| 4.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 4 312,07 | 4312,07 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка НВВ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 598 656,04 | 488 469,66 | 110 186,38 |
| 9 | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 1 309,15 | 944,45 | - |
| 10. | Предельный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./Гкал | 1 553,59 | - | - |

      - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 20 декабря 2022 №583-п «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории МО «Муринское городское поселение» на 2023 год», определяется согласно приложению к постановлению, представленному в таблице 94.

- Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов заявителей, тыс.руб/Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Значение*, тыс.руб./Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки |  |  |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 51,92 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), том числе: | 15 216,23 |
| 2.1. | Надземная (наземная) прокладка | - |
| 2.2. | Подземная прокладка, в том числе: | 15 216,23 |
| 2.2.1. | канальная прокладка | 10 357,38 |
| 2.2.1.1 | 50-250 мм | 10 357,38 |
| 2.2.2. | бесканальная прокладка | 5 186,84 |
| 2.2.2.1 | 50-250 мм | 5 186,84 |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки (П2.2) | - |
| 4 | Налог на прибыль (Н) | 18,96 |

*Плата указана без учета налога на добавленную стоимость

      - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей при потреблении тепловой энергии, оказываемые ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории Ленинградской области на 2022 год, представлена на рисунке 40.

- Плата за услуги по поддержанию резервной мощности

      - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

МО «Муринское городское поселение» не относится к ценовой зоне теплоснабжения.

      - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

МО «Муринское городское поселение» не относится к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского поселения

      - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным проблемам системы теплоснабжения следует отнести:

- недостаточная пропускная способность существующих трубопроводов тепломагистрали «Ново-Девяткино» (необходимость реконструкции с увеличением диаметра для подключения перспективных потребителей), а также ветхость некоторых участков тепловых сетей;

- отсутствие ГВС в д. Лаврики (источник - котельная МБУ «ЦБС»).

      - Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования можно выделить следующее:

- в части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет.

      - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения городского поселения являются:

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей;

- отсутствие резерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети.

Некоторые участки тепловой сети, как на магистральных трубопроводах, так и на внутрикватральных, не имеют резерва пропускной способности, что не позволит обеспечить перспективных потребителей теплоносителем необходимых параметров.

      - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

      - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.