Приложение

к постановлению администрации

МО «Муринское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от 23.09.2020г № 226

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)

Обосновывающие материалы

Мурино

2020

Оглавление

Введение	11

1.	Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	18

1.1.	Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	18

1.1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	18

1.1.2.	Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	21

1.1.3.	Описание зоны действия производственных котельных	23

1.1.4.	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	23

1.1.5.	Описание зоны действия котельных	23

1.2.	Раздел 2. Источники тепловой энергии	31

1.2.1.	ООО «Петербургтеплоэнерго»	31

1.2.1.1.	Общие сведения	31

1.2.1.2.	Структура основного и вспомогательного оборудования	32

1.2.1.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	33

1.2.1.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	33

1.2.1.5.	Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии	33

1.2.1.6.	Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии	33

1.2.1.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии	34

1.2.1.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	34

1.2.1.9.	Учет отпуска тепла	34

1.2.1.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования	35

1.2.1.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	35

1.2.2.	МАУ «Муниципальная управляющая компания»	36

1.2.2.1.	Общие сведения	36

1.2.2.2.	Структура основного и вспомогательного оборудования	36

1.2.2.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	38

1.2.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	38

1.2.2.5.	Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии	38

1.2.2.6.	Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии	38

1.2.2.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии	39

1.2.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	39

1.2.2.9.	Учет отпуска тепла	39

1.2.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования	39

1.2.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	39

1.2.3.	ООО «Новая Водная Ассоциация»	39

1.2.3.1.	Общие сведения	40

1.2.3.2.	Структура основного и вспомогательного оборудования	40

1.2.3.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	42

1.2.3.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	42

1.2.3.5.	Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии	42

1.2.3.6.	Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии	42

1.2.3.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии	43

1.2.3.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	43

1.2.3.9.	Учет отпуска тепла	43

1.2.3.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования	43

1.2.3.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	43

1.2.4.	ООО «ТК «Мурино»	44

1.2.4.1.	Общие сведения	44

1.2.4.2.	Структура основного и вспомогательного оборудования	44

1.2.4.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	46

1.2.4.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	46

1.2.4.5.	Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии	47

1.2.4.6.	Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии	47

1.2.4.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии	47

1.2.4.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	47

1.2.4.9.	Учет отпуска тепла	47

1.2.4.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования	48

1.2.4.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	48

1.2.5.	ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»	48

1.2.5.1.	Общие сведения	48

1.2.5.2.	Структура основного и вспомогательного оборудования	48

1.2.5.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	51

1.2.5.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	51

1.2.5.5.	Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии	51

1.2.5.6.	Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии	52

1.2.5.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии	52

1.2.5.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	52

1.2.5.9.	Учет отпуска тепла	52

1.2.5.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования	52

1.2.5.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	52

1.2.6.	ООО «Энергия»	53

1.2.6.1.	Общие сведения	53

1.2.6.2.	Структура основного и вспомогательного оборудования	53

1.2.6.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	55

1.2.6.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	55

1.2.6.5.	Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии	55

1.2.6.6.	Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии	56

1.2.6.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии	56

1.2.6.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	56

1.2.6.9.	Учет отпуска тепла	56

1.2.6.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования	56

1.2.6.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	57

1.2.7.	ГУП «ТЭК СПб»	57

1.2.7.1.	Общие сведения	57

1.2.7.2.	Структура основного и вспомогательного оборудования	57

1.2.7.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	59

1.2.7.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	59

1.2.7.5.	Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии	60

1.2.7.6.	Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии	60

1.2.7.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии	60

1.2.7.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	60

1.2.7.9.	Учет отпуска тепла	60

1.2.7.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования	61

1.2.7.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	61

1.3.	Раздел 3. Тепловые сети	61

1.3.1.	Структура тепловых сетей	61

1.3.2.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	64

1.3.3.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	90

1.3.4.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	90

1.3.5.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	90

1.3.6.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	100

1.3.7.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	100

1.3.8.	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	100

1.3.9.	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	101

1.3.10.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	101

1.3.11.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	101

1.3.12.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	102

1.3.13.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	102

1.3.14.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	102

1.3.15.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	102

1.4.	Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии	103

1.4.1.	Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения на территории сельского поселения	103

1.4.2.	Описание существующих зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения сельского поселения	103

1.4.3.	Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения сельского поселения	103

1.4.4.	Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, сельского поселения	104

1.4.5.	Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения сельского поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии	104

1.5.	Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	105

1.5.1.	Схемы присоединения нагрузок потребителей	105

1.5.2.	Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	105

1.5.3.	Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	106

1.5.4.	Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	106

1.5.5.	Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	106

1.5.6.	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	107

1.6.	Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	109

1.6.1.	Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	109

1.6.2.	Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	110

1.6.3.	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	110

1.6.4.	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	110

1.6.5.	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	111

1.7.	Раздел 7. Балансы теплоносителя	112

1.7.1.	Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников епловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	112

1.7.2.	Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	114

1.8.	Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	114

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	114

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	114

1.8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	115

1.8.4.	Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	115

1.9.	Раздел 9. Надежность теплоснабжения	115

1.9.1.	Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	115

1.9.2.	Анализ аварийных отключений потребителей	121

1.9.3.	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	121

1.9.4.	Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	121

1.10.	Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	124

1.10.1.	Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»	124

1.10.2.	Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»	129

1.10.3.	Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации	130

1.10.4.	Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации	132

1.11.	Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	132

1.11.1.	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	132

1.11.2.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.	134

1.11.3.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	134

1.12.	Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, сельского поселения	135

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	135

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	135

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	136

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	136

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	136

2.	Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	137

2.1.	Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	137

2.2.	Раздел 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	137

2.3.	Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	155

2.4.	Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	159

2.5.	Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	160

2.6.	Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	180

2.7.	Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	180

2.8.	Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	181

2.9.	Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	181

2.10.	Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	182

3.	Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, сельского поселения (корректировка существующей модели)	183

4.	Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии	184

4.1.	Раздел 1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	184

4.2.	Раздел 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	188

4.3.	Раздел 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	188

5.	Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения	189

5.1.	Раздел 1. Анализ перспективных зон нового строительства	189

5.2.	Раздел 2. Определение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения МО «Муринское городское поселение»	189

5.3.	Раздел 3. Анализ предложений по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения	192

5.4.	Раздел 4. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии	193

6.	Книга 6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	193

6.1.	Раздел 1. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	193

7.	Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	196

7.1.	Раздел 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	196

7.2.	Раздел 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	197

7.3.	Раздел 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	197

7.4.	Раздел 4. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	197

7.5.	Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	198

7.6.	Раздел 6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	198

7.7.	Раздел 7. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	198

7.8.	Раздел 8. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	198

7.9.	Раздел 9. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	199

7.10.	Раздел 10. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	199

7.11.	Раздел 11. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения	199

7.12.	Раздел 12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения	200

7.13.	Раздел 13. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	200

8.	Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	204

8.1.	Раздел 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	204

8.2.	Раздел 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	204

8.3.	Раздел 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	206

8.4.	Раздел 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	206

8.5.	Раздел 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	207

8.6.	Раздел 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	207

8.7.	Раздел 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	209

8.8.	Раздел 8. Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	215

8.9.	Раздел 9. Строительство и реконструкция насосных станций	215

9.	Книга 9. Приложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	216

10.	Книга 10. Перспективные топливные балансы	218

10.1.	Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, сельского поселения	218

10.2.	Раздел 2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	223

11.	Книга 11. Надежность теплоснабжения;	224

11.1.	Раздел 1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	224

11.2.	Раздел 2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	224

11.3.	Раздел 3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	225

11.4.	Раздел 4.  Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	225

11.5.	Раздел 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	225

11.5.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования	225

11.5.2.	Установка резервного оборудования	226

11.5.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии	226

11.5.4.	Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения	226

11.5.5.	Устройство резервных насосных станций	227

11.5.6.	Установка баков-аккумуляторов	227

12.	Книга 12. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	229

12.1.	Раздел 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	229

12.2.	Раздел 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	231

12.3.	Раздел 3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	237

12.4.	Раздел 4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	238

13.	Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения.	239

14.	Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия.	242

14.1.	Раздел 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.	242

14.2.	Раздел 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.	242

14.3.	Раздел 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.	242

15.	Книга 15. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	246

15.1.	Раздел 1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения сельского поселения	246

15.2.	Раздел 2. Расположение источников теплоснабжения	246

15.3.	Раздел 3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения	246

15.4.	Раздел 4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения	246

15.5.	Раздел 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	247

16.	Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения.	249

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	249

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.	250

17.	Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.	251

18.	Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.	251

- Введение

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения МО «Муринское городское поселение».

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Муринского городского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данной работы рассмотрены основные вопросы:

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения;

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя;

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения;

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- Перспективные топливные балансы;

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям;

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

- Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения;

- Ценовые (тарифные) последствия.

Разработка схем поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2034 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения МО «Муринское городское поселение» до 2034 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Далее – Закон о теплоснабжении) (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (Далее – Требования к порядку разработки и утверждения схем), утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154, «Методические рекомендации по разработке схемы теплоснабжения», утверждённые приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности, данные полученные от регулируемых организаций.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области и ресурсоснабжающими организациями.

Краткая характеристика муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области

Муринское городское поселение, расположенное в западной части Всеволожского района, образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 17-оз от 10 марта 2004 года. Административный центр – город Мурино.

Общая площадь территории - 19,81 км².

Численность населения на 01.01.2019 г. – 49 664 чел.

Количество населенных пунктов – 2, в том числе 1 деревня и 1 поселок:

- деревня Лаврики;

- город Мурино.

Муринское городское поселение граничит:

- на северо-западе – с МО «Бугровское сельское поселение»;

- на юге – с Санкт-Петербургом;

- на севере и северо-востоке - с МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

- на севере – с МО «Кузьмоловское городское поселение»;

- на востоке – с МО «Всеволожский муниципальный район»

Расстояние от административного центра поселения до районного центра – 24 км.

Климат

Климат Муринского городского поселения (как и климат Санкт-Петербурга) - умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной для Ленинградской области. Это обусловливается сравнительно небольшим количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного тепла. Влияние циклонов Балтийского моря даёт жаркое, влажное и короткое лето и длинную, холодную сырую зиму.

Самый теплый месяц в области – июль. Его среднемесячная температура составляет 17,8 ºС. Температура самого холодного месяца – января, -5,5 ºС; годовая амплитуда среднемесячной температуры – 25,6 ºС. Колебания средней месячной температуры гораздо больше зимой, чем летом:

- абсолютный максимум температур – 37,1 ºС;

- абсолютный минимум – -35,9 ºС.

Карта (схема) Муринского городского поселения представлена на рисунке 1.

Расположение участков:

Участок 1:

- территория, ограниченная линией железной дороги Санкт-Петербург - Приозерск, границей населенного пункта деревня Лаврики и полевой дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики, границей населенного пункта деревня Лаврики, расположенной на территории МО Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Участок 2:

- территория, ограниченная границей населенного пункта деревня Лаврики и участком 1;

Участок 3:

- земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:72.

Участок расположен в северной части муниципального образования Муринское городское поселение между автодорогой из г. Мурино в д. Лаврики (граница участка 4) и рекой Охта. С южной стороны граница с участком 6.

Участок 4:

- земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:69.

Участок расположен в северной части муниципального образования Муринское городское поселение между железной дорогой и автодорогой из г. Мурино в д. Лаврики (граница участка 3). С южной стороны граница с участком 5.

Участок 5:

- земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:70.

Участок расположен в северной части муниципального образования Муринское городское поселение между железной дорогой и автодорогой из г. Мурино в д. Лаврики (граница участка 6). С северной стороны граница с участком 4, с южной - с зоной транспортной инфраструктуры (депо метрополитена) (участок 7).

Участок 6:

- земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:71.

Участок расположен в северной части муниципального образования Муринское городское поселение между автодорогой из г. Мурино в д. Лаврики (граница участка 5) и рекой Охта. С северной стороны граница с участком 3, с южной - с зоной транспортной инфраструктуры (депо метрополитена) (участок 7).

Участок 7:

- зона транспортной инфраструктуры (депо метрополитена).

Участок 8:

- территория, ограниченная линией железной дороги Санкт-Петербург –Приозерск, южной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:121, северной границей с зоной транспортной инфраструктуры (депо метрополитена), правым берегом реки Охта, ул. Центральной и ул. Вокзальной, в муниципальном образовании Муринское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области.

Участок 9:

- территория г. Мурино, ограниченная с северной стороны ул. Заречной, с западной – ул. Оборонной, с восточной и южной – береговой линией ручья Капральев.

Участок 10:

- территория, расположена на свободной от застройки территории в южной части Муниципального образования Муринское городское поселение. С севера и северо-запада территория граничит с существующей малоэтажной частной застройкой. С восточной стороны – с рекой Охта. С юга проектируемый участок примыкает к границе города Санкт-Петербурга.

Участок 11:

- территория, ограниченная с севера ул. Центральной г. Мурино, с восточной – ул. Оборонной г. Мурино и береговой линией Капральева ручья, с южной и западной сторон - береговой линией реки Охта.

Рисунок 1. Карта (схема) Муринского городского поселения

- Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

    - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящее время, на территории Муринского городского поселения, действует несколько отопительных котельных, а также проходят тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Перечень источников тепловой энергии представлен в таблице 1.

Объекты систем теплоснабжения сельского поселения эксплуатируются следующими теплоснабжающими организациями:

Город Мурино:

- ООО «Петербургтеплоэнерго»

На балансе организации находится автоматизированная газовая котельная (далее Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго») и тепловые сети от источника.

Объектами теплоснабжения котельной являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

На балансе организации находятся тепловые сети от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» – от УП10 до ТК1, тепловые сети от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» до потребителей.

Объектами теплоснабжения котельной являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

- ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

На балансе организации находятся тепловые сети и один источник тепловой энергии – котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Объектами теплоснабжения котельной являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

- ООО «ТК Мурино»

В настоящее время, на балансе организации находится один источник тепловой энергии – котельная ООО «ТК Мурино» и тепловые сети от него.

Объектами теплоснабжения котельной являются жилые дома и объекты бюджетной сферы.

- ООО «Новая Водная Ассоциация»

На балансе организации находятся тепловые сети и один источник тепловой энергии - БМК Лаврики д.34. Объектами теплоснабжения являются 3 МКД.

- МБУ «Содержание и развитие территории»

В эксплуатации учреждения находятся муниципальные тепловые сети и один источник тепловой энергии - котельная МБУ «Содержание и развитие территории» (данные по котельной не предоставлены и далее в работе данный источник не рассматривается). Объектом теплоснабжения является 1 МКД.

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Организация осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения как теплосетевая организация:

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет передачу тепловой энергии по двум тепломагистралям от теплоснабжающей организации - филиал «Невский» ПАО «ТГК-1» (источником тепловой энергии является Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»):

- тепломагистраль «Ново-Девяткино»;

- тепломагистраль «Суздальская».

Источник тепловой энергии - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» расположен за границами сельского поселения и рассмотрен в схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга, и поэтому в настоящей работе не представлен.

- ООО «Энергия»

В настоящее время, на балансе организации находится один источник тепловой энергии – котельная ООО «Энергия» и тепловые сети от него.

Объектами теплоснабжения котельной являются жилые дома так и объекты социально-бытового назначения.

- ГУП «ТЭК СПб»

Теплоснабжение объектов в Муринском городском поселении осуществляется от котельной «Северомуринская» по адресу г. Санкт-Петербург, Мурино, дом 11, литера А, расположенной за границами сельского поселения. Теплоснабжение объектов в Муринском городском поселении осуществляется через тепловую сеть, проходящей вдоль линии железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск до электродепо «Северное».

Объектами теплоснабжения являются общественно-деловые здания.

Деревня Лаврики

- МАУ «Муниципальная управляющая компания»

Организация осуществляет эксплуатацию тепловых сетей и одного источника тепловой энергии – газовой котельной МАУ «Муниципальная управляющая компания», посредствам которых обеспечивается теплоснабжение жилых домов и объектов социально-бытового назначения (котельная и тепловые сети находятся в муниципальной собственности).

Распределение источников тепловой энергии по эксплуатирующим организациям представлено в таблице 1.

Таблица 1. Структура систем теплоснабжения МО «Муринское городское поселение»

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Адрес источника | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | ЛО, Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, Охтинская аллея, участок 13, строение 13 | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 2 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, строение 78 | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |
| 3 | Котельная ООО «ТК Мурино» | Всеволожский район, г. Мурино, ул. Новая д.7, стр. 1 | ООО «ТК Мурино» |
| 4 | Источником тепловой энергии –Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»: - тепломагистраль «Ново-Девяткино»; - тепломагистраль «Суздальская». | 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| 5 | БМК Лаврики д.34 | ЛО, Всеволожский р-он, ул. Шоссе в Лаврики, 34 | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| 6 | Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаврики | МАУ «Муниципальная управляющая компания» |
| 7 | Котельная ООО «Энергия» | г. Мурино ул. Екатерининская, д. 32, стр. 1 | ООО «Энергия» |
| 8 | Котельная «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб» | г. Санкт-Петербург, Мурино, дом 11, литера А | ГУП «ТЭК СПб» |

    - Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Функциональная структура системы теплоснабжения сельского поселения по теплоснабжающим организациям представлена ниже.

Функциональная структура системы теплоснабжения

Теплогенерирующие организации

Теплогенерирующие организации

МО «Муринское городское поселение»

Теплосетевые организации

Теплосетевые организации

Потребитель

Потребитель

ООО «Петербургтеплоэнерго»

ООО «Петербургтеплоэнерго»

Потребитель

Потребитель

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Потребитель

Потребитель

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»

Филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»

Потребитель

Потребитель

Потребитель

Потребитель

ООО «Петербургтеплоэнерго»

ООО «Петербургтеплоэнерго»

Потребитель

Потребитель

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Потребитель

Потребитель

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Потребитель

Потребитель

ООО «ТК «Мурино»

ООО «ТК «Мурино»

Потребитель

Потребитель

ООО «Новая Водная Ассоциация»

ООО «Новая Водная Ассоциация»

Потребитель

Потребитель

МАУ «Муниципальная управляющая компания»

МАУ «Муниципальная управляющая компания»

Потребитель

Потребитель

ООО «Энергия»

ООО «Энергия»

Потребитель

Потребитель

ГУП «ТЭК СПб»

ГУП «ТЭК СПб»

договор на транспортировку тепловой энергии

договор на теплоснабжение

    - Описание зоны действия производственных котельных

На территории сельского поселения находится одна производственная котельная - котельная Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поиск», расположенная на юге квартала Медвежий Стан. Зона действия котельной АО «НПО «Поиск» ограничена территорией предприятия.

    - Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Согласно Генеральному плану зоной действия индивидуального теплоснабжения является небольшая часть территории сельского поселения, составляющая не более 5% от территории. Индивидуальное теплоснабжение организовано в основном в кварталах с малоэтажной застройкой (до 3-х этажей) и присоединения к системе централизованного теплоснабжения не имеет – теплоснабжение осуществляется посредством индивидуальных теплоисточников.

    - Описание зоны действия котельных

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Контуры зон действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии.

На территории Муринского городского поселения свою деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют восемь теплоснабжающих организации.

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к потребителям приведены на рисунках 2 - 9.

Рисунок 2. Зона действия котельной МАУ «Муниципальная управляющая компания»

Рисунок 3. Зона действия котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Рисунок 4. Зона действия котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

Рисунок 5. Зона действия тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник теплоснабжения Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»)

Рисунок 6. Зона действия котельной ООО «ТК Мурино»

Рисунок 7. Зона действия БМК Лаврики д.34 ООО «Новая Водная Ассоциация»

Рисунок 8. Зона действия ООО «Энергия»

Рисунок 9. Зона действия ГУП «ТЭК СПб»

  - Раздел 2. Источники тепловой энергии

Описание источников тепловой энергии основывается на данных, предоставленных Администрации Муниципального образования «Муринское городское поселение» на основании запросов теплоснабжающими организациями, действующих на территории Муниципального образования «Муринское городское поселение» и сопровождается графическим материалом.

В настоящее время, в границах Муринского городского поселения, территория которого поделена на 11 участков, действуют несколько отопительных котельных, а также проходят тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

    - ООО «Петербургтеплоэнерго»

      - Общие сведения

Теплоснабжение Участка №1 в настоящее время осуществляется котельными ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Энергия». Помимо потребителей, расположенных на территории МО «Муринское городское поселение», котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» снабжает жилой комплекс, расположенный на территории МО «Бугровское сельское поселение» с подключенной нагрузкой 12,71 Гкал/ч.

Установленная мощность котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» – 199,52 Гкал/ч. Мощность, отпускаемая в сеть от котельной, составляет 299,52 Гкал/ч, в том числе установленная мощность котельной – 199,52 Гкал/ч и 100 Гкал/ч – мощность, получаемая в тепловую схему котельной из тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Основным видом топлива котельной является природный газ, резервный (аварийный) вид топлива – дизельное топливо.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной – качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 130/70 °С.

Подключенная тепловая нагрузка (без учета потерь в тепловых сетях):

Отопление и вентиляция – 167,95 Гкал/ч;

ГВС – 29,29 Гкал/ч.

Параметры теплоносителя:

Теплоноситель – вода.

Сети отопления – трубы стальные в ППУ изоляции;

Сети отопления – трубы стальные в ППУ изоляции и оцинкованной оболочке (надземная прокладка).

Давление на выходных коллекторах котельной Р1=97 м в.ст., Р2=74 м в.ст.

      - Структура основного и вспомогательного оборудования

На котельной установлено 4 водогрейных котла КВ-ГМ-58-150 мощностью 49,88 Гкал/ч каждый.

Характеристика основного и вспомогательного оборудования котельной приведена в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика основного оборудования котельной №1

| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Завод- изготовитель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел водогрейный водотрубный КВ-ГМ-58-150, N=58 МВт | КВ-ГМ-58-150 | «Красный котельщик» | шт. | 4 |
| Горелка комбинированная | GKT-70S | "Oilon", Финляндия | шт. | 4 |
| Насос подмеса водогрейного котла, G=280 м3/час, Н=20 м.в. ст, N=37кВт, n=2900 об/мин | NESD 100-160 | “Wilo” Германия | шт. | 4 |
| Насос сетевой, G=2500 м3/час, Н=95 м.в. ст, N=400кВт, n=1484 об/мин | Wilo-SCP 250/570HA-400/4-T4-R1-ROHS/E1 | “Wilo” Германия | шт. | 3 |
| Насос сетевой, G=2800 м3/час, Н=40 м.в. ст, N=220кВт, n=1484 об/мин | Wilo-SCP 300/400HA-220/4-T4-R1/E1-FC | “Wilo” Германия | шт. | 3 |
| Насос сетевой, G=750 м3/час, Н=26 м.в. ст, N=75кВт, n=1485 об/мин | SCP 200/390HA-75/4-T4-R1-ROHS/E1 | “Wilo” Германия | шт. | 4 |
| Насос сетевой, G=625 м3/час, Н=48 м.в. ст, N=132кВт, n=1485 об/мин | SCP 200/440HA-132/4-T4-R1-ROHS/E1 | “Wilo” Германия | шт. | 4 |
| Насос аварийной подпитки, G=134 м3/час, Н=45 м.в. ст, N=30кВт, n=2900 об/мин | IL-80/210-30/2 | “Wilo” Германия | шт. | 2 |
| Теплообменник пластинчатый W=39000 кВт | MX25-BFG-697 | "Альфа Лаваль Поток" | шт. | 3 |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 3.

Таблица 3. Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 199,52 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч, в том числе: | 299,52 |
| установленная мощность котлов, Гкал/ч | 199,52 |
| мощность, получаемая в тепловую схему источника, Гкал/ч | 100 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,93 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 298,59 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч | 197,24 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 2,234 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источника тепла, Гкал/ч | 99,116 |

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника ООО «Петербургтеплоэнерго» представлены таблице 3 - собственные нужды на котельной составляют 0,93 Гкал/ч, хозяйственные нужды – отсутствуют, тепловая мощность нетто источника составляет 298,59 Гкал/ч.

      - Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии

Котельная введена в эксплуатацию в 2014 году.

      - Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии

Отопление:

Котельная работает по стандартной схеме водогрейной котельной. Обратная сетевая вода поступает в водогрейные котлы, где нагревается до 130 ºС и затем поступает в тепловую сеть. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами.

Горячее водоснабжение:

- теплообменник установлен на котельной, вода, подаваемая потребителю, нагревается водой от котлов.

Подпитка осуществляется из городского водопровода. Подпиточная вода предварительно очищается в системе ХВО.

      - Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных – качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменяемом расходе в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику.

Изменение температуры теплоносителя котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» осуществляется по температурному графику 130/70 С.

Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии в сеть приведены в части 3 «Тепловые сети, сооружения на них, тепловые пункты».

      - Среднегодовая загрузка оборудования

За 2019 год число часов использования установленной мощности и коэффициент использования установленной мощности по котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» составили 1552,24 ч и 0,105 соответственно.

      - Учет отпуска тепла

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлены узлы учета тепловой энергии:

1. Коммерческий узел учета тепловой энергии в составе:

1.1. Преобразователи расхода Ду500 Optiflux 4300 – 2 шт.

1.2. Термометры сопротивления Тизм=0+180С, КТПТР-01 – 1 к-т.

1.3. Преобразователь расхода ПРЭМ Ду100 – 1шт.

1.4. Датчики давления МИДА-ДИ-13П-У2-0,5/1,6 МПа-01-М20-ПП – 3 шт.

1.5. Тепловычислитель СПТ 961.2 – 1 шт.

2. Технологический узел учета тепловой энергии жилищного комплекса в составе:

2.1. Ультразвуковые расходомеры-счетчик «Взлет МР» исп. УРСВ-542ц У/Е/П – 1 шт. Измерительный участок (ИУ) для стационарных ультразвуковых расходомеров ИУ-042 Ру16 Ду 600 – 2шт.

2.2. Комплект термопреобразователей сопротивления из платины, диапазон КТПТР-01-1-320-Pt100 – 1 к-т,

2.3. Датчики давления МИДА-ДИ-13П-У2-0,5/1,6 МПа-01-М20-ПП – 2 шт.

2.4. Термопреобразователь сопротивления из платины, диапазон температуры от -200 до 300 ТПТ-1-3-Pt100, А,4,Н-100 – 1 шт.

2.5. Тепловычислитель СПТ 961.2 – 1 шт.

3. Технический узел учета тепловой энергии (собственные нужды административно-бытового комплекса):

3.1. Преобразователи расхода ПРЭМ Ду20– 2 шт.

3.2. Термометры сопротивления Тизм=0+180С, КТПТР-01 – 1 к-т.

3.3. Датчики давления МИДА-ДИ-13П-У2-0,5/1,6 МПа-01-М20-ПП – 2 шт.

3.4. Тепловычислитель СПТ 961.2 – 1 шт.

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

    - МАУ «Муниципальная управляющая компания»

      - Общие сведения

Теплоснабжение Участка №2 в настоящее время осуществляет котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания».

Установленная мощность котельной – 1,29 Гкал/ч. Основным видом топлива котельной является природный газ, резервный вид топлива – дизельное топливо.

Схема теплоснабжения — четырехтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С.

Подключенная тепловая нагрузка – 1,0177 Гкал/ч.

Сети отопления – трубы стальные в ППУ изоляции;

Сети ГВС – в настоящее время тепловая сеть горячего водоснабжения не действует.

      - Структура основного и вспомогательного оборудования

На котельной установлено 2 водогрейных котла КВ-ГМ-0,75-115Н «Дорогобуж750» мощностью 0,645 Гкал/ч каждый.

Характеристика основного и вспомогательного оборудования котельной приведена в таблице 4.

Таблица 4. Характеристика основного оборудования котельной МАУ «Муниципальная управляющая компания»

| №п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальная температура питательной (подпиточной) воды, ⁰С | Номинальный КПД, % |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ГМ-0,75-115Н «Дорогобуж750» | 1 | 2006 | - | вода | 0,645 | Гкал/ч | 6 | 95 | - | 93 |  | - |
| 2 | КВ-ГМ-0,75-115Н «Дорогобуж750» | 2 | 2006 | - | вода | 0,645 | Гкал/ч | 6 | 95 | - | 93 |  | - |
| Горелочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка котла | Станционный номер котла |  | Марка горелки |  | Станционный номер горелки |  | Заводской номер горелки (при его наличии) |  | Год ввода горелки в эксплуатацию |  | Тепловая мощность горелки, Гкал/ч |  |
| 1 | КВ-ГМ-0,75-115Н | 1 |  | G7/1-D"Weishaupt" |  | 1 |  | 5410767 |  | 2006 |  | 1,5 |  |
| 2 | КВ-ГМ-0,75-115Н | 2 |  | G7/1-D"Weishaupt" |  | 2 |  | 5410761 |  | 2006 |  | 1,5 |  |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 5.

Таблица 5. Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,29 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 1,29 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,03 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,26 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,0177 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,029 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источника тепла, Гкал/ч | 0,2133 |

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника МАУ «Муниципальная управляющая компания» представлены таблице 5 – собственные нужды на котельной составляют 0,03 Гкал/ч, тепловая мощность нетто – 1,26 Гкал/ч.

      - Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии

Оборудование котельной было введено в эксплуатацию в 2006 году.

      - Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии

Котельная работает по стандартной схеме водогрейной котельной. Обратная сетевая вода поступает в водогрейные котлы, где нагревается до 95 ºС и затем поступает в тепловую сеть. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами.

Горячее водоснабжение:

в настоящее время тепловые сети ГВС являются недействующими – требуется перекладка трубопроводов.

Подпитка осуществляется из местного водопровода.

      - Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных – качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменяемом расходе в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику.

Изменение температуры теплоносителя котельной МАУ «Муниципальная управляющая компания» осуществляется по температурному графику 95/70 С.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

За 2019 год число часов использования установленной мощности и коэффициент использования установленной мощности по котельной МАУ «Муниципальная управляющая компания» составили 638,3 ч и 0,051 соответственно.

      - Учет отпуска тепла

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется согласно графику поставок тепловой энергии, отраженный в приложениях к договорам теплоснабжения.

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

    - ООО «Новая Водная Ассоциация»

      - Общие сведения

Теплоснабжение Участка №8 в настоящее время осуществляет котельная ООО «Новая Водная Ассоциация».

Установленная мощность котельной – 2,795 Гкал/ч. Основным видом топлива котельной является природный газ, резервный вид топлива – дизельное топливо (для генератора эл. энергии).

Схема теплоснабжения — четырехтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. Отпуск тепловой энергии на нужды ГВС осуществляется по температурному графику 60/40 °С.

Подключенная тепловая нагрузка:

Отопление – 1,409 Гкал/ч;

ГВС – 0,983 Гкал/ч.

Сети отопления и ГВС – трубы стальные в ППУ изоляции.

      - Структура основного и вспомогательного оборудования

На котельной установлено 2 водогрейных котла Logano SK745 мощностью 1,59 и 1,2 Гкал/ч соответственно.

Характеристика основного и вспомогательного оборудования котельной приведена в таблице 6.

Таблица 6. Характеристика основного оборудования котельной ООО «Новая Водная Ассоциация»

| №п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальный КПД, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |
| 1 | Logano SK745 (N=1850 кВт) фирмы «Buderus» | 1 | 2013 | - | вода | 1,590 | Гкал/ч | 6 | 95 | 91,9 | - |
| 2 | Logano SK745 (N=1400 кВт) фирмы «Buderus» | 2 | 2013 | - | вода | 1,2 | Гкал/ч | 6 | 95 | 92,3 | - |
| Горелочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка котла | Станционный номер котла |  | Марка горелки |  |  |  |  |  | Год ввода горелки в эксплуатацию |  |
| 1 | Logano SK745 (N=1850 кВт) фирмы «Buderus» | 1 |  | ES 08.2800 G-VT фирмы «Elco» |  |  |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Logano SK745 (N=1400 кВт) фирмы «Buderus» | 2 |  | G7/1-D"Weishaupt" |  |  |  |  |  | 2012 |  |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 7.

Таблица 7. Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,795 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 2,795 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,019 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 2,78 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,588 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,103 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источника тепла, Гкал/ч | 0,089 |

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника ООО «Новая Водная Ассоциация» представлены таблице 7 – собственные нужды на котельной составляют 0,019 Гкал/ч, тепловая мощность нетто – 2,78 Гкал/ч.

      - Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии

Оборудование котельной было введено в эксплуатацию в 2012 году.

      - Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии

Котельная работает по стандартной схеме водогрейной котельной. Обратная сетевая вода поступает в водогрейные котлы, где нагревается до 95 ºС и затем поступает в тепловую сеть. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами.

Горячее водоснабжение:

- теплообменник установлен на котельной, вода, подаваемая потребителю, нагревается водой от котлов.

Подпитка осуществляется из водопроводной сети.

      - Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных – качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменяемом расходе в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику.

Изменение температуры теплоносителя котельной ООО «Новая Водная Ассоциация» в отопительный период осуществляется по температурному графику 95/70 С, отпуск на нужды ГВС (круглый год) - по температурному графику 60/40 °С.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

За 2019 год число часов использования установленной мощности и коэффициент использования установленной мощности по котельной ООО «Новая Водная Ассоциация» составили 1563 ч и 0,178 соответственно.

      - Учет отпуска тепла

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлен узел учета тепловой энергии - тепловычислитель СПТ 961.2 – 1 шт. (зав. №18798).

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

    - ООО «ТК «Мурино»

      - Общие сведения

Теплоснабжение Участка №10 в настоящее время осуществляет котельная ООО «ТК Мурино».

Установленная мощность котельной – 29,756 Гкал/ч. Основным видом топлива котельной является природный газ, резервный вид топлива – дизельное топливо марки «З» (по ГОСТ 305-82).

Схема теплоснабжения — двухтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 110/75 °С.

Подключенная тепловая нагрузка:

Отопление – 21,13 Гкал/ч;

ГВС – 4,2 Гкал/ч.

Сети отопления и ГВС – трубы стальные в ППУ изоляции.

      - Структура основного и вспомогательного оборудования

На котельной установлено 4 водогрейных котла: 2 котла Vitomax 200 M мощностью 4,558 Гкал/ч и 2 котла «Термотехник ТТ100» 10,32 Гкал/ч соответственно.

Характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8. Характеристика основного оборудования котельной ООО «ТК Мурино»

| №п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя |  | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальный КПД, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |
| 1 | Vitomax 200 M (N=5300 кВт) | 1 | 2015 | - | вода |  | 4,558 | Гкал/ч | 6 | 110 | 91,65 | - |
| 2 | Vitomax 200 M (N=5300 кВт) | 2 | 2015 | - | вода |  | 4,558 | Гкал/ч | 6 | 110 | 91,8 | - |
| 3 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 3 | 2015 | - | вода |  | 10,32 | Гкал/ч | 6 | 110 | 90,44 | - |
| 4 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 4 | 2015 | - | вода |  | 10,32 | Гкал/ч | 6 | 110 | 90,49 | - |
| Горелочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка котла | Станционный номер котла |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Марка горелки |  |  |  |  |  | Примечание |
| 1 | Vitomax 200 M (N=5300 кВт) | 1 |  | 2015 |  | GKP-600M фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Vitomax 200 M (N=5300 кВт) | 2 |  | 2015 |  | GKP-600M фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 3 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 3 |  | 2015 |  | GP-1200M фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 4 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 4 |  | 2015 |  | GP-1200M фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |

Таблица 9. Состав вспомогательного оборудования котельной ООО «ТК Мурино»

| № п/п | Наименование вспомогательного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос подмешивающий котлового контура Wilo-TOP-S 80/100 | 2шт. |
| 2 | Насос подмешивающий котлового контура Wilo-IL100/160-2,2/4 | 2шт. |
| 3 | Насос сетевого контура Wilo-IL150/335-45/4 | 4шт. |
| 4 | Бак мембранный расширительный V=5000 л/ «Reflex» | 4шт. |
| 5 | Автоматическая установка умягчения непрерывного действия 1-ой ступени HYDROTECH STF 1865-9500 SEM/ | 1 шт. |
| 6 | Автоматическая установка умягчения периодического действия 2-ой ступени HYDROTECH SSF 1465-7700 SET | 1 шт. |
| 7 | Комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 140 | 1 шт. |
| 8 | Комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 170 | 1 шт. |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 10.

Таблица 10. Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Источник |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 29,756 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 29,756 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,451 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 29,31 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч | 25,33 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,069 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источника тепла, Гкал/ч | 3,906 |

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника ООО «ТК Мурино» представлены таблице 10 – собственные нужды на котельной составляют 0,451 Гкал/ч, тепловая мощность нетто - 29,31 Гкал/ч.

      - Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии

Оборудование котельной было введено в эксплуатацию в конце 2015 года.

      - Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии

Котельная работает по стандартной схеме водогрейной котельной. Обратная сетевая вода поступает в водогрейные котлы, где нагревается до 110 ºС и затем поступает в тепловую сеть. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами.

Подача необходимого количества тепловой энергии на отопление и ГВС регулируется непосредственно в ИТП потребителей.

Подпитка осуществляется из водопроводной сети.

      - Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Схема тепловых сетей от котельной – двухтрубная, закрытая, с зависимым подключением сетей к источнику теплоты и независимым подключением потребителей через ИТП. Регулирование тепловой нагрузки осуществляется автоматизировано в ИТП у потребителей, при этом температура теплоносителя в подающих трубопроводах поддерживается постоянной круглогодично. Расчетные температуры сетевой воды для котельной – 110/75 °С.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

За 2018 год число часов использования установленной мощности и коэффициент использования установленной мощности по котельной ООО «ТК «Мурино» составили 1608 ч и 0,184 соответственно.

      - Учет отпуска тепла

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлен узел учета тепловой энергии в составе:

- тепловычислитель СПТ 941 – 1 шт.;

- расходомер электромагнитный ЭРСВ-420Ф «Взлет» с импульсным выходом;

- первичный преобразователь температуры КТСП-Н Pt100/A/4/0,00385/ Д=50 мм. Δt3…150 °C.

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

    - ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

      - Общие сведения

Теплоснабжение Участка №4 в настоящее время осуществляет котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Установленная мощность котельной – 20,64 Гкал/ч. Основным видом топлива котельной является природный газ, резервный вид топлива – дизельное топливо.

Схема теплоснабжения — двухтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 115/75 °С.

Подключенная тепловая нагрузка – 15,896 Гкал/ч:

Отопление – 10,01 Гкал/ч;

ГВС – 5,889 Гкал/ч.

Сети отопления и ГВС – трубы стальные в ППУ изоляции.

      - Структура основного и вспомогательного оборудования

На котельной установлено 3 водогрейных котла «Термотехник ТТ100» 6,88 Гкал/ч каждый.

Характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной приведены в таблицах 11 и 12.

Таблица 11. Характеристика основного оборудования котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| №п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя |  | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальный КПД, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |
| 1 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 1 | 2016 | - | вода |  | 6,88 | Гкал/ч | 6 | 115 | 92,03 | - |
| 2 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 2 | 2016 | - | вода |  | 6,88 | Гкал/ч | 6 | 115 | 91,65 | - |
| 3 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 3 | 2016 | - | вода |  | 6,88 | Гкал/ч | 6 | 115 | 90,71 | - |
| Горелочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка котла | Станционный номер котла |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Марка горелки |  |  |  |  |  | Примечание |
| 1 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 1 |  | 2016 |  | GP-700 M-II фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 2 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 2 |  | 2016 |  | GKP-700 M-II фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 3 | «Термотехник ТТ100» (N=8000 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 3 |  | 2016 |  | GKP-700 M-II фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |

Таблица 12. Состав вспомогательного оборудования котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| № п/п | Наименование вспомогательного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос BL80/200-30/2 («Wilo», Германия) | 4 шт. |
| 2 | Насос MHI 204 3 («Wilo», Германия) | 2 шт. |
| 3 | Насос TOP-S 40/10 PN 6/10 3 | 2 шт. |
| 4 | Насос TOP-S 25/10 1 PN 10 | 2 шт. |
| 5 | Бак мембранный расширительный V=1000 л/ | 7 шт. |
| 6 | Бак мембранный расширительный V=100 л | 1 шт. |
| 7 | Бак мембранный расширительный V=35 л | 1 шт. |
| 8 | Установка дозирования TEKHA | 1 шт. |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 13.

Таблица 13. Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Источник |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 20,64 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 20,64 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,012 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,63 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч | 15,896 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,539 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источника тепла, Гкал/ч | 4,195 |

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» представлены таблице 13 – собственные нужды на котельной составляют 0,012 Гкал/ч, тепловая мощность нетто – 20,64 Гкал/ч.

      - Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии

Оборудование котельной было введено в эксплуатацию в конце 2016 года.

      - Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии

Котельная работает по следующей схеме: обратная сетевая вода поступает в теплообменник, установленный на источнике, где нагревается до 115 ºС водой котлового контура и затем подается в тепловую сеть. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами.

Подпитка осуществляется из водопроводной сети.

      - Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных – качественный, т.е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменяемом расходе в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику - 115/75 °С.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

За 2018 год число часов использования установленной мощности и коэффициент использования установленной мощности по котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» составили 1447 ч и 0,165 соответственно.

      - Учет отпуска тепла

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлен узел учета тепловой энергии - тепловычислитель СПТ 961 – 1 шт.

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

    - ООО «Энергия»

      - Общие сведения

Теплоснабжение северной части Участка №1 в настоящее время осуществляет котельная ООО «Энергия».

Котельная введена в эксплуатацию в июле 2018.

Установленная мощность котельной – 20,636 Гкал/ч с возможностью увеличения мощности. Основным видом топлива котельной является природный газ.

Схема теплоснабжения — одноконтурная, с зависимым присоединением к двухтрубной тепловой сети. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — количественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 105/70 °С.

Подключенная тепловая нагрузка – 7,731 Гкал/ч:

Отопление, вентиляция – 6,562Гкал/ч;

ГВС – 1,169 Гкал/ч.

Сети отопления – трубы стальные в ППУ изоляции.

      - Структура основного и вспомогательного оборудования

На котельной установлено 2 водогрейных котла «Термотехник ТТ100» мощностью 10,318 Гкал/ч.

Характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной приведены в таблицах 14 и 15.

Таблица 14. Характеристика основного оборудования котельной ООО «Энергия»

| №п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя |  | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальный КПД, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |
| 1 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 1 | 2018 | - | вода |  | 10,32 | Гкал/ч | 6 | 110 | 91,4 | - |
| 2 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 2 | 2018 | - | вода |  | 10,32 | Гкал/ч | 6 | 110 | 91,4 | - |
| Горелочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка котла | Станционный номер котла |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Марка горелки |  |  |  |  |  | Примечание |
| 1 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 1 |  | 2018 |  | GPK 1200 WD200 MONOX фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |
| 2 | «Термотехник ТТ100» (N=1200 кВт) фирмы «ЭНТРОРОС» | 2 |  | 2018 |  | GPK 1200 WD200 MONOX фирмы «Oilon» |  |  |  |  |  | - |

Таблица 15. Состав вспомогательного оборудования котельной ООО «Энергия»

| № п/п | Наименование вспомогательного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос WILO (Германия) модель IL 125/145-1,5/4 | 2шт. |
| 2 | Насос WILO (Германия) модель BL 125/390-75/4 | 3шт. |
| 3 | Расширительный бак Wester WRV1000 | 4шт. |
| 4 | Комплекс пропорционального дозирования Zn-ОЭДФ | 1 шт. |
| 5 | Комплекс пропорционального дозирования щелочи, натрия гидроксида | 1 шт. |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 16.

Таблица 16. Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Источник |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 20,636 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 20,636 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,479 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,157 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч | 7,731 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,529 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источника тепла, Гкал/ч | 11,897 |

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника ООО «Энергия» представлены таблице 16 – собственные нужды на котельной составляют 0,479 Гкал/ч, тепловая мощность нетто - 20,157 Гкал/ч.

      - Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии

Оборудование котельной было введено в эксплуатацию в июле 2018 года.

      - Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии

Тепловая схема котельной одноконтурная, с зависимым присоединением к двухтрубной тепловой сети. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям количественное. Подача необходимого количества тепловой энергии на отопление и ГВС регулируется непосредственно в ИТП потребителей.

Подпитка осуществляется из водопроводной сети.

      - Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Схема тепловых сетей от котельной – двухтрубная, закрытая, с зависимым подключением сетей к источнику теплоты и независимым подключением потребителей через ИТП. Регулирование тепловой нагрузки осуществляется автоматизировано в ИТП у потребителей, при этом температура теплоносителя в подающих трубопроводах поддерживается постоянной круглогодично. Расчетные температуры сетевой воды для котельной – 105/70 °С.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

За 2019 год число часов использования установленной мощности и коэффициент использования установленной мощности по котельной ООО «Энергия» составили 272,90 ч и 0,031 соответственно.

      - Учет отпуска тепла

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлен узел учета тепловой энергии в составе:

- тепловычислителя ТСР-043 компании «Взлет»;

- преобразователя избыточного давления СДВ-И-1,6-1,0-0,6-М-4-20мА-DA422-0605-З-К00;

- Термопреобразователя сопротивления ТПТ-15-2-Pt100-AA-98/

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

    - ГУП «ТЭК СПб»

      - Общие сведения

Теплоснабжение северной части Участка №7 в настоящее время осуществляет котельная Северомуринская ГУП «ТЭК СПб».

Установленная мощность котельной – 288,5 Гкал/ч. Основным видом топлива котельной является природный газ. Резервным видом топлива является мазут.

Подключенная тепловая нагрузка потребителей на территории МО «Муринское городское поселение» – 12,735 Гкал/ч:

Отопление – 9,008 Гкал/ч;

Вентиляция – 3,590 Гкал/ч;

ГВС – 0,130 Гкал/ч;

Технология в горячей воде – 0,007 Гкал/ч.

Сети отопления – трубы стальные в ППУ изоляции.

      - Структура основного и вспомогательного оборудования

На котельной установлено 9 водогрейных котлов:

4 котла ПТВМ-50 мощностью 50 Гкал/ч каждый;

5 котлов ДКВр 20/13 мощностью 15,7 Гкал/ч каждый.

Характеристики основного оборудования котельной приведены в таблице 17.

Таблица 17. Характеристика основного оборудования котельной Северомуринская ГУП «ТЭК СПб»

| №п/п | Марка котла | Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя | Производительность котла |  | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, ⁰С | Номинальный КПД, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-50 | 1 | 2014 | 10.11.2017(ТО) | вода | 50,0 | Гкал/ч | 10-22,5 | 150 | 92,0 | - |
| 2 | ПТВМ-50 | 2 | 2009 | 28.09.2017 (ТД) | вода | 50,0 | Гкал/ч | 10-22,5 | 150 | 92,0 | - |
| 3 | ПТВМ-50 | 3 | 2005 | 14.09.2016 (ТД) | вода | 50,0 | Гкал/ч | 10-22,5 | 150 | 92,0 | - |
| 4 | ПТВМ-50 | 4 | 2012 | 15.04.2019 (ТД) | вода | 50,0 | Гкал/ч | 10-22,5 | 150 | 92,0 | - |
| 5 | ДКВр 20/13 | 5 | 2007 | 16.08.2018 (ТО) | пар | 15,7 | Гкал/ч | 13,0 | 250 | 91,0 | - |
| 6 | ДКВр 20/13 | 6 | 2009 | 16.11.2016 (ТД) | пар | 15,7 | Гкал/ч | 13,0 | 250 | 91,0 | - |
| 7 | ДКВр 20/13 | 7 | 1971 | - | пар | 15,7 | Гкал/ч | 13,0 | 250 | 91,0 | запрет эксплуатации |
| 8 | ДКВр 20/13 | 8 | 1973 | - | пар | 15,7 | Гкал/ч | 13,0 | 250 | 91,0 | запрет эксплуатации |
| 9 | ДКВр 20/13 | 9 | 2014 | 02.09.2019 (ТД) | пар | 15,7 | Гкал/ч | 13,0 | 250 | 91,0 | - |

Таблица 18. Состав вспомогательного оборудования котельной Северомуринская

| № п/п | Наименование вспомогательного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос СЭ 1250-140 | 2 шт. |
| 2 | Сетевой насос РСМ 1250-140 | 1 шт. |
| 3 | Сетевой насос 1 Д 630-90 | 1 шт. |
| 4 | Подпиточный насос 1 Д 500-90 | 1 шт. |
| 5 | Подпиточный насос 1 Д 1600-90 | 1 шт. |
| 6 | Подпиточный насос 1 Д 315-71 | 3 шт. |
| 7 | Подпиточный насос К 100-65-250 | 1 шт. |
| 8 | Питательный насос ЦНСГ 60-231 | 1 шт. |
| 9 | Питательный насос ЦНСГ 60-198 | 2 шт. |
| 10 | Питательный насос 4 МСГ/10 | 1 шт. |
| 11 | Сетевой деаэратор ДСА-300 | 2 шт. |
| 12 | Сетевой деаэратор ДСА-300/50 | 1 шт. |
| 13 | Питательный деаэратор ДПА-150 | 1 шт. |
| 14 | Аккумуляторный бак V-2000 | 4 шт. |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 19.

Таблица 19. Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование | Источник |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 288,5 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 228,80 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 8,03 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 220,77 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч | 12,735 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 9,50 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источника тепла, Гкал/ч | - |

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельной Северомуринская представлены таблице 19 – собственные нужды на котельной составляют 8,03 Гкал/ч, тепловая мощность нетто - 220,77 Гкал/ч.

      - Срок ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии

Оборудование котельной было введено в эксплуатацию в июле 1971 - 2014 годах.

      - Схема выдачи тепловой мощности. Структура источника тепловой энергии

Тепловая схема котельной одноконтурная, с зависимым присоединением к двухтрубной тепловой сети. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям количественное. Подпитка осуществляется из водопроводной сети.

      - Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Схема тепловых сетей от котельной – двухтрубная, открытая. Часть потребителей подключена по зависимой схеме, часть по независимой. Расчетные температуры сетевой воды для котельной – 105/70 °С.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

За 2019 год число часов использования установленной мощности и коэффициент использования установленной мощности по котельной Северомуринская составили 2050 ч и 0,234 соответственно.

      - Учет отпуска тепла

Для учета отпуска тепловой энергии на источнике установлен узел учета тепловой энергии в составе:

- тепловычислителя СПТ-961 компании «Логика»;

- расходомера УРСВ – 522;

- преобразователя избыточного давления Метран 55-ДИ;

- термопреобразователя сопротивления ТПТ-1-3

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования

Отказы оборудования на котельной отсутствуют, все отключения являются плановыми.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Запрещена эксплуатация котлов ДКВр 20/13 ст. №7 и ст. №8.

  - Раздел 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей основывается на данных, предоставленных теплоснабжающим и теплосетевым организациям, действующим на территории Муниципального образования «Муринское городское поселение», а также на данных завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников, энергетические балансы тепловых сетей).

    - Структура тепловых сетей

Система теплоснабжения котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Система теплоснабжения котельной МАУ «Муниципальная управляющая компания» закрытая, четырехтрубная. ГВС присутствует.

Система теплоснабжения котельной ООО «Новая Водная Ассоциация» закрытая, четырехтрубная. ГВС присутствует.

Система теплоснабжения котельной ООО «ТК Мурино» закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Система теплоснабжения котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Система теплоснабжения котельной ООО «Энергия» закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Система теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» открытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Система теплоснабжения АО «Теплосеть СПб» закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует

Характеристики тепловых сетей представлены в таблице 20.

Таблица 20. Характеристики тепловых сетей

| Наименование | Характеристика тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Котельная ООО «ТК Мурино» | БМК Лаврики д.34 | Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | ООО «Энергия» | ГУП «ТЭК СПб» |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ТК Мурино» | ООО «Новая Водная Ассоциация» | МАУ «Муниципальная управляющая компания» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | ООО «Энергия» | ГУП «ТЭК СПб» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) | централизованные т/с | централизованные т/с | централизованные т/с | централизованные т/с | централизованные т/с | централизованные т/с | централизованные т/с | централизованные т/с |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 | 2016 | 2014-2015 | 2013 | 2005 | 1960-2012 | 2018 | 1978-2015 |
| Протяженность трубопроводов тепловых сетей в 2х трубном исчислении | 22 536,93 м в 2х трубном исчислении | 1472,9 м в 2х трубном исчислении; | 1673,9 м в 2х трубном исчислении | 142,6 м в 2х трубном исчислении | 260 м в 2х трубном исчислении | 8 929,10 м 2х трубном исчислении | 1730,60 м 2х трубном исчислении | 3896,19 м в 2х трубном исчислении |
| Тип теплоносителя и его параметры | Вода 130/70 оС вода от ТЭЦ: 106/70 оС | Вода 115/75 °С | Вода 110/75 оС | Вода 95/70 оС | Вода 95/70 оС | Вода 150/70оС | Вода 105/70 оС | Вода 150/70оС |
| Способ прокладки | Надземная, канальная, бесканальная, по подвалам и футляр | Канальная, бесканальная | Подземная | Подземная, канальная | Подземная | Надземная, канальная, бесканальная, по подвалам и футляр | Канальная, бесканальная | Надземная, канальная, бесканальная, по подвалам и футляр |
| Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) | 1. Гидравлические испытания проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Температурные испытания проводятся в конце отопительного сезона. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго».

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Год прокладки ТС: 2014-2016гг.

Вид прокладки: бесканальная, канальная, по подвалу, в футляре и надземная.

Изоляция: преимущественно ППУ, а также минеральная вата.

Общая характеристика сетей по длинам и диаметрам представлена в таблице 21.

Таблица 21. Характеристики тепловых сетей от Котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода, L, м | Протяженность обратного трубопровода, L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети (надземная, канальная, бесканальная, по помещениям (подвалам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС от котельной до ИТП потребителей | 37,980 | 37,980 | 38 | 38 | мин. вата | подвальная |
|  | 65,110 | 65,110 | 45 | 45 | мин. вата | подвальная |
|  | 8,870 | 8,870 | 57 | 57 | ППУ | бесканальная |
|  | 1,360 | 1,360 | 57 | 57 | мин. вата | в ТК |
|  | 7,940 | 7,940 | 57 | 57 | ППУ | канальная |
|  | 236,070 | 236,070 | 57 | 57 | мин. вата | подвальная |
|  | 32,880 | 32,880 | 57 | 57 | ППУ | футлярная |
|  | 11,650 | 11,650 | 76 | 76 | ППУ | бесканальная |
|  | 5,000 | 5,000 | 76 | 76 | мин. вата | в ТК |
|  | 25,840 | 25,840 | 76 | 76 | ППУ | канальная |
|  | 487,845 | 487,845 | 76 | 76 | мин. вата | подвальная |
|  | 9,200 | 9,200 | 89 | 89 | ППУ | бесканальная |
|  | 10,230 | 10,230 | 89 | 89 | мин. вата | в ТК |
|  | 14,450 | 14,450 | 89 | 89 | ППУ | канальная |
|  | 132,215 | 132,215 | 89 | 89 | мин. вата | подвальная |
|  | 4,950 | 4,950 | 89 | 89 | ППУ | футлярная |
|  | 65,130 | 65,130 | 108 | 108 | ППУ | бесканальная |
|  | 15,205 | 15,205 | 108 | 108 | мин. вата | в ТК |
|  | 185,020 | 185,020 | 108 | 108 | ППУ | канальная |
|  | 156,825 | 156,825 | 108 | 108 | мин. вата | подвальная |
|  | 24,050 | 24,050 | 108 | 108 | ППУ | футлярная |
|  | 317,620 | 317,620 | 133 | 133 | ППУ | бесканальная |
|  | 39,460 | 39,460 | 133 | 133 | мин. вата | в ТК |
|  | 456,550 | 456,550 | 133 | 133 | ППУ | канальная |
|  | 766,720 | 766,720 | 133 | 133 | мин. вата | подвальная |
|  | 88,810 | 88,810 | 133 | 133 | ППУ | футлярная |
|  | 213,430 | 213,430 | 159 | 159 | ППУ | бесканальная |
|  | 47,210 | 47,210 | 159 | 159 | мин. вата | в ТК |
|  | 651,900 | 651,900 | 159 | 159 | ППУ | канальная |
|  | 951,980 | 951,980 | 159 | 159 | мин. вата | подвальная |
|  | 139,680 | 139,680 | 159 | 159 | ППУ | футлярная |
|  | 35,650 | 35,650 | 163 | 163 | ППУ | бесканальная |
|  | 0,350 | 0,350 | 163 | 163 | мин. вата | в ТК |
|  | 69,200 | 69,200 | 163 | 163 | ППУ | канальная |
|  | 0,540 | 0,540 | 163 | 163 | мин. вата | подвальная |
|  | 462,490 | 462,490 | 219 | 219 | ППУ | бесканальная |
|  | 118,330 | 118,330 | 219 | 219 | мин. вата | в ТК |
|  | 742,060 | 742,060 | 219 | 219 | ППУ | канальная |
|  | 729,840 | 729,840 | 219 | 219 | мин. вата | подвальная |
|  | 129,720 | 129,720 | 219 | 219 | ППУ | футлярная |
|  | 675,600 | 675,600 | 273 | 273 | ППУ | бесканальная |
|  | 121,710 | 121,710 | 273 | 273 | мин. вата | в ТК |
|  | 552,900 | 552,900 | 273 | 273 | ППУ | канальная |
|  | 112,670 | 112,670 | 273 | 273 | мин. вата | подвальная |
|  | 153,680 | 153,680 | 273 | 273 | ППУ | футлярная |
|  | 283,920 | 283,920 | 325 | 325 | ППУ | бесканальная |
|  | 67,760 | 67,760 | 325 | 325 | мин. вата | в ТК |
|  | 413,180 | 413,180 | 325 | 325 | ППУ | канальная |
|  | 2,480 | 2,480 | 325 | 325 | мин. вата | подвальная |
|  | 92,960 | 92,960 | 325 | 325 | ППУ | футлярная |
|  | 533,590 | 533,590 | 377 | 377 | ППУ | бесканальная |
|  | 20,005 | 20,005 | 377 | 377 | мин. вата | в ТК |
|  | 261,800 | 261,800 | 377 | 377 | ППУ | канальная |
|  | 476,250 | 476,250 | 426 | 426 | ППУ | бесканальная |
|  | 25,270 | 25,270 | 426 | 426 | мин. вата | в ТК |
|  | 93,210 | 93,210 | 426 | 426 | ППУ | канальная |
|  | 662,390 | 662,390 | 530 | 530 | ППУ | бесканальная |
|  | 37,655 | 37,655 | 530 | 530 | мин. вата | в ТК |
|  | 207,340 | 207,340 | 530 | 530 | ППУ | канальная |
|  | 5,630 | 5,630 | 530 | 530 | ППУ | футлярная |
|  | 711,720 | 711,720 | 630 | 630 | ППУ | бесканальная |
|  | 27,335 | 27,335 | 630 | 630 | мин. вата | в ТК |
|  | 192,320 | 192,320 | 630 | 630 | ППУ | канальная |
|  | 910,090 | 910,090 | 720 | 720 | ППУ | бесканальная |
|  | 30,350 | 30,350 | 720 | 720 | мин. вата | в ТК |
|  | 341,130 | 341,130 | 720 | 720 | ППУ | канальная |
|  | 402,590 | 402,590 | 820 | 820 | ППУ | бесканальная |
|  | 16,000 | 16,000 | 820 | 820 | мин. вата | в пом. котельной |
|  | 132,840 | 132,840 | 820 | 820 | ППУ | канальная |
|  | 518,510 | 518,510 | 1020 | 1020 | ППУ | бесканальная |
|  | 19,300 | 19,300 | 1020 | 1020 | мин. вата | в пом. котельной |
|  | 161,030 | 161,030 | 1020 | 1020 | ППУ | канальная |
| ТС от врезки в Суздальскую магистраль до котельной | 0,600 | 0,600 | 273 | 273 | ППУ | бесканальная |
|  | 1,940 | 1,940 | 630 | 630 | ППУ | бесканальная |
|  | 212,070 | 212,070 | 820 | 820 | ППУ | канальная |
|  | 700,700 | 700,700 | 820 | 820 | ППУ | бесканальная |
|  | 3,800 | 3,800 | 820 | 820 | ППУ | бесканальная |
|  | 12,140 | 12,140 | 820 | 820 | мин. вата | в пом. котельной |
|  | 22,875 | 22,875 | 820 | 820 | ППУ | надземная |
|  | 116,580 | 116,580 | 820 | 820 | ППУ | футлярная |

Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания»

Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная. В настоящее время тепловая сеть горячего водоснабжения не действует.

Общая характеристика сетей по длинам и диаметрам представлена в таблице 22.

Таблица 22. Характеристики тепловых сетей от котельной Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр, м | Год прокладки | Тип изоляции | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-6 | д. Лаврики, д.40г | 5 | 0,076 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-6 | д. Лаврики, ФАП | 51 | 0,032 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-2 | ТК-3 | 38 | 0,108 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-3 | д. Лаврики, д.40 | 50 | 0,057 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-3 | ТК-4 | 14 | 0,076 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-4 | д. Лаврики, д.40а | 4 | 0,076 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-4 | ТК-5 | 36 | 0,076 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-5 | д. Лаврики, д.40б | 3 | 0,076 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-5 | ТК-6 | 51 | 0,076 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-2 | д. Лаврики, д.40в | 10 | 0,057 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| Котельная д.Лаврики | ТК-1 | 41 | 0,125 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-1 | ТК-2 | 14 | 0,108 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-1 | ТК-7 | 48 | 0,108 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-7 | д. Лаврики, д.40д | 9 | 0,057 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-7 | ТК-8 | 92 | 0,108 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-8 | д. Лаврики, д.40е | 53 | 0,076 | 2006 | ППУ | Бесканальная |
| ТК-8 | д. Лаврики, МДОБУ ДСКВ №61 | 10 | 0,076 | 2006 | ППУ | Бесканальная |

Котельная ООО «Новая Водная Ассоциация»

Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная. ГВС присутствует.

Общая характеристика сетей по длинам и диаметрам представлена в таблице 23.

Таблица 23. Характеристики тепловых сетей от котельной ООО «Новая Водная Ассоциация».

| Узел начала | Узел конца | L м трассы | Протяженность ГВС м трассы | L п.м труб | Ду, мм | Ду, ГВС | Прокладка | Год | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК | УТ-1 | 6 | 6 | 24 | 100мм | 80мм,50мм | канальная | 2013 | ППУ, Изопэкс |
| УТ-1 | УТ-2 | 17,5 | 17,5 | 70 | 100мм | 80мм,50мм | канальная | 2013 | ППУ, Изопэкс |
| УТ-2 | Дом 34 к.1 | 26,5 | 26,5 | 106 | 100мм | 80мм,50мм | канальная | 2013 | ППУ, Изопэкс |
| УТ-1 | Дом 34 к.3 | 76,4 | 76,4 | 305,6 | 100мм | 80мм,50мм | канальная | 2013 | ППУ, Изопэкс |
| Дом 34 к.3 | Дом 34 к.2 | 16,2 | 16,2 | 64,8 | 80мм | 60мм,50мм | канальная | 2013 | ППУ, Изопэкс |

Котельная ООО «ТК «Мурино»

Система теплоснабжения котельной закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 24.

Таблица 24. Характеристики тепловых сетей от котельной ООО «ТК Мурино»

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети (надземная, канальная, бесканальная, по помещениям (подвалам) | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК2 | 147,9 | 147,9 | 529,0 | 529,0 | ППУ | канальная | 2014 |
| ТК2-ТК3 | 108,4 | 108,4 | 325,0 | 325,0 | ППУ | канальная | 2014 |
| ТК3-ТК4 | 59,3 | 59,3 | 273,0 | 273,0 | ППУ | канальная | 2014 |
| ТК3-ИТП (Д23) | 55,3 | 55,3 | 133,0 | 133,0 | ППУ | канальная | 2014 |
| ТК3-ИТП (Д33) | 121,8 | 121,8 | 219,0 | 219,0 | ППУ | канальная | 2014 |
| ИТП (Д33) - ИТП | 65,0 | 65,0 | 133,0 | 133,0 | ППУ | канальная | 2014 |
| ТК4 - ИТП (Д24) | 36,6 | 36,6 | 133,0 | 133,0 | ППУ | канальная | 2014 |
| ТК4-ТК5 | 71,2 | 71,2 | 219,0 | 219,0 | ППУ | канальная | 2014 |
| ТК5-ИТП (Д18) | 36,3 | 36,3 | 159,0 | 159,0 | ППУ | канальная | 2014 |
| ТК5-ИТП (Д27) | 44,2 | 44,2 | 133,0 | 133,0 | ППУ | канальная | 2014 |
| ИТОГО первая очередь | 746 | 746 | 265,8 | 265,8 |  |  |  |
| Вторая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Уз.1-ТК6 | 29,4 | 29,4 | 426 | 426 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК6-ТК7 | 111,7 | 111,7 | 426 | 426 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК7-ТК10 | 92,2 | 92,2 | 273 | 273 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК10-корпус 5 | 101,2 | 101,2 | 159 | 159 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК10-Корпус 4 | 6,7 | 6,7 | 219 | 219 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК7-ТК8 | 91,5 | 91,5 | 377 | 377 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК8-ТК11 | 32,1 | 32,1 | 273 | 273 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК11-Корпус 12 | 4,9 | 4,9 | 133 | 133 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК11-Корпус 6 | 24,5 | 24,5 | 273 | 273 | ППУ | канальная | 2015 |
| Корпус 6-Корп. 7 | 33,6 | 33,6 | 133 | 133 | ППУ | канальная | 2015 |
| Корп. 6-паркинг | 9,6 | 9,6 | 89 | 89 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК8-ТК9 | 130,8 | 130,8 | 325 | 325 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК9-Корпус 8 | 31,3 | 31,3 | 219 | 219 | ППУ | канальная | 2015 |
| Корпус 8-Корп. 9 | 30,7 | 30,7 | 159 | 159 | ППУ | канальная | 2015 |
| Корп. 8-паркинг | 12,3 | 12,3 | 89 | 89 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК9-ТК12 | 53,2 | 53,2 | 219 | 219 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК12-Корпус 11 | 17,1 | 17,1 | 108 | 108 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК12-Корпус 10 | 88,2 | 88,2 | 219 | 219 | ППУ | канальная | 2015 |
| ТК6-зд. школы | 26,9 | 26,9 | 133 | 133 | ППУ | канальная | 2015 |
| Итого вторая очередь | 927,9 | 927,9 |  |  |  |  |  |

Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 25.

Таблица 25. Характеристики тепловых сетей от котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода, L, м | Протяженность обратного трубопровода, L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети (надземная, канальная, бесканальная, по помещениям | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная-УТ4 | 246,75 | 246,75 | 426 | 426 | ППУ(ПЭ) | К- 18,1 БК-228,65 | 2013 |
| УТ4-УТ-10 | 261,2 | 261,2 | 325 | 325 | ППУ(ПЭ) | К- 22,5 БК-238,7 | 2013 |
| УТ10-УТ13 | 180 | 180 | 273 | 273 | ППУ(ПЭ) | БК | 2013 |
| УТ13-УТ16 | 208 | 208 | 219 | 219 | ППУ(ПЭ) | БК | 2013 |
| УТ6-УТ7 | 108 | 108 | 159 | 159 | ППУ(ПЭ) | К-20 БК-88 | 2013 |
| УТ7-УТ8 УТ13-УТ14 | 70,6 | 70,6 | 133 | 133 | ППУ(ПЭ) | БК | 2013 |
| ИТОГО | 1074,55 | 1074,55 |  |  |  |  |  |

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет передачу тепловой энергии по двум тепломагистралям:

- тепломагистраль «Ново-Девяткино»;

- тепломагистраль «Суздальская».

Общая характеристика сетей представлена в таблице 26.

Таблица 26. Характеристики тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

| Узел начала | Узел конца | L м трассы | Протяженность ГВС м трассы | L п.м труб | Ду, мм | Ду, ГВС | Прокладка | Год | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 | гр.раздела 1 | 1 |  | 2 | 80 |  | бесканальная | 1993 | АПБ |
| гр.раздела 1 | ИТП Оборонная, 24 | 12 |  | 24 | 80 |  | канальная | 1994 | АПБ |
|  |  | 28 |  | 56 | 80 |  | бесканальная | 1994 | АПБ |
|  |  | 8 |  | 16 | 80 |  | канальная | 1994 | АПБ |
|  |  | 7 |  | 14 | 80 |  | бесканальная | 1994 | АПБ |
|  |  | 8 |  | 16 | 80 |  | канальная | 1994 | АПБ |
|  |  | 4 |  | 8 | 80 |  | подвал | 1994 | АПБ |
| ТК-4 | гр.раздела 1 | 1,6 |  | 3,2 | 150 |  | канальная | 1974 | АПБ |
| гр.раздела 1 | УВСЗ-1 | 25,8 |  | 51,6 | 150 |  | канальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 2,5 |  | 5 | 150 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 1 |  | 2 | 150 |  | подвал | 2012 | МВ |
| УВСЗ-1 | пдв. Оборонная, 26_1 | 2 |  | 4 | 150 |  | подвал | 1997 | АПБ |
| пдв. Оборонная, 26_1 | ИТП Оборонная, 26_1 | 3 |  | 6 | 80 |  | подвал | 1997 | АПБ |
| пдв. Оборонная, 26_1 | пдв. Оборонная, 26_2 | 71,3 |  | 142,6 | 125 |  | подвал | 1997 | АПБ |
| пдв. Оборонная, 26_2 | ИТП Оборонная, 26_2 | 3 |  | 6 | 80 |  | подвал | 1997 | АПБ |
| пдв. Оборонная, 26_2 | пдв. Оборонная, 26_3 | 32,8 |  | 65,6 | 125 |  | подвал | 1997 | АПБ |
| пдв. Оборонная, 26_3 | ИТП Оборонная, 26_3 | 4 |  | 8 | 80 |  | подвал | 1997 | АПБ |
| пдв. Оборонная, 26_3 | УВСЗ-2 | 3,4 |  | 6,8 | 125 |  | подвал | 1997 | АПБ |
| ТК-1 | ИТП Оборонная, 22 | 32 |  | 64 | 80 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 8 |  | 16 | 80 |  | подвал | 2012 | МВ |
| ТК-2 | ИТП Оборонная, 16 | 45 |  | 90 | 100 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 8 |  | 16 | 80 |  | подвал | 2012 | МВ |
| ТК-2 | ИТП Оборонная, 20 | 28,5 |  | 57 | 80 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 5,8 |  | 11,6 | 80 |  | подвал | 2012 | МВ |
| ТК-3 | ИТП Оборонная, 18 | 35 |  | 70 | 80 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 6 |  | 12 | 80 |  | подвал | 2012 | МВ |
| ТК-4 | ИТП Оборонная, 8 | 12 |  | 24 | 80 |  | бесканальная | 1984 | АПБ |
|  |  | 1,6 |  | 3,2 | 80 |  | подвал | 1984 | АПБ |
|  |  | 2 |  | 4 | 70 |  | подвал | 1984 | АПБ |
|  |  | 0,3 |  | 0,6 | 80 |  | подвал | 1984 | АПБ |
| ТК-5 | ИТП Оборонная, 12 | 21 |  | 42 | 80 |  | бесканальная | 2007 | ППУ |
|  |  | 4 |  | 8 | 80 |  | подвал | 1984 | АПБ |
| ТК-5 | ИТП Оборонная, 10 | 40 |  | 80 | 80 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 2,6 |  | 5,2 | 80 |  | подвал | 2012 | МВ |
| врезка 1 | ИТП ВНС | 12 |  | 24 | 50 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
|  |  | 2 |  | 4 | 50 |  | подвал | 1985 | АПБ |
| ТК-6 | ИТП Оборонная, 14 | 17 |  | 34 | 100 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 6 |  | 12 | 100 |  | подвал | 2012 | МВ |
| ТК-7 | врезка 1 | 58,9 |  | 117,8 | 70 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 16,8 |  | 33,6 | 70 |  | футляр | 2012 | ППУ |
|  |  | 20,3 |  | 40,6 | 70 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 2 |  | 4 | 70 |  | футляр | 2012 | ППУ |
|  |  | 21,2 |  | 42,4 | 70 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
| врезка 1 | АК-2 | 13,5 |  | 27 | 70 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
| АК-2 | ИТП Оборонная, 25-27 | 21 |  | 42 | 50 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
|  |  | 3,55 |  | 7,1 | 50 |  | подвал | 1985 | АПБ |
| врезка 1 | АК-1 | 2 |  | 4 | 50 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
| АК-1 | ИТП Оборонная, 21 | 3 |  | 6 | 50 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
|  |  | 3,55 |  | 7,1 | 50 |  | подвал | 1985 | АПБ |
| АК-2 | ИТП Оборонная, 23 б | 29,5 |  | 59 | 50 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
|  |  | 3,55 |  | 7,1 | 50 |  | подвал | 1985 | АПБ |
| АК-2 | АК-3 | 9 |  | 18 | 70 |  | канальная | 1985 | АПБ |
| АК-3 | ИТП Оборонная, 23а | 5,3 |  | 10,6 | 50 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
|  |  | 3,55 |  | 7,1 | 50 |  | подвал | 1985 | АПБ |
| АК-3 | врезка 2 | 16,5 |  | 33 | 70 |  | канальная | 1985 | АПБ |
|  |  | 22 |  | 44 | 70 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
| врезка 2 | АК-5 | 22,5 |  | 45 | 70 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
| АК-5 | ИТП Оборонная, 17 | 10 |  | 20 | 50 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
|  |  | 3,55 |  | 7,1 | 50 |  | подвал | 1985 | АПБ |
| врезка 2 | АК-4 | 2,5 |  | 5 | 50 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
| АК-4 | ИТП Оборонная, 19 | 13 |  | 26 | 50 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
|  |  | 3,55 |  | 7,1 | 50 |  | подвал | 1985 | АПБ |
| АК-5 | ИТП Оборонная, 13-15 | 26 |  | 52 | 50 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
|  |  | 3,5 |  | 7 | 50 |  | подвал | 1985 | АПБ |
| ТК-8 | ИТП Оборонная, 2 | 31 |  | 62 | 80 |  | бесканальная | 2007 | ППУ |
|  |  | 6,8 |  | 13,6 | 80 |  | подвал | 2007 | МВ |
| ТК-8 | ИТП Оборонная, 4 | 10 |  | 20 | 80 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
|  |  | 3,5 |  | 7 | 80 |  | подвал | 1985 | АПБ |
| ТК-8 | ИТП Оборонная, 6 | 56 |  | 112 | 80 |  | бесканальная | 1985 | АПБ |
|  |  | 3 |  | 6 | 70 |  | подвал | 2007 | МВ |
|  |  | 14,1 |  | 28,2 | 80 |  | подвал | 2007 | МВ |
| ТК-10 | гр.раздела |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| гр.раздела | ИТП Привокзальная, 5а-6 | 8,9 |  | 17,8 | 100 |  | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 7,5 |  | 15 | 100 |  | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 14,1 |  | 28,2 | 100 |  | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 3,9 |  | 7,8 | 100 |  | футляр | 2014 | ППУ |
|  |  | 5,85 |  | 11,7 | 100 |  | подвал | 2014 | МВ |
| ТК-10 | гр.раздела 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| гр.раздела 1 | АК-1 | 11,4 |  | 22,8 | 250 |  | канальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 8,9 |  | 17,8 | 250 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
| АК-1 | АК-2 | 27,99 |  | 55,98 | 250 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
| АК-2 | пдв. Привокзальная, 3-2 | 4,35 |  | 8,7 | 125 |  | канальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 15 |  | 30 | 125 |  | канальная | 2013 | ППУ |
|  |  | 9,8 |  | 19,6 | 125 |  | футляр | 2013 | ППУ |
|  |  | 4 |  | 8 | 125 |  | канальная | 2013 | ППУ |
|  |  | 17,49 |  | 34,98 | 125 |  | подвал | 2013 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3-2 | ИТП Привокзальная, 3-2_2 | 18,57 |  | 37,14 | 125 |  | подвал | 2013 | МВ |
| АК-1 | гр.раздела 3 | 1,67 |  | 3,34 | 250 |  | канальная | 2012 | ППУ |
| АК-1 | пдв. Привокзальная, 3/3_1 | 3,45 |  | 6,9 | 150 |  | канальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 8 |  | 16 | 150 |  | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 29,05 |  | 58,1 | 150 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3/3_1 | ИТП Привокзальная, 3/3_1 | 1,72 |  | 3,44 | 32 |  | подвал | 2014 | МВ |
| АК-2 | пдв. Привокзальная, 3-1_1 | 0,98 |  | 1,96 | 250 |  | канальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 13 |  | 26 | 200 |  | канальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 3,7 |  | 7,4 | 200 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 26 |  | 52 | 200 |  | канальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 27,6 |  | 55,2 | 200 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 32,8 |  | 65,6 | 200 |  | канальная | 2012 | ППУ |
|  |  | 3,2 |  | 6,4 | 200 |  | футляр | 2012 | ППУ |
|  |  | 37,53 |  | 75,06 | 200 |  | подвал | 2012 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3-1_1 | пдв. Привокзальная, 3-1_2 | 16,54 |  | 33,08 | 125 |  | подвал | 2012 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3-1_2 | пдв. Привокзальная, 3-1_3 | 1,16 |  | 2,32 | 125 |  | подвал | 2012 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3-1_3 | ИТП Привокзальная, 3-1_3 | 0,4 |  | 0,8 | 125 |  | подвал | 2012 | МВ |
|  |  | 22,95 |  | 45,9 | 100 |  | подвал | 2012 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3-2 | ИТП Привокзальная, 3-2_1 | 2,08 |  | 4,16 | 32 |  | подвал | 2013 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3/3_1 | пдв. Привокзальная, 3/3_2 | 12,19 |  | 24,38 | 150 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3/3_2 | гр.раздела 2 | 38,74 |  | 77,48 | 65 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3-1_1 | пдв. Скандинавский, 2_1 | 1,27 |  | 2,54 | 200 |  | подвал | 2012 | МВ |
|  |  | 23,8 |  | 47,6 | 200 |  | подвал | 2015 | МВ |
|  |  | 54,2 |  | 108,4 | 200 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 0,81 |  | 1,62 | 200 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 2_1 | пдв. Скандинавский, 2_2 | 2,67 |  | 5,34 | 200 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 2_2 | пдв. Скандинавский, 4-1_1 | 4,15 |  | 8,3 | 200 |  | подвал | 2015 | МВ |
|  |  | 1,5 |  | 3 | 200 |  | подвал | 2015 | МВ |
|  |  | 79,9 |  | 159,8 | 200 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 1,91 |  | 3,82 | 200 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 4-1_1 | ИТП Скандинавский, 4-1_1 | 2,77 |  | 5,54 | 100 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3-1_2 | ИТП Привокзальная, 3-1_1 | 1,9 |  | 3,8 | 125 |  | подвал | 2012 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3-1_3 | ИТП Привокзальная, 3-1_2 | 1,8 |  | 3,6 | 40 |  | подвал | 2012 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3/3_2 | ИТП Привокзальная, 3/3_2 | 4,79 |  | 9,58 | 150 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 2_1 | ИТП Скандинавский, 2_2 | 6,92 |  | 13,84 | 32 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 2_2 | ИТП Скандинавский, 2_1 | 0,83 |  | 1,66 | 100 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 4-1_1 | пдв. Скандинавский, 4-1_2 | 16,47 |  | 32,94 | 200 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 4-1_2 | ИТП Скандинавский, 4-1_2 | 1,3 |  | 2,6 | 32 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 4-1_2 | АК-3 | 1,4 |  | 2,8 | 200 |  | подвал | 2015 | МВ |
|  |  | 0,6 |  | 1,2 | 150 |  | подвал | 2015 | МВ |
|  |  | 3,3 |  | 6,6 | 150 |  | футляр | 2015 | ППУ |
|  |  | 4 |  | 8 | 150 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 26,4 |  | 52,8 | 150 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 27,4 |  | 54,8 | 150 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
| АК-3 | ИТП Скандинавский, 4-2 | 27,61 |  | 55,22 | 80 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 1,65 |  | 3,3 | 80 |  | подвал | 2015 | МВ |
| АК-3 | пдв. Скандинавский, 8-2_1 | 0,53 |  | 1,06 | 150 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 3,07 |  | 6,14 | 125 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 22,8 |  | 45,6 | 125 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 15,8 |  | 31,6 | 125 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 3,6 |  | 7,2 | 125 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 10 |  | 20 | 125 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 4,2 |  | 8,4 | 125 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 3,3 |  | 6,6 | 125 |  | футляр | 2015 | ППУ |
|  |  | 2,7 |  | 5,4 | 125 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 8-2_1 | пдв. Скандинавский, 8-2_2 | 16,8 |  | 33,6 | 125 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 8-2_2 | ИТП Скандинавский, 8-2_2 | 1,3 |  | 2,6 | 100 |  | подвал | 2015 | МВ |
|  |  | 0,5 |  | 1 | 80 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 8-2_1 | ИТП Скандинавский, 8-2_1 | 1,85 |  | 3,7 | 32 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 8-2_2 | пдв. Скандинавский, 8-1_1 | 1,3 |  | 2,6 | 125 |  | подвал | 2015 | МВ |
|  |  | 0,6 |  | 1,2 | 100 |  | подвал | 2015 | МВ |
|  |  | 6,1 |  | 12,2 | 100 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 9,8 |  | 19,6 | 100 |  | футляр | 2015 | ППУ |
|  |  | 2,6 |  | 5,2 | 100 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 18,4 |  | 36,8 | 100 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 5,2 |  | 10,4 | 100 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  |  | 2,3 |  | 4,6 | 100 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 8-1_1 | ИТП Скандинавский, 8-1_2 | 13,3 |  | 26,6 | 32 |  | подвал | 2015 | МВ |
| пдв. Скандинавский, 8-1_1 | ИТП Скандинавский, 8-1_1 | 0,8 |  | 1,6 | 100 |  | подвал | 2015 | МВ |
|  |  | 0,2 |  | 0,4 | 80 |  | подвал | 2015 | МВ |
| ТК-10 | гр.раздела |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| гр.раздела | пдв. Привокзальная, 5а-1 | 2,5 |  | 5 | 400 |  | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 6,3 |  | 12,6 | 200 |  | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 9 |  | 18 | 200 |  | футляр | 2014 | ППУ |
|  |  | 21 |  | 42 | 200 |  | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 2,6 |  | 5,2 | 200 |  | футляр | 2014 | ППУ |
|  |  | 108,54 |  | 217,08 | 200 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-1 | ИТП Привокзальная, 5а-1 | 1,82 |  | 3,64 | 100 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-1 | пдв. Привокзальная, 5а-2_1 | 20,45 |  | 40,9 | 200 |  | подвал | 2014 | МВ |
|  |  | 0,75 |  | 1,5 | 100 |  | подвал | 2014 | МВ |
|  |  | 55,14 |  | 110,28 | 200 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-2_1 | пдв. Привокзальная, 5а-2_2 | 26,78 |  | 53,56 | 80 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-2_2 | ИТП Привокзальная, 5а-2_2 | 0,4 |  | 0,8 | 0 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-2_1 | пдв. Привокзальная, 5а-3_1 | 76,32 |  | 152,64 | 200 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-3_1 | пдв. Привокзальная, 5а-3_2 | 0,5 |  | 1 | 80 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-3_2 | ИТП Привокзальная, 5а-3_2 | 1 |  | 2 | 0 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-2_2 | ИТП Привокзальная, 5а-2_1 | 2,9 |  | 5,8 | 80 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-3_1 | ИТП Привокзальная, 5а-3_1 | 4,3 |  | 8,6 | 80 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-3_2 | пдв. Привокзальная, 5а-4_1 | 67,89 |  | 135,78 | 200 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-4_1 | ИТП Привокзальная, 5а-4_1 | 0,5 |  | 1 | 80 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-4_1 | пдв. Привокзальная, 5а-4_2 | 0,95 |  | 1,9 | 200 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-4_2 | ИТП Привокзальная, 5а-4_2 | 0,5 |  | 1 | 50 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 5а-4_2 | АК-1 | 10,8 |  | 21,6 | 200 |  | подвал | 2014 | МВ |
|  |  | 30,4 |  | 60,8 | 200 |  | канальная | 2014 | ППУ |
| АК-1 | ИТП Привокзальная, 5а-5 | 16,9 |  | 33,8 | 100 |  | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 5,1 |  | 10,2 | 100 |  | футляр | 2014 | ППУ |
|  |  | 4,65 |  | 9,3 | 100 |  | подвал | 2014 | МВ |
| АК-1 | пдв. Привокзальная, 1а-1_1 | 45,7 |  | 91,4 | 200 |  | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 2,5 |  | 5 | 200 |  | футляр | 2014 | ППУ |
|  |  | 9,36 |  | 18,72 | 200 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_1 | пдв. Привокзальная, 1а-1_2 | 1,4 |  | 2,8 | 200 |  | подвал | 2014 | МВ |
|  |  | 2,65 |  | 5,3 | 125 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_2 | ИТП Привокзальная, 1а-1_1 | 0,98 |  | 1,96 | 80 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_1 | пдв. Привокзальная, 1а-1_3 | 17,28 |  | 34,56 | 150 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_3 | пдв. Привокзальная, 1а-1_4 | 44,02 |  | 88,04 | 150 |  | подвал | 2014 | МВ |
|  |  | 3,6 |  | 7,2 | 150 |  | футляр | 2014 | ППУ |
|  |  | 6,85 |  | 13,7 | 150 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_4 | пдв. Привокзальная, 1а-1_5 | 1,5 |  | 3 | 150 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_5 | пдв. Привокзальная, 1а-1_6 | 1 |  | 2 | 150 |  | подвал | 2014 | МВ |
|  |  | 71,05 |  | 142,1 | 125 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_6 | пдв. Привокзальная, 1а-1_7 | 3,85 |  | 7,7 | 125 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_7 | пдв. Привокзальная, 1а-1_8 | 1,25 |  | 2,5 | 125 |  | подвал | 2014 | МВ |
|  |  | 56,23 |  | 112,46 | 100 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_8 | ИТП Привокзальная, 1а-1_8 | 1,55 |  | 3,1 | 100 |  | подвал | 2014 | МВ |
|  |  | 0,9 |  | 1,8 | 40 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_2 | ИТП Привокзальная, 1а-2 | 21,18 |  | 42,36 | 125 |  | подвал | 2014 | МВ |
|  |  | 27,3 |  | 54,6 | 125 |  | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 6 |  | 12 | 125 |  | футляр | 2014 | ППУ |
|  |  | 4,5 |  | 9 | 125 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_3 | ИТП Привокзальная, 1а-1_2 | 1,2 |  | 2,4 | 50 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_4 | ИТП Привокзальная, 1а-1_3 | 0,76 |  | 1,52 | 50 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_5 | ИТП Привокзальная, 1а-1_4 | 0,76 |  | 1,52 | 100 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_6 | ИТП Привокзальная, 1а-1_5 | 0,8 |  | 1,6 | 50 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_7 | ИТП Привокзальная, 1а-1_6 | 0,8 |  | 1,6 | 100 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 1а-1_8 | ИТП Привокзальная, 1а-1_7 | 0,8 |  | 1,6 | 100 |  | подвал | 2014 | МВ |
| ТК-9 | пдв. Привокзальная, 3/4 | 14,5 |  | 29 | 125 |  | футляр | 2014 | ППУ |
|  |  | 26,45 |  | 52,9 | 125 |  | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 6,18 |  | 12,36 | 125 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3/4 | ИТП Привокзальная, 3/4_1 | 6,94 |  | 13,88 | 125 |  | подвал | 2014 | МВ |
| пдв. Привокзальная, 3/4 | ИТП Привокзальная, 3/4_2 | 1,22 |  | 2,44 | 32 |  | подвал | 2014 | МВ |
| УВВ-9 | ИТП Боровая, 16 | 2,5 |  | 5 | 80 |  | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 50,35 |  | 100,7 | 80 |  | канальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 13,6 |  | 27,2 | 80 |  | бесканальная | 2014 | ППУ |
|  |  | 4,13 |  | 8,26 | 80 |  | подвал | 2014 | ППУ |
| ТК-1 | АК-2 | 1,53 | 1,53 | 6,12 | 150 | 125/50 | канальная | 1993 | АПБ |
|  |  | 31,2 | 31,2 | 124,8 | 150 | 125/50 | канальная | 2013 | ППУ |
| АК-2 | врезка к АК-4 | 111,3 | 111,3 | 445,2 | 150 | 125/50 | канальная | 2013 | ППУ |
| врезка к АК-4 | АК-5 | 26,5 | 26,5 | 106 | 150 | 125/50 | канальная | 2013 | ППУ |
| АК-5 | пдв. Оборонная,36 | 26 | 29 | 110 | 80 | 70/50 | канальная | 2013 | ППУ |
|  |  | 16 |  | 32 | 80 |  | подвал | 2013 | ППУ |
| АК-2 | АК-3 | 4,5 | 4,5 | 18 | 100 | 80/50 | канальная | 2000 | ППУ |
|  |  | 10,2 | 10,2 | 40,8 | 100 | 80/50 | футляр | 2000 | ППУ |
|  |  | 14 | 14 | 56 | 100 | 80/50 | канальная | 2000 | ППУ |
|  |  | 1,8 | 1,8 | 7,2 | 100 | 80/50 | надземная | 2000 | ППУ |
| АК-3 | пдв. Оборонная, 47 | 26 | 26 | 104 | 100 | 80/50 | надземная | 2000 | ППУ |
|  |  | 20,4 | 20,4 | 81,6 | 100 | 80/50 | канальная | 2000 | ППУ |
|  |  | 2,6 | 2,6 | 10,4 | 100 | 80/50 | бесканальная | 2000 | ППУ |
|  |  | 60,2 | 59,8 | 240 | 100 | 80/50 | подвал | 2000 | МВ |
| пдв. Оборонная, 47 | ИТП Оборонная, 47 | 10,3 | 9,7 | 40 | 80 | 50/50 | подвал | 2000 | МВ |
| пдв. Оборонная, 47 | ИТП Оборонная, 47 | 0 | 6 | 12 | 80 | 80/50 | подвал | 2000 | МВ |
| врезка к АК-4 | АК-4 | 1,5 |  | 3 | 80 |  | бесканальная | 2013 | ППУ |
| АК-4 | гр.раздела1 | 2,7 |  | 5,4 | 80 |  | бесканальная | 2005 | АПБ |
| гр.раздела1 | Администрация (казарма) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| АК-5 | гр.раздела 2 | 3 |  | 6 | 25 |  | бесканальная | 1993 | АПБ |
| гр.раздела 2 | ТП Оборонная, 51 КПП |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| АК-5 | гр.раздела 3 | 50,5 |  | 101 | 70 |  | канальная | 2013 | ППУ |
| гр.раздела 3 | почта |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| пдв. Оборонная, 47 | ИТП Оборонная, 45 | 5,6 | 5,6 | 22,4 | 100 | 50/50 | подвал | 2000 | МВ |
|  |  | 86,4 | 86,4 | 345,6 | 80 | 50/50 | подвал | 2000 | МВ |
|  |  | 23,2 | 23,2 | 92,8 | 70 | 50/50 | канальная | 2000 | ППУ |
|  |  | 1,4 | 1,4 | 5,6 | 70 | 50/50 | бесканальная | 2000 | ППУ |
|  |  | 10,8 | 9,7 | 41 | 70 | 50/50 | подвал | 2000 | МВ |
| ТК-1 | гр.раздела 1 | 3,1 | 2,65 | 11,5 | 100 | 30/30 | бесканальная | 2010 | ППУ |
| гр.раздела 1 | врезка к зданию котельной |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| врезка к зданию котельной | котельная |  |  | 0 | 100 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| врезка к зданию котельной | ТК-12 |  |  | 0 | 150 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| ТК-12 | врезка к КТП |  |  | 0 | 150 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| врезка к КТП | КТП |  |  | 0 | 150 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| врезка к КТП | врезка к ТК-14 |  |  | 0 | 150 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| врезка к ТК-14 | ТК-14 |  |  | 0 | 65 |  | бесканальная | 1993 | АПБ |
| ТК-14 | Теплица |  |  | 0 | 65 |  | бесканальная | 1993 | АПБ |
| врезка к ТК-14 | ТК-13 |  |  | 0 | 150 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| ТК-13 | ПРМ |  |  | 0 | 150 |  | канальная | 1993 | АПБ |
|  |  |  |  | 0 | 65 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| ТК-14 | Караул |  |  | 0 | 40 |  | бесканальная | 1993 | АПБ |
| ТК-13 | врезка к ГСМ, Бокс |  |  | 0 | 100 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| врезка к ГСМ, Бокс | ГСМ |  |  | 0 | 100 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| врезка к ГСМ, Бокс | БОКС |  |  | 0 | 100 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| ТК-1 | ТК-7 | 129 | 129 | 516 | 150 | 125/50 | канальная | 1993 | ППУ |
| ТК-7 | ТК-8 | 65 | 65 | 260 | 100 | 125/125 | канальная | 1993 | ППУ |
| ТК-8 | ТК-10 | 72 | 72 | 288 | 100 | 80/50 | канальная | 1993 | АПБ |
| ТК-10 | ТК-11 | 71 |  | 142 | 100 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| ТК-11 | гр.раздела 2 | 5 |  | 10 | 80 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| гр.раздела 2 | ТП Оборонная, 51 Штаб |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ТК-7 | гр.раздела 3 | 3 |  | 6 | 80 |  | канальная | 1993 | ППУ |
| гр.раздела 3 | ТП Оборонная, 51 Казарма |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ТК-7 | ТП Оборонная, 51 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ТК-8 | врезка к д.55 ул.Оборонная | 19 | 19 | 76 | 100 | 100/50 | канальная | 1993 | ППУ |
|  |  | 10 | 10 | 40 | 150 | 100/50 | канальная | 1960 | АПБ |
|  |  | 37 | 37 | 148 | 150 | 100/50 | подвал | 1960 | другая |
| врезка к д.55 ул.Оборонная | пдв. Оборонная,55 | 4 | 4 | 16 | 65 | 50/50 | подвал | 1960 | другая |
| ТК-8 | гр.раздела 4 | 0 | 3,03 | 6,06 | 100 | 100/50 | канальная | 2009 | ППУ |
| гр.раздела 4 | ИТП Оборонная, 51-1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ТК-10 | гр.раздела | 50 |  | 100 | 80 |  | бесканальная | 1993 | АПБ |
| гр.раздела | ТП Оборонная, 51 овощехранилище |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ТК-10 | баня | 18 | 18 | 72 | 65 | 80/50 | канальная | 1993 | АПБ |
| врезка к д.55 ул.Оборонная | врезка к д.53 ул.Оборонная | 25 | 25 | 100 | 150 | 50/50 | подвал | 1960 | другая |
|  |  | 44 | 44 | 176 | 100 | 50/50 | канальная | 1960 | другая |
| врезка к д.53 ул.Оборонная | пдв. Оборонная,53 | 10 | 10 | 40 | 80 | 50/50 | канальная | 1960 | другая |
|  |  | 36 | 36 | 144 | 80 | 50/50 | подвал | 1960 | другая |
| врезка к д.53 ул.Оборонная | ТК-9 | 29 |  | 58 | 100 |  | канальная | 2005 | ППУ |
| ТК-9 | пдв. Оборонная,40 | 25 |  | 50 | 50 |  | канальная | 2005 | ППУ |
| УВВ-1 | пдв. Оборонная, 37-1_1 | 3,62 |  | 7,24 | 150 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 7,5 |  | 15 | 150 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 3 |  | 6 | 150 |  | футляр | 2017 | ППУ |
|  |  | 16,7 |  | 33,4 | 150 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 5,53 |  | 11,06 | 150 |  | подвал | 2017 | МВ |
| пдв. Оборонная, 37-1_1 | пдв. Оборонная, 37-1_2 | 1 |  | 2 | 150 |  | подвал | 2017 | МВ |
|  |  | 19,54 |  | 39,08 | 125 |  | подвал | 2017 | МВ |
| пдв. Оборонная, 37-1_2 | ИТП Оборонная, 37-1_3 | 10,54 |  | 21,08 | 100 |  | подвал | 2017 | МВ |
| пдв. Оборонная, 37-1_1 | ИТП Оборонная, 37-1_4 | 102,25 |  | 204,5 | 100 |  | подвал | 2017 | МВ |
| пдв. Оборонная, 37-1_2 | УВСЗ-1 | 21,92 |  | 43,84 | 125 |  | подвал | 2017 | МВ |
| УВСЗ-1 | пдв. Оборонная, 37-1_3 | 40,84 |  | 81,68 | 125 |  | подвал | 2017 | МВ |
| пдв. Оборонная, 37-1_3 | ИТП Оборонная, 37-1_2 | 7,49 |  | 14,98 | 65 |  | подвал | 2017 | МВ |
| пдв. Оборонная, 37-1_3 | ИТП Оборонная, 37-1_1 | 1,28 |  | 2,56 | 125 |  | подвал | 2017 | МВ |
|  |  | 9,64 |  | 19,28 | 100 |  | подвал | 2017 | МВ |
| УВВ-2 | гр.раздела 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| гр.раздела 1 | пдв. Оборонная, 37-2_1 | 1,9 |  | 3,8 | 125 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 25,5 |  | 51 | 125 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 3,45 |  | 6,9 | 125 |  | подвал | 2017 | МВ |
| пдв. Оборонная, 37-2_1 | пдв. Оборонная, 37-2_2 | 2 |  | 4 | 125 |  | подвал | 2017 | МВ |
| пдв. Оборонная, 37-2_2 | ИТП Оборонная, 37-2_2 | 13,64 |  | 27,28 | 65 |  | подвал | 2017 | МВ |
| пдв. Оборонная, 37-2_1 | ИТП Оборонная, 37-1_3 | 42,19 |  | 84,38 | 100 |  | подвал | 2017 | МВ |
| пдв. Оборонная, 37-2_2 | УВСЗ-1 | 0,57 |  | 1,14 | 125 |  | подвал | 2017 | МВ |
|  |  | 12,43 |  | 24,86 | 100 |  | подвал | 2017 | МВ |
| УВСЗ-1 | ИТП Оборонная, 37-2_1 | 30,6 |  | 61,2 | 100 |  | подвал | 2017 | МВ |
| ТК-13 | ТК-1 | 10,47 |  | 20,94 | 250 |  | бесканальная | 1974 | АПБ |
|  |  | 4 |  | 8 | 250 |  | канальная | 1974 | АПБ |
|  |  | 54,51 |  | 109,02 | 250 |  | бесканальная | 1974 | АПБ |
|  |  | 0,7 |  | 1,4 | 250 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 1,11 |  | 2,22 | 300 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 15 |  | 30 | 300 |  | футляр | 2017 | ППУ |
|  |  | 134,53 |  | 269,06 | 300 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 45,09 |  | 90,18 | 300 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 35,7 |  | 71,4 | 300 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 16,05 |  | 32,1 | 300 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 60,01 |  | 120,02 | 300 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 21,99 |  | 43,98 | 300 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 48,15 |  | 96,3 | 300 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 1,21 |  | 2,42 | 300 |  | бесканальная | 2017 | другая |
| ТК-1 | ТК-2 | 0,94 |  | 1,88 | 300 |  | бесканальная | 2017 | другая |
|  |  | 0,35 |  | 0,7 | 250 |  | бесканальная | 2017 | другая |
|  |  | 3,72 |  | 7,44 | 250 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 12,99 |  | 25,98 | 250 |  | бесканальная | 1974 | АПБ |
|  |  | 4 |  | 8 | 250 |  | канальная | 1974 | АПБ |
|  |  | 14,3 |  | 28,6 | 250 |  | бесканальная | 1974 | АПБ |
| ТК-2 | ТК-3 | 3,3 |  | 6,6 | 250 |  | бесканальная | 1974 | АПБ |
| ТК-1 | ТК-4 | 2,46 |  | 4,92 | 250 |  | бесканальная | 2017 | другая |
|  |  | 4,1 |  | 8,2 | 250 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 24,44 |  | 48,88 | 250 |  | бесканальная | 1974 | АПБ |
|  |  | 4 |  | 8 | 250 |  | канальная | 1974 | АПБ |
|  |  | 2 |  | 4 | 250 |  | бесканальная | 1974 | АПБ |
|  |  | 8 |  | 16 | 250 |  | канальная | 1974 | АПБ |
|  |  | 126 |  | 252 | 250 |  | бесканальная | 1974 | АПБ |
|  |  | 4 |  | 8 | 250 |  | канальная | 1974 | АПБ |
|  |  | 90 |  | 180 | 250 |  | бесканальная | 1974 | АПБ |
| ТК-3 | гр.раздела 1 | 1 |  | 2 | 150 |  | бесканальная | 1974 | АПБ |
| гр.раздела 1 | ТК-1 | 33,5 |  | 67 | 150 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
| ТК-1 | ТК-2 | 69 |  | 138 | 125 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
| ТК-2 | ТК-3 | 48 |  | 96 | 125 |  | канальная | 2012 | ППУ |
| ТК-3 | ТК-4 | 37 |  | 74 | 100 |  | канальная | 1984 | АПБ |
| ТК-4 | ТК-5 | 35 |  | 70 | 100 |  | канальная | 1984 | АПБ |
| ТК-3 | гр.раздела 1 | 1,4 |  | 2,8 | 150 |  | бесканальная | 1974 | АПБ |
| гр.раздела 1 | врезка 1 | 18,6 |  | 37,2 | 150 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
| врезка 1 | ТК-6 | 77 |  | 154 | 150 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
| ТК-6 | ТК-7 | 84 |  | 168 | 150 |  | бесканальная | 2012 | ППУ |
| ТК-7 | ТК-8 | 3,5 |  | 7 | 150 |  | бесканальная | 1984 | АПБ |
| ТК-1 | ТК-3 | 147,49 |  | 294,98 | 500 |  | канальная | 2017 | ППУ |
| ТК-3 | ТК-10 | 206,41 |  | 412,82 | 400 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 204,71 |  | 409,42 | 400 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 40,14 |  | 80,28 | 400 |  | футляр | 2017 | ППУ |
| ТК-2 | ИТП ш.в Лаврики, 59-1 | 13,07 |  | 26,14 | 150 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 68,35 |  | 136,7 | 150 |  | подвал | 2017 | МВ |
| ТК-3 | АК-1 | 71,85 |  | 143,7 | 300 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 93,3 |  | 186,6 | 300 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 5,9 |  | 11,8 | 300 |  | футляр | 2017 | ППУ |
| АК-1 | ИТП ш.в Лаврики, 59-2 | 48,56 |  | 97,12 | 150 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 9,1 |  | 18,2 | 150 |  | футляр | 2017 | ППУ |
|  |  | 34,79 |  | 69,58 | 150 |  | подвал | 2017 | МВ |
| ТК-3 | гр.раздела | 4,03 |  | 8,06 | 80 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
| ТК-4 | гр.раздела | 4,14 |  | 8,28 | 150 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
| ТК-5 | ИТП ш.в Лаврики, 59л.В-4 | 27,65 |  | 55,3 | 200 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 79,29 |  | 158,58 | 200 |  | подвал | 2017 | МВ |
|  |  | 48,33 |  | 96,66 | 150 |  | подвал | 2017 | МВ |
| врезка.ш.в Лаврики к ИТП-6,7 | ИТП ш.в Лаврики, 59л.В-6 | 26,58 |  | 53,16 | 150 |  | подвал | 2017 | МВ |
| врезка.ш.в Лаврики к ИТП-5 | ИТП ш.в Лаврики, 59л.В-5 | 14,13 |  | 28,26 | 32 |  | подвал | 2017 | МВ |
| врезка.ш.в Лаврики к ИТП-7 | ИТП ш.в Лаврики, 59л.В-7 | 11,37 |  | 22,74 | 32 |  | подвал | 2017 | МВ |
| врезка.ш.в Лаврики к ИТП-12 (на а/ст №3) | ИТП ш.в Лаврики, 59л.В-12 | 6,72 |  | 13,44 | 76 |  | подвал | 2017 | МВ |
|  |  | 8,24 |  | 16,48 | 76 |  | футляр | 2017 | ППУ |
| ТК-6 | гр.раздела | 4,14 |  | 8,28 | 150 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
| ТК-7 | до перехода 150/125 | 33,23 |  | 66,46 | 150 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 7,29 |  | 14,58 | 150 |  | подвал | 2017 | МВ |
| до перехода 150/125 | ИТП ш.в Лаврики, 59л.Б-3 | 124,53 |  | 249,06 | 125 |  | подвал | 2017 | МВ |
| от врезки к ИТП-11 (на а/ст №2) | ИТП ш.в Лаврики, 59л.Б-11 | 1,2 |  | 2,4 | 93 |  | подвал | 2017 | стилфлекс |
|  |  | 19,44 |  | 38,88 | 93 |  | бесканальная | 2017 | стилфлекс |
|  |  | 11,55 |  | 23,1 | 93 |  | футляр | 2017 | стилфлекс |
|  |  | 7,58 |  | 15,16 | 76 |  | подвал | 2017 | ППУ |
| ТК-8 | гр.раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гр.раздела 1 | АК-1 | 35,15 |  | 70,3 | 200 |  | канальная | 2018 | ППУ |
| АК-1 | гр.раздела 2 | 1,08 |  | 2,16 | 200 |  | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 0,88 |  | 1,76 | 80 |  | канальная | 2018 | ППУ |
| АК-1 | пдв. Шоссе в Лаврики, 57-1_1 | 28,78 |  | 57,56 | 150 |  | канальная | 2018 | ППУ |
|  |  | 73,73 |  | 147,46 | 150 |  | подвал | 2018 | МВ |
| пдв. Шоссе в Лаврики, 57-1_1 | ИТП Шоссе в Лаврики, 57-1_2 | 1,72 |  | 3,44 | 100 |  | подвал | 2018 | МВ |
| пдв. Шоссе в Лаврики, 57-1_1 | пдв. Шоссе в Лаврики, 57-1_2 | 1,25 |  | 2,5 | 150 |  | подвал | 2018 | МВ |
|  |  | 66,16 |  | 132,32 | 125 |  | подвал | 2018 | МВ |
| пдв. Шоссе в Лаврики, 57-1_2 | ИТП Шоссе в Лаврики, 57-1_1 | 2 |  | 4 | 125 |  | подвал | 2018 | МВ |
| пдв. Шоссе в Лаврики, 57-1_2 | ИТП Шоссе в Лаврики, 57-1_3 | 0,71 |  | 1,42 | 50 |  | подвал | 2018 | МВ |
| ТК-9 | до перехода 150/125 | 37,54 |  | 75,08 | 150 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 15,6 |  | 31,2 | 150 |  | подвал | 2017 | МВ |
| до перехода 150/125 | ИТП ш.в Лаврики, 59л.А-1 | 14,7 |  | 29,4 | 125 |  | подвал | 2017 | МВ |
| от врезки к ИТП-2 | ИТП ш.в Лаврики, 59л.А-2 | 16,15 |  | 32,3 | 50 |  | подвал | 2017 | МВ |
| от врезки к ИТП-10 (на а/ст №1) | ИТП ш.в Лаврики, 59л.А-10 | 0,8 |  | 1,6 | 93 |  | подвал | 2017 | стилфлекс |
|  |  | 13,7 |  | 27,4 | 93 |  | бесканальная | 2017 | стилфлекс |
|  |  | 20,16 |  | 40,32 | 76 |  | подвал | 2017 | МВ |
| ТК-10 | до перехода 200/150 (на Н.О. №27) | 28,99 |  | 57,98 | 200 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 97,48 |  | 194,96 | 200 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 12,78 |  | 25,56 | 200 |  | подвал | 2017 | МВ |
| от перехода 200/150 (на Н.О. №27) | ИТП ш.в Лаврики, 49-1 | 93,87 |  | 187,74 | 150 |  | подвал | 2017 | МВ |
| ИТП ш.в Лаврики, 49-1 | ИТП ш.в Лаврики, 49-2 | 3,71 |  | 7,42 | 125 |  | подвал | 2017 | МВ |
| от врезки к ИТП-3 | ИТП ш.в Лаврики, 49-3 | 41,86 |  | 83,72 | 100 |  | подвал | 2017 | МВ |
| от врезки к ИТП-4 | ИТП ш.в Лаврики, 49-4 (на а/ст через ултцу) | 69,53 |  | 139,06 | 80 |  | канальная | 2017 | ППУ |
|  |  | 74,11 |  | 148,22 | 80 |  | подвал | 2017 | МВ |
| ТК-10 | гр.раздела | 4,93 |  | 9,86 | 400 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
| ТК-4 | гр.раздела 1 | 1,6 |  | 3,2 | 200 |  | канальная | 1974 | АПБ |
| гр.раздела 1 | гр. раздела |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| гр. раздела | Пр.1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Пр.1 | УС-1 | 171 |  | 342 | 200 |  | надземная | 1993 | МВ |
| УС-1 | УВ-1 | 21,3 |  | 42,6 | 200 |  | надземная | 1993 | МВ |
| УВ-1 | гр. раздела 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| гр. раздела 2 | Пр.2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Пр.2 | ЦТП Оборонная, 51 | 57,5 |  | 115 | 200 |  | канальная | 1993 | АПБ |
| ЦТП Оборонная, 51 | ТК-1 | 20 | 12,35 | 64,7 | 200 | 150/80 | канальная | 1993 | АПБ |
| гр. раздела | гр.раздела 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| гр.раздела 3 | УВВ-1 | 0,99 |  | 1,98 | 200 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
| УВВ-1 | гр.раздела 4 | 1,25 |  | 2,5 | 200 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |
| гр.раздела 4 | гр.раздела 5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| гр.раздела 5 | гр.раздела 6 | 2,2 |  | 4,4 | 200 |  | бесканальная | 2017 | ППУ |

Котельная ГУП «ТЭК СПб»

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 27.

Таблица 27. Характеристики тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»

| Адрес тепловых сетей | L трассы , п.м. (в двухтрубном исчислении) | L трубы, п.м. (в однотрубном исчислении) | Ду, мм | Ду, ГВС | Прокладка |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию или кап. ремонта/ реконструкции | Изоляция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бесканальная | канальная | футляр | подвальная | надземная |  |  |  |
| Т/cеть г. Мурино от границы работ до ул.Кооперативная, д.21 (церковь) | 83,00 | 166,00 | 80 | отсутствует |  | 80,0 |  | 3,0 |  | 2008 | ППУ | Минвата |
| Т/сеть от границы работ до метро "Девяткино" | 74,740 | 149,48 | 80 | отсутствует |  | 72,4 |  | 2,34 |  | 1978 | АПБ | Минвата |
| Т/сеть маг.от УТ-1 через приям-3, узел-2 приямок-4, УТ-3,УТ-4, приямок-6, приямок-1, узел-2, узел-1, приямок-3 до границы работ за ТК-1 за Токсовским шоссе | 1700,00 | 3400,00 | 400 | отсутствует | 461,96 | 908,70 | 60,20 |  | 269,14 | 2015 | ППУ |  |
| Т/сеть маг. от границы работ у ТК-1 через УТ-2, УТ-3, УТ-4, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 до забора эл. депо "Северное" до гра. Работ станции м. "Девяткино" до гр. работ у магазина "Самно" и до границ работ до Привокзальной пл. д.3(магазин ИП Земсков А.В.) | 2038,450 | 4076,90 | 30 | отсутствует |  |  |  |  | 2,030 | 2015 | ППУ |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 44,960 |  |  |  | 2015 | ППУ |  |
|  |  |  | 80 |  | 9,110 | 181,010 | 33,000 |  |  | 2015 | ППУ |  |
|  |  |  | 250 |  |  | 95,470 | 17,000 |  | 50,460 | 2015 | ППУ |  |
|  |  |  | 400 |  | 155,370 | 1385,780 | 64,260 |  |  | 2015 | ППУ |  |

ООО «Теплоэнерго»

ООО «Теплоэнерго» осуществляет передачу тепловой энергии. Общая характеристика сетей представлена в таблице 28.

Таблица 28. Характеристики тепловых сетей ООО «Теплоэнерго»

| Узел конца | L, трассы п.м. | Протяженность трассы ГВС, п.м | L, трубы п.м. | Ду, мм | Ду, ГВС | Прокладка | Год | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Мурино, Привокзальная площадь, уч. 5-А | 12,38 |  | 24,76 | 150 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 4,16 |  | 8,32 | 125 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 94,5 |  | 189 | 500 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 4 |  | 8 | 400 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 680,4 |  | 1360,8 | 400 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  | 259,8 |  | 519,6 | 400 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
| ИТП №1,2,3 в д. 11, к.1 по Петровскому бульвару и до ИТП №1,2,3 д. 12 по Воронцовскому бульвару | 8,4 |  | 16,8 | 250 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 39,33 |  | 78,66 | 250 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 89,26 |  | 178,52 | 150 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 8,385 |  | 16,77 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 15,78 |  | 31,56 | 50 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 22,55 |  | 45,1 | 250 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  | 8,5 |  | 17 | 250 |  | футлярная | 2015 | ППУ |
|  | 93,53 |  | 187,06 | 250 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 87,79 |  | 175,58 | 200 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 22,52 |  | 45,04 | 150 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 4,35 |  | 8,7 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 5 |  | 10 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
| ИТП №1,2,3 в д. 11, к. 2 по Петровскому бульвару и ИТП №1,2 в д. 11 по ул. Шувалова | 8,4 |  | 16,8 | 125 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 25,695 |  | 51,39 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 5,97 |  | 11,94 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 15,775 |  | 31,55 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 11,13 |  | 22,26 | 125 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 46,1 |  | 92,2 | 125 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  | 62,55 |  | 125,1 | 125 |  | футлярная | 2015 | ППУ |
|  | 7,2 |  | 14,4 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 85,36 |  | 170,72 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 3,87 |  | 7,74 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 17,65 |  | 35,3 | 125 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 48,69 |  | 97,38 | 125 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  | 17,93 |  | 35,86 | 125 |  | футлярная | 2015 | ППУ |
|  | 31,35 |  | 62,7 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 11,015 |  | 22,03 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 54,29 |  | 108,58 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 8,48 |  | 16,96 | 125 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  | 11,68 |  | 23,36 | 125 |  | футлярная | 2015 | ППУ |
|  | 6,58 |  | 13,16 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
| ИТП №1,2,3 д. 9 по ул. Шувалова | 14,58 |  | 29,16 | 150 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 32,365 |  | 64,73 | 150 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 19,32 |  | 38,64 | 80 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 15,225 |  | 30,45 | 25 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
| ИТП №1,2,3 в д. 10 по Воронцовскому бульвару | 44,83 |  | 89,66 | 150 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 15,65 |  | 31,3 | 150 |  | бесканальная | 2015 | ППУ |
|  | 65,35 |  | 130,7 | 150 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 14,7 |  | 29,4 | 80 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 5,53 |  | 11,06 | 25 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 56,5 |  | 113 | 150 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
| ИТП здания ООО «Луч» по бульвару Менделеева, д.11, корп. 3 | 0,23 |  | 0,46 | 65 |  | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  | 22,59 |  | 45,18 | 65 |  | канальная | 2016 | ППУ |
|  | 8,73 |  | 17,46 | 65 |  | бесканальная | 2016 | ППУ |
|  | 3,11 |  | 6,22 | 65 |  | подвальная | 2016 | цилиндры из минваты |
| граница работ между домами 9 и 11/1 по пр. Авиаторов Балтики | 49,27 |  | 98,54 | 250 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 49,25 |  | 98,5 | 250 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 136,79 |  | 273,58 | 250 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 9,51 |  | 19,02 | 200 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 3,56 |  | 7,12 | 150 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 0,64 |  | 1,28 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 0,15 |  | 0,3 | 100 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 0,835 |  | 1,67 | 65 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 11,67 |  | 23,34 | 150 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 0,2 |  | 0,4 | 125 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 0,19 |  | 0,38 | 100 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 61,07 |  | 122,14 | 200 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |
|  | 21 |  | 42 | 200 |  | канальная | 2015 | ППУ |
|  | 1,46 |  | 2,92 | 200 |  | подвальная | 2015 | цилиндры из минваты |

Котельная ООО «Энергия»

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 29.

Таблица 29. Характеристики тепловых сетей ООО «Энергия»

| Узел начала | Узел конца | L м трассы в однотрубном исчислении | Протяженность ГВС м в однотрубном исчислении | Материальная характеристика, м2 | Ду, мм | Ду, ГВС | Способ прокладки | Год прокладки | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 24 | - | 14,4 | 600 | - | Подземно канально | 2019 | ППУ |
| 2 | 13 | 60 | - | 18,0 | 300 | - | Подземно бесканально | 2019 | ППУ |
| 13 | 18 | 35 | - | 8,8 | 250 | - | Подземно бесканально | 2019 | ППУ |
| 18 | 19 | 211 | - | 42,2 | 200 | - | Подземно канально | 2019 | ППУ |
| 19 | 45 | 9 | - | 0,7 | 80 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 19 | 20 | 10 | - | 1,5 | 150 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 20 | 21 | 121 | - | 12,1 | 100 | - | Подземно канально | 2019 | ППУ |
| 20 | 46 | 11 | - | 1,7 | 150 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 18 | 22 | 98 | - | 19,6 | 200 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 22 | 47 | 2,5 | - | 0,5 | 200 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 22 | 23 | 133 | - | 16,6 | 125 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 23 | 24 | 3,5 | - | 0,4 | 100 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 23 | 48 | 1,3 | - | 0,1 | 50 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 2 | 25 | 87 | - | 17,4 | 200 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 25 | 49 | 2,5 | - | 0,5 | 200 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 25 | 26 | 41 | - | 5,1 | 125 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 26 | 50 | 11 | - | 0,6 | 50 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 26 | 27 | 65 | - | 8,1 | 125 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 27 | 28 | 3,5 | - | 0,4 | 100 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 27 | 51 | 1,3 | - | 0,1 | 50 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 2 | 3 | 119 | - | 59,5 | 500 | - | Подземно бесканально | 2019 | ППУ |
| 3 | 4 | 169 | - | 84,5 | 500 | - | Подземно бесканально | 2019 | ППУ |
| 4 | 5 | 30 | - | 12,0 | 400 | - | Подземно бесканально | 2019 | ППУ |
| 5 | 6 | 130 | - | 39,0 | 300 | - | Подземно бесканально | 2019 | ППУ |
| 6 | 63 | 60 | - | 15,0 | 250 | - | Подземно бесканально | 2019 | ППУ |
| 63 | 64 | 12 | - | 0,8 | 70 | - | Подземно бесканально | 2019 | ППУ |
| 6 | 7 | 62 | - | 18,6 | 300 | - | Подземно канально | 2019 | ППУ |
| 7 | 8 | 94 | - | 28,2 | 300 | - | Подземно канально | 2019 | ППУ |
| 7 | 36 | 9 | - | 0,5 | 50 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 7 | 37 | 3 | - | 0,5 | 150 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 8 | 38 | 101 | - | 20,2 | 200 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 38 | 39 | 9 | - | 0,5 | 50 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |
| 38 | 40 | 2 | - | 0,4 | 200 | - | По подвалу | 2019 | Мин вата |

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

На всех источниках теплоснабжения, в отопительный период, применяется качественное регулирование, с четким соблюдением температурного графика. В межотопительный период, применяется качественно-количественное регулирование.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»: 130/70 ºС.

Утвержденный температурный график работы котельной МАУ «Муниципальная управляющая компания»: 95/70 °С.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «Новая Водная Ассоциация»: 95/70° С.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «ТК Мурино»: 110/75 С.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «ЖилКомТелоЭнерго»: 115/75 °С.

Утвержденный температурный график работы котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб»: 150/70 °С.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «Энергия»: 105/70 °С

Утвержденный температурный график работы Северной ТЭЦ 21 ПАО «ТГК-1» 150/70 °С.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии полностью соответствуют утвержденным температурным графиками работы источников Муринского ГП.

    - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей представлены в пьезометрических графиках на рисунках 10 – 17.

Как видно из пьезометрических графиков, потребители получают тепловую энергию в полном объеме.

Отпуск тепловой энергии от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» осуществляется по температурному графику 130/70 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе 9,0/6,5 кгс/см².

Отпуск тепловой энергии от котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» осуществляется по температурному графику 115/75 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе 6,0/3,0 кгс/см².

Отпуск тепловой энергии от котельной ООО «ТК «Мурино» осуществляется по температурному графику 110/75 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе 6,0/3,0 кгс/см².

Отпуск тепловой энергии от котельной ООО «Новая Водная Ассоциация» осуществляется по температурному графику 95/70 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе 5,6/3,0 кгс/см².

Отпуск тепловой энергии от котельной МАУ «Муниципальная управляющая компания» осуществляется по температурному графику 95/70 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе 6,0/3,0 кгс/см².

Отпуск тепловой энергии от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» через тепловые сети АО «Теплосеть СПб» осуществляется:

•	по т/м Суздальская по температурному графику: 106/70 °С, с «верхней срезкой» температуры теплоносителя в подающем трубопроводе на уровне: Т1= 100 °С

давление в подающем/обратном трубопроводе Р1/Р2 = (9,5÷13,0)/(3,0÷5,0) кгс/см2.

•	по т/м Ново-Девяткино по температурному графику 150/70 °С, с «верхней срезкой» температуры теплоносителя в подающем трубопроводе на уровне: Т1= 100 °С

давление в подающем/обратном трубопроводе Р1/Р2 = (8,5÷9,5)/(2,0÷2,5)  кгс/см2.

Рисунок 10. Пьезометрический график от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

Рисунок 11. Пьезометрический график от БМК Лаврики 34

Рисунок 12. Пьезометрический график от котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Рисунок 13. Пьезометрический график от котельной МАУ «Муниципальная управляющая компания»

Рисунок 14. Пьезометрический график от котельной ООО «ТК «Мурино»

Рисунок 15. Пьезометрический график от котельной Северомуринская ГУП «ТЭК СПб»

Рисунок 16. Пьезометрический график от Северной ТЭЦ-21 по т/м Ново-Девяткино

Рисунок 17. Пьезометрический график от Северной ТЭЦ-21 по т/м Суздальская

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Сведения о повреждениях, выявленных на тепловых сетях МО "Муринское городское поселение" за 2015-2019 годы, представлены в таблице 30.

Таблица 30. Статистика отказов тепловых сетей

| Название | Отказы (аварии, инциденты) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| АО «Теплосеть СПб» | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 |
| ГУП «ТЭК СПб» | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ООО «Петербургтеплоэнерго | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Отказов на тепловых сетях других организаций не зафиксировано.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений и сведения о среднем времени, затрачиваемом на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не предоставлены.

    - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325 (ред. от 01.02.2010) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Нормы тепловых потерь водяными тепловыми сетями приведены в таблице 31.

Таблица 31. Сведения об утверждённых нормативах технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях в 2019 году

| Источник тепловой энергии | Нормативные тепловые потери, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 23 625,00 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 1 239,91 |
| Котельная ООО «ТК Мурино» | 2 276,60 |
| БМК Лаврики д.34 | 26,00 |
| Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | 131,50 |
| АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 10 970,19 |

    - Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Потери тепловой энергии по каждой котельной за 2017 - 2019 гг. представлены в таблице 32.

Таблица 32. Потери тепловой энергии по каждой котельной за последние 3 года

| № п/п | Название | Величина потерь тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 15920,52 | 18715,74 | 20 113,94 |
| 2 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 459,07 | 1138,30 | 1138,30 |
| 3 | Котельная ООО «ТК Мурино» | 1 262,0 | 1 504,0 | 1 504,0 |
| 4 | БМК Лаврики д.34 | 25,56 | 25,56 | 24,0 |
| 5 | Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | 131,5 | 131,5 | 40,0 |
| 6 | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 9792 | 9362 | 10 639 |
| 7 | ГУП «ТЭК СПБ» | н/д | н/д | 934,25 |
| 8 | ООО «Энергия» | - | - | 108,0 |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей нет.

    - Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители, присоединенные к централизованной системе теплоснабжения, имеют различные схемы присоединения, наиболее распространенная – присоединение с помощью ИТП.

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о приборах коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют.

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения и сокращение расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть (в случае отсутствия) установку приборов учета тепловой энергии.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории сельского поселения расположено одно ЦТП ул.Оборонная д. 52. Информации по ЦТП не предоставлено (находится на балансе потребителя).

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Устройств защиты тепловых сетей (установленных непосредственно на трубопроводах ТС) от превышения давления не установлено.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории муниципального образования бесхозяйных сетей нет.

  - Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии

    - Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения на территории сельского поселения

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории сельского поселения действуют следующие источники централизованного теплоснабжения:

- Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»;

- Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»;

- Котельная ООО «ТК «Мурино»;

- БМК Лаврики д.34;

- Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» (д.Лаврики).

- Котельная ООО «Энергия»

Также по территории сельского поселения проходят тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» и тепловые сети от котельной Северомуринская ГУП «ТЭК СПб»

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к потребителям приведены в п. 1.1.5.

    - Описание существующих зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения сельского поселения

Источники с комбинированной выработкой тепловой энергии на территории сельского поселения отсутствуют.

    - Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения сельского поселения

Зоны действия водогрейных котельных в системах теплоснабжения сельского поселения описаны в п. 1.1.5.

    - Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, сельского поселения

Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой представлено в п.1.4.1.

    - Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения сельского поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии

Зоны действия котельных в системах теплоснабжения сельского поселения представлены в п.1.4.1.

  - Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

    - Схемы присоединения нагрузок потребителей

На территории сельского поселения основной схемой присоединения абонентских вводов к тепловой сети являются схемы присоединения потребителей с помощью ИТП.

    - Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Централизованное теплоснабжение осуществляется от следующих котельных:

- Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»;

- Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»;

- Котельная ООО «ТК «Мурино»;

- БМК Лаврики д.34;

- Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» (д.Лаврики).

- Котельная ООО «Энергия»

Также по территории сельского поселения проходят тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» и тепловые сети от котельной Северомуринская ГУП «ТЭК СПб»

Объем потребления тепловой энергии за 2019 год отдельно по каждой котельной представлен в таблице 33.

Таблица 33. Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

| Участок | Источник | Объем потребления ТЭ при расчетной температуре (полезный отпуск), Гкал |
| --- | --- | --- |
| Участок 1 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 373 389,57 |
| Участок 1 | Котельная ООО «Энергия» | 5 419,0 |
| Участок 4 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 28 351,24 |
| Участок 10 | ООО «ТК Мурино» | 45 620,00 |
| Участок 8 | БМК Лаврики д.35 | 4 130,00 |
| Участок 2 | Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | 804,24 |
| Участок 3,5,6,9,11 | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 89 589,31 |
| Участок 7 | ГУП «ТЭК СПб» | 9 996,41 |

    - Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории МО не зафиксировано.

    - Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Объем потребления тепловой энергии представлен в п. 1.5.2.

    - Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха за 2019 год составил 557 299,77 Гкал.

Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха отдельно по каждому источнику тепловой энергии предоставлен в таблице 34.

Таблица 34. Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

| № Котельной | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 373 389,57 |
| Котельная ООО «Энергия» | 5 419,0 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 28 351,24 |
| ООО «ТК Мурино» | 45 620,00 |
| БМК Лаврики д.35 | 4 130,00 |
| Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | 804,24 |
| АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 89 589,31 |
| ГУП «ТЭК СПб» | 9 996,41 |

    - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета, утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 г. № 313 (приложение 2) (с изм. на 30 декабря 2014 г.), и представлены в таблице 35.

В таблице 36 представлены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета.

Таблица 35. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| № п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/м2 общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,0207 |
| 2 | Дома постройки 1946-1970 годов | 0,0173 |
| 3 | Дома постройки 1971-1999 годов | 0,0166 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,0099 |

Таблица 36. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 4,59 | 2,97 | 7,56 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 4,54 | 2,92 | 7,46 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 4,49 | 2,87 | 7,36 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,99 | 2,37 | 6,36 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,15 | 1,51 | 4,66 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 2,05 | 0,70 |  |
| 3 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 3.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 7,56 |  | 7,56 |
| 3.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 7,46 |  | 7,46 |
| 3.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 7,36 |  | 7,36 |
| 3.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 6,36 |  | 6,36 |
| 4 | Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 5 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 6 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 4,28 |  | 4,28 |
| 7 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения | 5,23 |  |  |
| 8 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | 4,28 |  |  |
| 9 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 |  |  |
| 10 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 3,16 | 1,72 | 4,88 |

  - Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Указанные балансы сведены в таблицу 37.

Таблица 37. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и подключенной нагрузки

| Источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 299,52 | 299,52 | 0,93 | 298,59 | 197,24 | 2,234 | 99,116 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 20,64 | 20,64 | 0,012 | 20,628 | 15,896 | 0,54 | 4,195 |
| Котельная ООО «ТК Мурино» | 29,756 | 29,756 | 0,451 | 29,305 | 25,33 | 0,07 | 3,91 |
| БМК Лаврики д.34 | 2,795 | 2,795 | 0,019 | 2,776 | 2,588 | 0,1 | 0,09 |
| Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | 1,29 | 1,29 | 0,03 | 1,26 | 1,0177 | 0,029 | 0,2133 |
| Котельная ООО «Энергия» | 20,636 | 20,636 | 0,479 | 20,157 | 7,731 | 0,529 | 11,897 |
| Котельная ГУП "ТЭК СПб" | 288,5 | 228,8 | 8,03 | 220,77 | 12,735 | 9,5 | - |

    - Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности по каждому источнику представлены в таблице 37.

Сведения о резерве/дефиците не учитывают выданные ТУ и заключенные договоры на присоединение.

    - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Результаты расчета представлены в пьезометрических графиках в п 1.3.5, построенных на основании расчета.

    - Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории сельского поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения, а также своевременное строительство новых источников теплоснабжения.

В настоящее схема предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию новых источников для обеспечения перспективного спроса.

    - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

С учетом п.1.6.4, удовлетворение перспективного спроса на тепловую мощность планируется за счет строительства новых источников теплоснабжения.

  - Раздел 7. Балансы теплоносителя

    - Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»

Химводоподготовка на котельной отсутствует, подпитка тепловой сети осуществляется от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1».

Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Химводоподготовка осуществляется с помощью добавления в воду комплексонов.

Таблица 38. Характеристика ХВО котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| Наименование источника | Наличие охладителя выпара | Общая жесткость воды, мг-экв/кг | Применяемый ионит | Средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т на 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | нет | 0,7 | Эктоскейл (Ektoscale) 450-1, Комплексонат НТФ-цинк | 30,6 |

Котельная ООО «ТК «Мурино»

В состав установки химводоподготовки, используемой на котельной ООО «ТК «Мурино», входят:

- Автоматическая установка умягчения непрерывного действия 1-ой ступени HYDROTECH STF 1865-9500 SEM;

- Автоматическая установка умягчения периодического действия 2-ой ступени HYDROTECH SSF 1465-7700 SET;

- Комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 140;

- Комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 170.

Характеристика ХВО котельной ООО «ТК «Мурино» представлена в таблице 39.

Таблица 39. Характеристика ХВО котельной ООО «ТК Мурино»

| Наименование источника | Наличие охладителя выпара | Общая жесткость воды, мг-экв/кг | Применяемый ионит (сульфоуголь/ КУ-2) жесткость воды, мг-экв/кг | Средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т на 2019г | Наличие бака взрыхления (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по адресу г. Мурино ул. Новая 7, стр.1 | нет | 0,8 | Катионит КУ-2-8 | 60/месяц | Да |

БМК Лаврики д.34

Характеристика системы химводоочистки на блочномодульной котельной Лаврики д.34 представлена в таблице 40.

Таблица 40. Характеристика ХВО БМК Лаврики д.34

| Наименование источника | Общая жесткость воды, мг-экв/кг | Применяемый ионит (сульфоуголь/ КУ-2) жесткость воды, мг-экв/кг | Средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т на 2019г | Наличие бака взрыхления (да/нет) | Температура воды после подогревателя сырой (исходной) воды, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Лаврики 34 | 0,75 | Натрий-катионит «Tulsion T-42 Na» | 30 | да | Подогреватель воды отсутствует, сырая вода с температурой 15 ºС |

Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» (д. Лаврики)

Сведения о наличии ХВО на источнике отсутствуют.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в системе теплоснабжения ряда котельных отсутствуют.

Котельная ООО «Энергия»

Характеристика системы химводоочистки на котельной ООО «Энергия» представлена в таблице 41.

Таблица 41. Характеристика ХВО ООО «Энергия»

| Наименование источника | Общая жесткость воды, мг-экв/кг | Применяемый ионит (сульфоуголь/ КУ-2) жесткость воды, мг-экв/кг | Средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т на 2019г | Наличие бака взрыхления (да/нет) | Температура воды после подогревателя сырой (исходной) воды, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по адресу: г. Мурино, ул. Екатериниская д.32 стр.1 | - | - | - | - | 10 |

    - Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлены.

  - Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На источниках муниципального образования в качестве основного топлива используется природный газ, в качестве резервного - дизельное топливо. Сведения о потреблении используемого топлива за 2019 год представлены в таблице 42.

Таблица 42. Потребление топлива источниками за 2019 год

| Источник | Основное/ резервное топливо | Расход натур. топлива, тыс. м³ / т | Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | газ / дизельное топливо | 40620,242/ 11,191 | 151,83 | 47 021,608 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | газ / дизельное топливо | 4057,94 / - | 157,19 | 4 696,53 |
| Котельная ООО «ТК Мурино» | газ / дизельное топливо | 6392,87/ - | 154,91 | 7415,73 |
| БМК Лаврики д.34 | газ / дизельное топливо | 565,30 / - | 150,1 | 655,7 |
| Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | газ / дизельное топливо | 108,42 | 156,0 | 125,46 |
| Котельная ООО «Энергия» | Газ/- | 829,049 | 174,42 | 959,515 |
| Котельная ГУП "ТЭК СПб" | Газ/мазут | 79 405/ 0,486 | 155,8 | 92 110,798 |

Суммарный расход топлива за 2019 год составил 131 978,82 тыс. м³.

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо на всех котельной является – дизельное топливо. Все котельные обеспечиваются топливом в соответствии с нормативными требованиями.

    - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Данных по особенностям характеристик топлива не предоставлено. Природный газ на котельные подается в соответствии с договорами поставок с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Доставка дизельного топлива осуществляется автомобильным транспортом.

    - Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Проблем с поставками основного и резервного топлива на источники теплоснабжения нет.

  - Раздел 9. Надежность теплоснабжения

    - Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по сельскому поселению в целом производится по следующим критериям:

1. Интенсивность отказов (p) определяется за год по следующей зависимости

p = SUM Мот x nот / SUM Мn,                   (1)

где:

Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе (кв. м);

nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением (ч);

SUM Мn - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Величина материальной характеристики тепловой сети, состоящей из «n» участков, представляет собой сумму произведений диаметров подводящих и отводящих трубопроводов на их длину.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»  минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для тепловых сетей ;

2. Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) определяется по формуле:

q = SUM Qав / SUM Q,                      (2)

где:

SUM Qав - аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал;

SUM Q - расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал.

3. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной:

- до 5,0 Гкал/ч	           Кэ = 0,8;

- св. 5,0 до 20 Гкал/ч	   Кэ = 0,7;

- св. 20 Гкал/ч               Кэ = 0,6.

4. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности

отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                   Кв = 0,8;

св. 5,0 до 20 Гкал/ч        Кв = 0,7;

св. 20 Гкал/ч                    Кв = 0,6.

5. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной:

- до 5,0 Гкал/ч                              Кт = 1,0

- св. 5,0 до 20 Гкал/ч                   Кт = 0,7

- св. 20 Гкал/ч                              Кт = 0,5.

6. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

- до 10%                                     Кб = 1,0

- св. 10 до 20%                           Кб = 0,8

- св. 20 до 30%                           Кб = 0,6

- св. 30%                                     Кб = 0,3.

7.  Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

- резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

- св. 70 до 90%                              Кр = 0,7

- св. 50 до 70%                              Кр = 0,5

- св. 30 до 50%                              Кр = 0,3

- менее 30%                                   Кр = 0,2.

8. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое   наличием   ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

- при доле ветхих сетей до 10%           Кс = 1,0

- св. 10 до 20%                                       Кс = 0,8

- св. 20 до 30%                                        Кс = 0,6

- св. 30%                                                   Кс = 0,5.

9. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт , Кб , Кр  и Кс

Кнад= (Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс)/n,                 (3)

где:

n - число показателей, учтенных в числителе.

10. Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения сельского поселения определяется:

,                                       (4)

где:

Kнадсист.1, Kнадсист.n - значения показателей надежности системы теплоснабжения;

Q1, Qn -   расчетные тепловые нагрузки потребителей.

11. В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения сельского поселения (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные         при Кнад - более 0,9

- надежные                   Кнад - от 0,75 до 0,89

- малонадежные               Кнад - от 0,5 до 0,74

- ненадежные                 Кнад - менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения муниципального образования приведены в таблице 43.

Таблица 43. Критерии надежности систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Обозн-е | От источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ТК Мурино» | БМК Лаврики д.34 | Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | Котельная «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб» | Котельная ООО «Энергия» |
| Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,6 |
| Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 |
| Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 |
| Готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 |
| Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения сельского поселения | К об | 1,0 | 0,813 | 0,800 | 0,888 | 0,850 | 0,838 | 0,900 | 0,850 |

По результатам расчетов общий показатель надежности системы теплоснабжения по состоянию на 2019 год составил 0,867, следовательно, систему теплоснабжения сельского поселения следует отнести к классу надежных.

    - Анализ аварийных отключений потребителей

Данные по аварийным отключениям потребителей предоставлены в п. 1.3.6.

    - Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Аварийно-восстановительные работы проводятся оперативно и в срок.

    - Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надежность можно рассматривать как свойство системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из формулированных в определении надежности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование - один из основных методов повышения надежности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надежность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течении заданного времени требуемые режимы. параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

Вероятность безотказной работы системы [Р] – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже+12ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ºС, более числа раз установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2 ºС.

Живучесть системы [Ж] – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановок (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [Р].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-ого участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р=е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р=е-ω;

где w- плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω= а·m·Кс·d0,208;

а – эмпирический коэффициент.

При нормативном уровне безотказности а=0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется применять Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс=3·И 2,6

И= n/no

где:

И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит=0,97;

- тепловых сетей – Ртс=0,90;

- потребителя теплоты – Рпт= 0,99;

- СЦТ- Рсцт=0,9*0,97*0,99=0,86.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ. Программа ZuluThermo позволяет производить расчет надежности системы централизованного теплоснабжения.

Согласно результатам расчета надежности, на территории Муринского сельского поселения, зоны ненормативной надежности систем теплоснабжения отсутствуют.

  - Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

    - Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Результаты хозяйственной деятельности ООО «Петербургтеплоэнерго» представлены в таблице 44.

Таблица 44. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Петербургтелпоэнерго»

| Наименование статьи доходов/расходов | Котельная ООО «Петербургтелпоэнерго» |  |
| --- | --- | --- |
|  | План 2019 | Факт 2019 |
| Вид владения (собственность-аренда-лизинг) | в собственности | в собственности |
| Количество и тип котлов | 4 | 4 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 199,520 | 199,520 |
| Подключенная мощность, Гкал/час | 183,829 | 205,571 |
| в собственности | 183,829 | 205,571 |
| арендованные | 0 | 0 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 92,1% | 103,0% |
| Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | 266,19 | 309,70 |
| Потери, тыс.Гкал | 22,88 | 20,11 |
| то же в % |  |  |
| Полезный отпуск, тыс. Гкал | 387,56 | 373,39 |
| Вид топлива | газ | газ |
| Расходы всего | 699 112,24 | 672 260,83 |
| в том числе | 0,00 | 0,00 |
| на теплоснабжение | 698 416,58 | 663 128,54 |
| на прочую деятельность | 0,00 | 0,00 |
| Расходы (сч.20, сч.23, сч.25) | 698 916,35 | 663 128,54 |
| Расходы на оплату труда | 28 058,76 | 48 224,92 |
| Расходы на оплату труда (т/с) | 28 058,76 | 48 224,92 |
| Расходы на оплату труда (прочие) | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по страховым платежам и обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве (НС) | 8 473,74 | 14 110,16 |
| Страховые платежи | 8 417,63 | 14 021,36 |
| Страховые платежи (т/с) | 8 417,63 | 14 021,36 |
| Страховые платежи (прочие) | 0,00 | 0,00 |
| Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 56,12 | 88,80 |
| Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (т/с) | 56,12 | 88,80 |
| Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (прочие) | 0,00 | 0,00 |
| Материальные расходы | 389 511,91 | 344 410,35 |
| топливо | 184 758,62 | 216 205,84 |
| дизельное топливо | 0,00 | # 449,48 |
| газ на пр-во тепла (расчетное) | 184 758,62 | 215 756,36 |
| топл. на произ-во э/энергии | 0,00 | # 0,00 |
| электроэнергия на технологические цели | 23 138,63 | 20 264,79 |
| вода на технологические цели | 0,00 | 106,17 |
| водоотведение | 208,27 | 94,80 |
| покупная тепловая энергия | 180 734,08 | 107 138,37 |
| вода (для ХВС, ГВС и т.д.) | 0,00 | 0,00 |
| услуги по передаче тепловой энергии | 0,00 | 0,00 |
| материалы на технологические нужды | 594,00 | 384,95 |
| списание ОС производственного назначения стоимостью ниже 40 тыс.руб. | 0,00 | 47,99 |
| списание ОС производственного назначения стоимостью ниже 40 тыс.руб. (т/с) | 0,00 | 47,99 |
| списание ОС производственного назначения стоимостью ниже 40 тыс.руб. (прочее) | 0,00 | 0,00 |
| материалы для оказания услуг (выполнения работ) по прочей деятельности (не используется) | 0,00 | 0,00 |
| прочие материалы | 78,31 | 167,43 |
| прочие материалы (т/с) | 78,31 | 167,43 |
| прочие материалы (прочее) | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | 225 067,73 | 215 577,08 |
| Амортизация ОС | 225 067,73 | 215 577,08 |
| Амортизация ОС (т/с) | 225 067,73 | 215 577,08 |
| Амортизация ОС (прочие) | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация НМА | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация НМА (т/с) | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация НМА (прочие) | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на ремонт ОС производственного назначения | 4 661,80 | 5 782,30 |
| Расходы на ремонт ОС производственного назначения (т/с) - капитальный ремонт подрядным способом | 518,93 | 0,00 |
| Расходы на ремонт ОС производственного назначения (т/с) - капитальный ремонт подрядным способом, не относимый напрямую на объекты теплоснабжения | 33,82 | 0,00 |
| Расходы на ремонт ОС производственного назначения (т/с) - текущий ремонт подрядным способом | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на ремонт ОС производственного назначения (т/с) - текущий ремонт подрядным способом, не относимый напрямую на объекты теплоснабжения | 181,83 | 0,00 |
| Расходы на ремонт ОС производственного назначения (т/с) - материалы | 3 927,22 | 5 782,30 |
| Расходы на ремонт ОС производственного назначения (прочие) | 0,00 | 0,00 |
| Прочие прямые расходы | 43 142,40 | 35 023,74 |
| арендная плата | 1 816,12 | 1 137,51 |
| аренда производственного имущества (теплоэнергетического имущества) | 0,00 | 0,00 |
| аренда прочая (т/с) | 1 816,12 | 1 137,51 |
| аренда прочая (прочие) | 0,00 | 0,00 |
| лизинговые платежи | 0,00 | 0,00 |
| услуги сторонних организаций производственного характера (техобслуживание производственного имущества) | 14 111,30 | 6 862,28 |
| ТО производственного оборудования (т/с) | 587,31 | 0,00 |
| ТО производственного оборудования (т/с) - не относимые напрямую на объекты теплоснабжения | 970,70 | 0,00 |
| Услуги агентов по расчетам с потребителями (т/с) | 3 731,56 | 0,00 |
| Прочие услуги сторонних организаций производственного характера (т/с) | 8 821,74 | 6 862,28 |
| Услуги сторонних организаций производственного характера (техобслуживание производственного имущества) (прочие) | 0,00 | 0,00 |
| Прочие прямые расходы | 27 214,97 | 27 023,95 |
| Прочие прямые расходы (т/с) | 27 214,97 | 27 023,95 |
| Прочие прямые расходы, (прочие) | 0,00 | 0,00 |
| Управленческие (общехозяйственные расходы), всего (сч.26) | 195,89 | 9 132,28 |
| Управленческие расходы (т/с) | 195,89 | 9 132,28 |
| Управленческие расходы (прочие) | 0,00 | 0,00 |

Результаты хозяйственной деятельности ГУП «ТЭК СПб» представлены в таблице 45.

Таблица 45. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП «ТЭК СПб»

| № п/п | Наименование показателя | Ожидаемое 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всеволожский МР | Санкт-Петербург | ИТОГО |
| 1 | Основные технические показатели |  |  |  |
| 1.1 | Тип котельной | Район |  |  |
| 1.2 | Вид топлива | Газ |  |  |
| 1.3 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,770 | 282,730 | 288,500 |
| 1.4 | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 12,93692 | 287,32052 | 300,25744 |
| 1.5 | Выработка теплоэнергии, Гкал | 11 292,58 | 580 008,39 | 591 300,97 |
| 1.6 | Расход на собственные нужды, Гкал | 361,91 | 19 397,05 | 19 758,96 |
| 1.7 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 10 930,66 | 560 611,34 | 571 542,00 |
| 1.8 | Потери, Гкал | 934,25 | 58 584,75 | 59 519,00 |
| 1.9 | Потери, % | 8,55 | 10,45 | 10,41 |
| 1.10 | Полезный теплоотпуск, Гкал | 9 996,41 | 502 026,51 | 512 022,92 |
| 1.11 | Теплоотпуск реализованный потребителям | 9 189,63 | 532 489,48 | 541 679,11 |
| 1.12 | Расход условного топлива, тут | 1 751,568 | 90 359,230 | 92 110,798 |
| 1.13 | Удельный расход, кг/Гкал | 160,24 | 161,18 | 161,16 |
| 1.14 | Цена ТУТ, руб./тут | 4,70 | 4,71 | 4,71 |
| 1.15 | Расход холодной воды (расшифровка затрат), м3 | 6 896,670 | 2 066 470,330 | 2 073 367,000 |
| 1.16 | Удельный расход, куб.м/Гкал | 0,63 | 3,69 | 3,63 |
| 1.17 | Цена воды, м3/руб. | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| 1.18 | Расход электроэнергии (расшифровка затрат), кВт*ч | 189 915,95 | 12 247 704,06 | 12 437 620,01 |
| 1.19 | Удельный расход, кВт*ч/Гкал | 17,37 | 21,85 | 21,76 |
| 1.20 | Цена электроэнергии, м3/руб. | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доходы |  |  |  |
| 2.1 | Доходы с начисленными субсидиями, тыс. руб. | 16 036,26 | 1 189 097,91 | 1 205 134,17 |
|  | Справочно: среднеотпускной тариф, руб./Гкал (доходы с начисленными субсидиями/ объем реализации) | 1 745,04 | 2 233,09 | 2 224,81 |
| 3 | Себестоимость производства и передачи тепловой энергии |  |  |  |
| 3.1 | Себестоимость производства, тыс. руб. | 10 881,45 | 661 489,38 | 672 370,83 |
| 3.1.1 | Затраты на приобретение холодной воды, тыс. руб. | 412,73 | 92 971,73 | 93 384,46 |
| 3.1.2 | Затраты на приобретение электроэнергии, тыс. руб. | 1 069,10 | 60 126,73 | 61 195,83 |
| 3.1.3 | Затраты на приобретение топлива, тыс. руб. | 8 235,33 | 425 309,37 | 433 544,71 |
| 3.1.4 | Материалы, тыс. руб. | 21,25 | 1 464,14 | 1 485,39 |
| 3.1.5 | Заработная плата основных рабочих, тыс. руб. | 203,08 | 13 461,22 | 13 664,30 |
| 3.1.6 | Отчисления во внебюджетные фонды, тыс. руб. | 61,37 | 4 068,73 | 4 130,10 |
| 3.1.7 | Амортизация основных средств, тыс. руб. | 177,23 | 12 464,47 | 12 641,69 |
| 3.1.8 | Общепроизводственные расходы, тыс. руб. | 501,25 | 37 154,69 | 37 655,95 |
| 3.1.8.1 | амортизация, тыс. руб. | 8,47 | 627,97 | 636,44 |
| 3.1.8.2 | затраты на оплату труда, тыс. руб. | 255,78 | 18 959,31 | 19 215,09 |
| 3.1.8.3 | начисления взносов во внебюджетные фонды, тыс. руб. | 77,29 | 5 728,81 | 5 806,10 |
| 3.1.8.4 | прочие затраты, тыс. руб. | 152,57 | 11 308,66 | 11 461,23 |
| 3.1.8.5 | материальные затраты, тыс. руб. | 7,15 | 529,95 | 537,10 |
| 3.1.9 | Общехозяйственные расходы, тыс. руб. | 150,68 | 10 497,72 | 10 648,41 |
| 3.1.9.1 | амортизация, тыс. руб. | 13,73 | 956,80 | 970,54 |
| 3.1.9.2 | затраты на оплату труда, тыс. руб. | 88,40 | 6 158,36 | 6 246,76 |
| 3.1.9.3 | начисления взносов во внебюджетные фонды, тыс. руб. | 25,20 | 1 755,71 | 1 780,91 |
| 3.1.9.4 | прочие затраты, тыс. руб. | 22,99 | 1 601,69 | 1 624,69 |
| 3.1.9.5 | материальные затраты, тыс. руб. | 0,36 | 25,15 | 25,51 |
| 3.1.10 | Прочие расходы, тыс. руб. | 23,07 | 2 382,04 | 2 405,11 |
| 3.1.11 | Текущий ремонт, тыс. руб. | 2,61 | 132,33 | 134,94 |
| 3.1.12 | Капитальный ремонт, тыс. руб. | 23,75 | 1 456,21 | 1 479,96 |
| 3.2 | Себестоимость передачи, тыс. руб. | 20 495,97 | 217 675,49 | 238 171,46 |
| 3.2.1 | Затраты на приобретение тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Затраты на транспортировку, тыс. руб. | 20 115,36 | 138 926,79 | 159 042,16 |
| 3.2.3 | Затраты на перекачку, тыс. руб. | 0,00 | 47 184,40 | 47 184,40 |
| 3.2.4 | Затраты на сбыт, тыс. руб. | 380,61 | 31 564,30 | 31 944,91 |
| 3.3 | ИТОГО затрат на производство и передачу тепловой энергии + покупка, тыс. руб. | 31 377,42 | 879 164,87 | 910 542,30 |
| 4 | Расходы |  |  |  |
| 4.1 | Расходы из прибыли, тыс. руб. | 59,21 | 3 819,59 | 3 878,81 |
| 4.1.1 | Прибыль на поощрение, тыс. руб. | 32,72 | 2 168,75 | 2 201,46 |
| 4.1.2 | Проценты за пользование кредитом, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | Демонтаж, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | Услуги банка, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5 | Налог на имущество, тыс. руб. | 18,31 | 1 108,66 | 1 126,98 |
| 4.1.6 | Налог на прибыль, тыс. руб. | 8,18 | 542,19 | 550,37 |
| 5 | Выпадающие расходы, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ИТОГО Необходимая валовая выручка (3.1+3.2+4.1), тыс.руб. | 31 436,63 | 882 984,47 | 914 421,10 |

Результаты хозяйственной деятельности ООО «Энергия» представлены в таблице 46.

Таблица 46. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Энергия»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 20,636 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0 |
| 3. | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 1 |
| 4. | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 20,636 |
| 5. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,479 |
| 6. | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 |
| 7. | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 |
| 8. | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 7,731 |
| 8.1. | Отопление, Вентиляция | Гкал/ч | 6,562 |
| 8.2. | ГВС | Гкал/ч | 1,169 |
| 9. | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 12,426 |
| 9.1. | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 60,2% |
| 9.2. | Резерв с N-1 | Гкал/ч | - |
|  | Тепловая энергия |  |  |
| 10. | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,501 |
| 11. | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,082 |
| 12. | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 5,419 |
| 13. | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,108 |
| 13.1. | То же в % | % | 2% |
| 14. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,301 |
| 15. | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. тут | 0,959 |
| 16. | Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 174,42 |
| 17. | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 81,9 |
| 18. | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 6,716 |
| 71 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | - |
| 20. | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | - |
|  | Затраты на выработку тепловой энергии |  | - |
| 21. | Сырье, основные материалы | тыс. руб. | - |
| 22. | Вспомогательные материалы, в т.ч.: | тыс. руб. | - |
| 22.1. | материалы на эксплуатацию, в т.ч.: | тыс. руб. | - |
| 22.1.1. | материалы на ремонт | тыс. руб. | - |
| 22.1.2. | вода на технологические цели | тыс. руб. | - |
| 22.2. | плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - |
| 23. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 5 049,54 |
| 23.1. | в т.ч. услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 5 049,54 |
| 23.2. | услуги транспорта | тыс. руб. | - |
| 23.3. | услуги водоснабжения | тыс. руб. | - |
| 23.4. | услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - |
| 23.5. | расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - |
| 24. | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 4 735,88 |
| 25. | Покупная энергия всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 979,07 |
| 25.1. | покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 979,07 |
| 25.2. | покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - |
| 25.3. | энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - |
| 26. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 219,61 |
| 27. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 66,32 |
| 28. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | - |
| 29. | Прочие затраты всего, в т.ч.: | тыс. руб. | - |
| 29.1. | целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - |
| 29.2. | средства на страхование | тыс. руб. | - |
| 29.3. | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - |
| 29.4. | отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - |
| 29.5. | водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - |
| 29.6. | непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | - |
| 29.7. | налог на землю | тыс. руб. | - |
| 29.8. | налог на имущество | тыс. руб. | - |
| 29.9. | транспортный налог | тыс. руб. | - |
| 29.10. | другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 1,52 |
| 29.11. | арендная плата | тыс. руб. | 3 509,38 |
| 30. | Итого расходов | тыс. руб. | 14 562,17 |
|  | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  | - |
| 31. | Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | - |
| 31.1. | капитальные вложения | тыс. руб. | - |
| 31.2. | дивиденды по акциям | тыс. руб. | - |
| 31.3. | прибыль на прочие цели, в т.ч.: | тыс. руб. | - |
| 31.3.1. | % за пользование кредитом | тыс. руб. | - |
| 31.3.2. | услуги банка | тыс. руб. | 3,13 |
| 31.3.3. | расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - |
| 31.3.4. | затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - |
| 31.4.5. | прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - |
| 32. | Налоги, сборы, платежи, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | - |
| 32.1. | на прибыль | тыс. руб. | - |
| 32.2. | плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - |
| 32.3. | другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - |
| 33. | Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - |
| 34. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 14 565,30 |
| 35. | Тариф на производство тепловой энергии, руб./Гкал | Руб./Гкал | 2 742,92 |

    - Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»

Оценка полноты раскрытия информации теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями» - удовлетворительная.

    - Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации

Технико-экономические показатели работы каждой организации представлены в таблице 47.

Таблица 47. Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих организаций

| Наименование показателя | Ед. измер. | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ТК Мурино» | БМК Лаврики д.35 | Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | Котельная «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб» | Котельная ООО «Энергия» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность с учётом покупной тепловой энергии | Гкал/час | 300 | 20,64 | 29,754 | 2,795 | 1,29 | - | 20,636 |
| Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров | Гкал/час | 197,24 | 15,896 | 25,33 | 2,578 | 1,0177 | 12,735 | 7,731 |
| Выработка | Гкал | 309 703,17 | 29877,95 | 47870 | 4371 | 804,24 | 11292,58 | 5501 |
| Собственные нужды | Гкал | 4 645,49 | 388,41 | 737 | 0 | 0 | 361,91 | 82 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 305 057,68 | 29 489,53 | 47133 | 4 371 | 804,24 | 10930,67 | 5419 |
| Хозяйственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупная тепловая энергия | Гкал | 88 445,83 |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 393 503,51 | 29 489,53 | 47133 | 4371 | 804,24 | 10930,67 | 5419 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 20 113,94 | 1 138,30 | 1504 | 240 | 40 | 934,25 | 108 |
| Полезный отпуск (всего), в т.ч. | Гкал | 373 389,57 | 28 351,24 | 45620 | 4 131,00 | 764,24 | 9996,42 | 5311 |
| отопление и вентиляция | Гкал | 266 535,16 | 15 840 | 33620 | 2 939,00 | 764,24 | 9996,42 | 4508 |
| ГВС | Гкал | 106 854,41 | 12 511,24 | 12001 | 1 192 |  |  | 803 |
| технология | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс. м³ | 40 620,24 | 4 057,94 | 6392,87 | 565,30 | 108,42 | 1513,51 | 829,05 |
| дизельное топлива | т | 11,191 |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | т.у.т | 47 021,61 | 4 696,53 | 7415,73 | 655,70 | 125,6 | 1751,568 | 959,52 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 151,83 | 157,19 | 154,91 | 150,0 | 156,17 | 155,11 | 174,43 |
| Калорийность топлива | ккал/кг | 8100 | 8101 | 8120 | 8100 | 8000 | 8101 | 8 101 |

    - Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации

Сведения о производственных расходах товарного отпуска тепловой энергии не предоставлены.

  - Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Потребители, необорудованные приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Тарифы на тепловую энергию для населения представлены в таблице 48. Тарифы на тепловую энергию для прочих потребителей представлены в таблице 49.

Таблица 48. Утвержденные тарифы на тепловую энергию для населения за 2018-2020 гг.

| Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ТК Мурино» | ООО "Новая водная ассоциация" | МАУ «Муниципальная управляющая компания»» | ООО «Энергия» | ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» филиал "Невский |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2018 | 30.06.2018 | 2138,83 | 2240,7 | 2536,71 | 1952,02 | 2402,47 | - | 1303,96 |
| 01.07.2018 | 31.12.2018 | 2208,63 | 2314,64 | 2520,99 | 2016,44 | 2481,75 | - | 1346,99 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2019 | 30.06.2019 | 2246,06 | 2331,46 | 2318,24 | 2050,62 | 2523,81 | - | 1369,82 |
| 01.07.2019 | 31.12.2019 | 2290,99 | 2358,38 | 2353,02 | 2091,63 | 2523,81 | 2 226,26 | 1397,22 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2020 | 30.06.2020 | 2 290,99 | 2 358,38 | 2 318,24 | 2 091,63 | 2 523,81 | 2 096,79 | 1 397,22 |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 2 431,96 | 2 404,19 | 2 353,02 | 2 258,96 | 2 600,00 | 2 096,79 | 1 468,70 |

Таблица 49. Утвержденные тарифы на тепловую энергию для прочих потребителей за 2018-2020 гг.

| Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Тариф на тепловую энергию для прочих потребителей (без НДС), руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на передачу т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ТК Мурино» | ООО "Новая водная ассоциация" | МАУ «Муниципальная управляющая компания»» | ООО «Энергия» | ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» филиал "Невский | ГУП «ТЭК СПб» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2018 | 30.06.2018 | 1 812,57 | 1 898,90 | 2 136,43 | 1 921,12 | 2 467,57 | - | 1 162,36 | - | 348,88 |
| 01.07.2018 | 31.12.2018 | 1 871,72 | 1 955,39 | 2 200,53 | 2 054,11 | 2 608,15 | - | 1 197,04 | - |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2019 | 30.06.2019 | 1 871,72 | 1 942,88 | 1 931,87 | 2 333,73 | 2 608,15 | - | 1 197,04 | 1 717,85 | 348,88 |
| 01.07.2019 | 31.12.2019 | 1 933,59 | 1 965,32 | 1 960,85 | 2 356,56 | 2 637,09 | 1855,22 | 1 243,50 | 1 745,09 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2020 | 30.06.2020 | 1 933,59 | 1 965,32 | 1 931,87 | 2 356,56 | 3 094,01 | 1 747,32 | 1 223,92 | 1 745,09 | 348,88 |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 2 026,63 | 2 003,49 | 1 960,85 | 2 470,60 | 3 192,34 | 1 747,32 | 1 223,92 | 1 955,84 | 353,61 |

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системам теплоснабжения в расчете на единицу мощности подключаемой нагрузки объектов заявителей на территории МО «Муринское городское поселение» на 2020 год установлена АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Приказом ЛенРТК от 26.12.2019 № 727-п в размере:

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. руб. / Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 157,71 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: | - |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | - |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | - |
| 2.2.1 | канальная прокладка | 2336,53 |
| 2.2.1.1 | 50 - 250 мм | 2336,53 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка | 4061,06 |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | 4061,06 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | 18,11 |

Информация о поступлении денежных средств от подключения к системам теплоснабжения теплоснабжающими организациями не предоставлена.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за поддержание резервной мощности на территории МО «Муринское городское поселение» на 2020 год не установлена.

  - Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, сельского поселения

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным проблемам системы теплоснабжения следует отнести:

- недостаточная пропускная способность существующих трубопроводов тепломагистрали «Ново-Девяткино» (необходимость реконструкции с увеличением диаметра для подключения перспективных потребителей), а также ветхость некоторых участков тепловых сетей;

- отсутствие ГВС в д. Лаврики (источник - котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания»»).

    - Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования можно выделить следующие:

- В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения сельского поселения являются:

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей;

- отсутствие резерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети. Некоторые участки тепловой сети, как на магистральных трубопроводах, так и на внутрикватральных, не имеют резерва пропускной способности, что не позволит обеспечить перспективных потребителей теплоносителем необходимых параметров.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.

- Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Объем потребления тепловой энергии на территории сельского поселения при расчетных температурах наружного воздуха за 2019 год составил 557 299,77 Гкал.

  - Раздел 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

МО «Муринское городское поселение» имеет определённый потенциал для развития – в целом по поселению планируется ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого фонда, а также малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

Централизованным теплоснабжением на расчетный период, предусматривается обеспечить всю подключаемую многоквартирную застройку:

Участок 1:

Территория проектирования поделена на 24 квартала.

Предусмотрено целенаправленное создание особенной архитектурно- градостроительной среды, характерной чертой которой является сохранение на территории жилого квартала озелененных зон.

Проектом предлагается создать новый жилой район, наполненный инфраструктурой обслуживания, социальной инфраструктурой. Необходимые элементы благоустройства территории, такие как детские площадки, площадки для тихого отдыха, хозяйственные площадки, планируется разместить на внутриквартальных территориях и на территориях общего пользования, выделенных между жилыми кварталами. Все придомовые территории также обеспечиваются площадками для отдыха.

Прогноз перспективной застройки (а соответственно и перспективной тепловой нагрузки) участка №1 основан на данных проекта планировки территории и выданных технических условиях на подключение новых объектов к системам централизованного теплоснабжения.

Так, в настоящее время, источниками теплоснабжения участка №1 является Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» и котельная ООО «Энергия». По состоянию на 01.01.2020 г. подключенная нагрузка источника составляет 204,970Гкал/ч. (без учета выданных ТУ и заключенных договоров на технологическое присоединение).

Согласно проекту планировки территории (Постановлениям №265 и №266 от 19.12.2011 г. и №200 от 24.07.2014 г. Администрации МО «Муринское городское поселение»), к расчетному сроку 2034г. суммарная тепловая нагрузка потребителей участка №1 составит 405,842 Гкал/ч, поэтому в настоящей схеме теплоснабжения для покрытия указанной нагрузки на участке № 1 предусматривается развитие котельной ООО «Энергия» и котельной №2 силами ООО «ТК «Мурино» и распределение тепловой нагрузки между ней и существующими котельными.

Участок 2:

Теплоснабжение предусмотрено от существующего источника – котельной МАУ «Муниципальная управляющая компания»».

Участки 3, 5, 6:

Проектом определена функционально-планировочная организация территории, принципиальное архитектурно-пространственное решение застройки, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, определены типология застройки, развитие социального и культурно-бытового обслуживания населения. Проектные решения приняты на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Территория перспективного развития расположена за пределами существующей жилой застройки в северной части муниципального образования и состоит из групп земельных участков, которые в соответствии с предлагаемой планировочной организацией территории сгруппированы в жилые районы.

Основу застройки жилого района составляет жилая многоэтажная многоквартирная застройка (в соответствии с регламентом функционального использования территории, предложенным в проекте генерального плана и регламентами правил землепользования и застройки МО «Муринское городское поселение»), полностью укомплектованная инфраструктурой социального и потребительского обеспечения в окружении рекреационной зоны общего пользования по берегам р. Охты.

С южной и западной стороны жилого района в санитарно-защитных зонах транспортной инфраструктуры расположены коммунальной (КОС) и сервисной функции (парковки, стоянки). Производственные зоны отделяются от жилой застройки буферной зоной с сооружениями торговой и спортивной функции.

Теплоснабжение участков 3, 5 и 6 – от существующей тепломагистрали Ново-Девяткино - «Северная ТЭЦ-21» (Теплогенерирующая организация ПАО «ТГК-1», Теплосетевая организация АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Участок 4

Теплоснабжение участка предусмотрено от существующего источника - котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Участок 7:

Теплоснабжение предусмотрено от существующей магистрали теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб».

Участок 8:

Проектируемая территория находится в довольно плотно застроенной части посёлка.

Существующая застройка в основной своей массе сформирована индивидуальным жилищным строительством.

Расположена территория в непосредственной близости к границе Санкт- Петербурга и КАД, что обеспечивает территорию легкой доступностью.

Улица Центральная (ограничивающая территорию проектирования с южной стороны), являясь магистралью регионального значения, соединяет транспортной развязкой Токсовское шоссе с КАД.

Река Охта ограничивает восточную и юго-восточную сторону территории.

Территория проектирования до недавнего времени представляла совокупность малоэтажной жилой застройки поселкового типа, находящейся в частном владении. В настоящее время происходит активное строительство многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки, на земельных участках, принадлежащих разным застройщикам.

Теплоснабжение участка предусмотрено от существующей тепломагистрали «Северная ТЭЦ-21» (Теплогенерирующая организация ПАО «ТГК-1», Теплосетевая организация АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Участок 9:

Теплоснабжение участка также предусмотрено от существующей тепломагистрали «Северная ТЭЦ-21» (Теплогенерирующая организация ПАО «ТГК-1», Теплосетевая организация АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Участок 10:

Прилегающая с юга городская территория в соответствии Генпланом г. Санкт-Петербурга предназначена для многоэтажной жилой и общественной застройки.

Теплоснабжение потребителей участка 10 предусмотрено от существующей котельной ООО «ТК «Мурино».

Участок 11

В настоящее время территории занята малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройкой, объектами транспортной инфраструктуры – гаражами боксового типа. Часть территории между рекой Охтой и улицей Оборонной занята объектами специального назначения (территория МЧС). Теплоснабжение существующих зданий осуществляется от существующей тепломагистрали Ново-Девяткино «Северная ТЭЦ-21» (Теплогенерирующая организация ПАО «ТГК-1», Теплосетевая организация АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Теплоснабжение перспективного строительства предусмотрено от существующей котельной ООО «ТК «Мурино».

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных источников тепла на природном газе. Теплоснабжение промышленных предприятий в настоящее время осуществляется от собственных теплоисточников и в перспективе эту схему предлагается оставить без изменений.

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии с их характеристиками приведен в таблице 50. Приросты нагрузок за счет нового строительства жилых и общественных зданий (по годам) представлены в таблице 51.

Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей (нарастающим итогом) нового строительства с разделением на многоквартирные дома и общественные здания в соответствии с кадастровым делением МО «Муринское городское поселение» приведены в таблицах 52–53.

Таблица 50. Характеристики объектов нового строительства

| № п/п | Основание | Район | Кадастровый квартал | Назначение | Инвестор | Адрес | Тип | Площадь зданий, м2 | Планируемая расчетная нагрузка, Гкал/ч | Планируемый источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:665 | ЖК "Виктория", к.2-8 | ООО "СтройКвадро" | участок 31 | общ-дел |  | 0,179 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 2 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:510 | ЖК "Территория" | ООО «Янтарь» | участок 43 | жил | 96634 | 6,5774 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 3 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:512 | ЖК "Vitamin" | ЖСК «Айвазовский» | участок 44 | жил | 46798 | 2,465 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 4 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:509 | ЖК "Северная Палитра", к.1, 3-6 | ООО "МонАрх-Спб" | участок 46 | жил | 83346 | 3,42 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 5 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:613 | ЖК "Три кита-3" | ООО "Линкор" | участок 48 | жил | 78099 | 5,715 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 6 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:546 | ЖК "GreenЛандия-2", к.к. | ООО "Созидание" (Setl City) | участок 54 | жил | 72462 | 0,146 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 7 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:553 | ЖК "Десяткино 2.0" | ООО "Норманн ЛО" | участок 57 | жил | 64097 | 4,18 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 8 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:26303 | ЖК "Муринские высоты" | ООО "СЗЛК" | участок 104 | жил | 30580 | 0,12491 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 9 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:5512 | ЖК "Алфавит", 4 этап, секции Ж, И и К | ООО "ПЕТРОСТРОЙ" | участок 115 | жил | 68031 | 0,573622 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 10 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:538 | ЖК "Материк" к.к. | ООО "ПЕТРОСТРОЙ" | участок 116 | жил | 70002 | 3,282549 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 11 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:532 | ЖК "Материк" к.к. | ООО «Мурино 117» | участок 117 | жил | 88760 | 7,113 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 12 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:537 | ЖК "ID Мурино" | ООО "Евроинвест двелопмент" | участок 118 | жил | 97102 | 7,06575 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 13 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:452 | СОШ | ООО "Школа-2" | участок 34 | общ-дел | 48763 | 2,2152 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 14 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:511 | СОШ | ООО "Школьный двор" | участок 45 | общ-дел | 50328 | 2,2257 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 15 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:536 | СОШ | ООО "Созидание" (Setl City) | участок 52 | общ-дел | 50400 | 1,06 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 16 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | отделение полиции |  | участок 58 | общ-дел | 25237 | 1,004 | Котельная №2 |
| 17 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:873 | пожарное депо |  | участок 59 | общ-дел | 25407 | 1,027 | Котельная №2 |
| 18 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:871 | станция скорой помощи |  | участок 60 | общ-дел | 16382 | 1,802 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 19 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | спорткомплекс |  | участок 61 | общ-дел | 69377 | 0,383 | Котельная №2 |
| 20 | ППТ-483 (22.07.2019) | Всеволожский | 47:07:0722001:1838 | ТПУ "Девяткино" |  | Территория ТПУ "Девяткино | общ-дел | 44353 | 52,48 | Не определена |
| 21 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:24511 | ТРК |  | участок 76 | общ-дел | 108910 | 7,65 | новый локальный источник |
| 22 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:24428 | ТРК |  | участок 77 | общ-дел | 35501 | 2,49 | новый локальный источник |
| 23 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:386 | ЖК "Ленинградская перспек-тива" | ООО "ЛенОблСтрой" | участок 12 | жил | 70563 | 4,9096 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 24 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:368 | ЖК "Ленинградская перспек-тива" | ООО "ЛенОблСтрой" | участок 13 | жил | 52837 | 3,10004 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 25 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:2689 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Стройтек» | Участок №18 | Жил | 88620 | 5,726 | Котельная ООО «Энергия» |
| 26 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:1929 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Стройтек» | Участок №19 | Жил | 73342,54 | 5,153 | Котельная ООО «Энергия» |
| 27 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:385 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Стройтек» | Участок №21 | Жил | 130200 | 5,694 | Котельная ООО «Энергия» |
| 28 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:380 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Максима» | Участок №23 | Жил | 90820,07 | 5,099 | Котельная ООО «Энергия» |
| 29 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:382 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Максима» | Участок №25 | Жил | 61408,84 | 3,836 | Котельная ООО «Энергия» |
| 30 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:384 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Максима» | Участок №27 | Жил | 60087,73 | 3,948 | Котельная ООО «Энергия» |
| 31 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:378 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Максима» | Участок №28 | Жил | 71827,29 | 4,447 | Котельная ООО «Энергия» |
| 32 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:383 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Максима» | Участок №29 | Жил | 89320,11 | 5,53 | Котельная ООО «Энергия» |
| 33 | ООО «Энергия» | Всеволожский | 47:07:0722001:614 | многоквартирный жилой дом | ООО «Специализированный застройщик «ГрафСтрой» | Участок №49 | жил | 71601 | 6,76 | Котельная ООО «Энергия» |
| 34 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:394 | многоквартирные жилые дома | ООО "ПЕТРОСТРОЙ" | участок 05 | жил | 65454 | 6,6894 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 35 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:22514 | многоквартирные жилые дома | ООО "Оникс" | участок 07 | жил | 71357 | 3,8836496 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 36 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:395 | СОШ | ООО "Сельскохозяйствен-ная организация "НИВА" | участок 06 | общ-дел | 49634 | 1,34 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 37 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:387 | предприятие бытового обслуживания и общественного питания | ИП Выговский | участок 01 | общ-дел |  | 0,23 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 38 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:371 | СОШ | ООО «Максима» | участок 26 | общ-дел | 50407 | 3,322 | Котельная ООО «Энергия» |
| 39 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:5564 | торговые центры |  | участок 31 | общ-дел | 110778 | 0,78 | новый локальный источник |
| 40 | ППТ-200 (24.07.2014) | Всеволожский | 47:07:0722001 | многоквартирный жилой дом |  | Территория, ограниченная береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проекти-руемой маги-стралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль запад-ной границы МО «Мурин-ское городское поселение» | жил | 1594299 | 97,3 | Котельная №2 |
| 41 | ППТ-200 (24.07.2014) | Всеволожский | 47:07:0722001 | общественно-деловая за-стройка |  | Территория, ограниченная береговой ли-нией реки Охта, админи-стративной границей де-ревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проекти-руемой маги-стралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль запад-ной границы МО «Мурин-ское городское поселение» | общ-дел | 113952,8 | 14,0 | Котельная №2 |
| 42 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:2786 | ЖК "Тридевяткино царство" | ГК "УНИСТО Петросталь" | участок 4 | жил | 121 511 | 3,36 | Котельная ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" |
| 43 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:4743 | Школа |  | участок 4 | общ-дел |  | 1,34 | Котельная ООО "ЖилКомТеплоЭнерго |
| 44 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:4616 | ЖК "Силы природы" | O2 Development | участок 3 | жил | 896156 | 29,37 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 45 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:4616 | ДОУ, СОШ | O2 Development | участок 3 | общ-дел | 9500 | 1,09 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 46 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:70 | многоквартирные жилые дома |  | участок 5 | жил | 845054 | 27,7 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 47 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:70 | ДОУ, СОШ |  | участок 5 | общ-дел | 24500 | 2,84 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 48 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:24485 | ЖК "Муринский посад" | ЦДС | участок 6 | жил | 302125 | 18,15 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 49 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:24485 | ДОУ, СОШ | ЦДС | участок 6 | общ-дел | 29510 | 3,46 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 50 | ООО "ТК "Мурино" | Всеволожский | 47:07:0722001:2816 | автостоянка №2 | ООО «ИнвестКапитал» | г. Мурино, ул.Новая, дом 13, лит.Б | общ-дел | 11550 | 0,27 | Котельная ООО «ТК Мурино» |
| 51 | АО «Теплосеть СПб» | Всеволожский | 47:07:0712018:193 | многоквартирный жилой дом | ООО «Ледовый комплекс» |  | жил | 26500 | 13,36 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 52 | АО «Теплосеть СПб» | Всеволожский | 47:07:0712012:61 | ЖК "Воронцов" | ЖСК "Охтинский" |  | жил | 43602 | 4,75 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 53 | АО «Теплосеть СПб» | Всеволожский | 47:07:0712018:9 | Университет МВД | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел РФ» | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Лесная, д.2 | общ-дел |  | 0,464 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 54 | ГУП «ТЭК СПб» | Всеволожский |  |  | ИП Земсков А.В. | Лен.обл., Всеволожский МО, г. Мурино, ул. Привокзальная площадь | общ-дел |  | 0,211 | Котельная «Северомуринская» |
| 55 | ГУП «ТЭК СПб» | Всеволожский |  |  |  | Лен.обл., Всеволожский район, г. Мурино, ул. Тихая, уч 13 | общ-дел |  | 0,06 | Котельная «Северомуринская» |

Таблица 51. Приросты нагрузки по годам за счет нового строительства жилых и общественных зданий

| № п/п | Основание | Кадастровый квартал | Адрес | Тип | Планируемая расчетная нагрузка | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:665 | участок 31 | общ-дел | 0,179 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:510 | участок 43 | жил | 6,5774 | 4,957 | 1,6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:512 | участок 44 | жил | 2,465 | 2,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:509 | участок 46 | жил | 3,42 | 0 | 0 | 2,6318 | 0,7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:613 | участок 48 | жил | 5,715 | 3,703 | 2,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:546 | участок 54 | жил | 0,146 | 0,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:553 | участок 57 | жил | 4,18 | 0 | 0 | 0 | 4,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:26303 | участок 104 | жил | 0,12491 | 0,12491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:5512 | участок 115 | жил | 0,573622 | 0,573622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:538 | участок 116 | жил | 3,282549 | 1,020764 | 2,261785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:532 | участок 117 | жил | 7,113 | 0 | 2,3 | 4,233 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:537 | участок 118 | жил | 7,06575 | 2,323 | 3,5945 | 1,14825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:452 | участок 34 | общ-дел | 2,2152 | 0 | 2,2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:511 | участок 45 | общ-дел | 2,2257 | 0 | 0,3842 | 1,8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:536 | участок 52 | общ-дел | 1,06 | 0 | 0,942 | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | участок 58 | общ-дел | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:873 | участок 59 | общ-дел | 1,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:871 | участок 60 | общ-дел | 1,802 | 0 | 0 | 1,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | участок 61 | общ-дел | 0,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ППТ-483 (22.07.2019) | 47:07:0722001:1838 | Территория ТПУ "Девяткино | общ-дел | 52,48 | 0 | 0 | 15,744 | 0 | 0 | 15,744 | 0 | 0 | 20,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:24511 | участок 76 | общ-дел | 7,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:24428 | участок 77 | общ-дел | 2,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:386 | участок 12 | жил | 4,9096 | 0 | 0 | 4,522 | 0,3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:368 | участок 13 | жил | 3,10004 | 0 | 0 | 2,8553 | 0,24474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:2689 | Участок №18 | Жил | 5,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:1929 | Участок №19 | Жил | 5,153 | 0 | 0 | 0 | 5,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:385 | Участок №21 | Жил | 5,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:380 | Участок №23 | Жил | 5,099 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:382 | Участок №25 | Жил | 3,836 | 0 | 0 | 0 | 3,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:384 | Участок №27 | Жил | 3,948 | 3,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:378 | Участок №28 | Жил | 4,447 | 0 | 0 | 0 | 4,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:383 | Участок №29 | Жил | 5,53 | 0 | 0,66 | 4,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ООО «Энерги» | 47:07:0722001:614 | Участок №49 | жил | 6,76 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:394 | участок 05 | жил | 6,6894 | 0 | 0 | 3,3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:22514 | участок 07 | жил | 3,8836496 | 0 | 0 | 3,8836496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:395 | участок 06 | общ-дел | 1,34 | 0 | 0 | 0,877 | 0,4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:371 | участок 26 | общ-дел | 3,322 | 3,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:5564 | участок 31 | общ-дел | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001 | Территория, ограниченная береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проекти-руемой маги-стралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль запад-ной границы МО «Мурин-ское городское поселение» | жил | 97,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001 | Территория, ограниченная береговой ли-нией реки Охта, админи-стративной границей де-ревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проекти-руемой маги-стралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль запад-ной границы МО «Мурин-ское городское поселение» | общ-дел | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Генеральный план | 47:07:0722001:2786 | участок 4 | жил | 3,36 | 0 | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Генеральный план | 47:07:0722001:4743 | участок 4 | общ-дел | 1,34 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Генеральный план | 47:07:0722001:4616 | участок 3 | жил | 29,37 | 8,811 | 5,874 | 8,811 | 5,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Генеральный план | 47:07:0722001:4616 | участок 3 | общ-дел | 1,09 | 0,32 | 0 | 0,46 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Генеральный план | 47:07:0722001:70 | участок 5 | жил | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Генеральный план | 47:07:0722001:70 | участок 5 | общ-дел | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Генеральный план | 47:07:0722001:24485 | участок 6 | жил | 18,15 | 5,42 | 0 | 3,33 | 0 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Генеральный план | 47:07:0722001:24485 | участок 6 | общ-дел | 3,46 | 0,76 | 0 | 0,76 | 0 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ООО "ТК "Мурино" | 47:07:0722001:2816 | г. Мурино, ул.Новая, дом 13, лит.Б | общ-дел | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | АО «Теплосеть СПб» | 47:07:0712018:193 |  | жил | 13,36 | 0 | 0 | 5,344 | 8,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | АО «Теплосеть СПб» | 47:07:0712012:61 |  | жил | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 3,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | АО «Теплосеть СПб» | 47:07:0712018:9 | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Лесная, д.2 | общ-дел | 0,464 | 0 | 0 | 0,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 52. Сводные показатели (нарастающим итогом) прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства многоквартирных домов в соответствии с кадастровым делением МО «Муринское городское поселение», тыс. м2

| Кадастровый квартал | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0722001:510 | 72,8 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| 47:07:0722001:512 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 47:07:0722001:509 | 0,0 | 0,0 | 64,1 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| 47:07:0722001:613 | 50,6 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| 47:07:0722001:614 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| 47:07:0722001:546 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 47:07:0722001:553 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| 47:07:0722001:26303 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 47:07:0722001:5512 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| 47:07:0722001:538 | 21,8 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 47:07:0722001:532 | 0,0 | 28,7 | 81,5 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 47:07:0722001:537 | 31,9 | 81,3 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| 47:07:0722001:386 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
| 47:07:0722001:368 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 47:07:0722001:2689 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
| 47:07:0722001:1929 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| 47:07:0722001:385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 |
| 47:07:0722001:380 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| 47:07:0722001:382 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
| 47:07:0722001:384 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| 47:07:0722001:378 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| 47:07:0722001:383 | 0,0 | 10,7 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| 47:07:0722001:394 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 47:07:0722001:22514 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| 47:07:0722001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,9 | 637,7 | 956,6 | 1275,4 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 |
| 47:07:0722001:2786 | 0,0 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |
| 47:07:0722001:4616 | 268,8 | 448,1 | 716,9 | 896,2 | 896,2 | 896,2 | 896,2 | 896,2 | 896,2 | 896,2 | 896,2 | 896,2 | 896,2 | 896,2 | 896,2 |
| 47:07:0722001:70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,1 | 422,2 | 633,3 | 844,4 | 844,4 | 844,4 | 844,4 | 844,4 | 844,4 | 844,4 |
| 47:07:0722001:24485 | 90,2 | 90,2 | 145,7 | 145,7 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 |
| 47:07:0712018:193 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 47:07:0712012:61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| итого | 852,1 | 1341,1 | 2105,1 | 2691,8 | 3416,5 | 3946,5 | 4476,4 | 5006,4 | 5536,4 | 5536,4 | 5536,4 | 5536,4 | 5536,4 | 5536,4 | 5536,4 |

Таблица 53. Сводные показатели (нарастающим итогом) прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства общественных зданий в соответствии с кадастровым делением МО «Муринское городское поселение», тыс. м2 в год

| Кадастровый квартал | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0722001:665 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 47:07:0722001:452 | 0,0 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 47:07:0722001:511 | 0,0 | 8,7 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| 47:07:0722001:536 | 0,0 | 44,8 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 47:07:0722001:873 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 47:07:0722001:871 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 47:07:0722001:1838 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 47:07:0722001:24511 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47:07:0722001:24428 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47:07:0722001:395 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 47:07:0722001:371 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 47:07:0722001:5564 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47:07:0722001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 45,6 | 68,4 | 91,2 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| 47:07:0722001:4743 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 47:07:0722001:4616 | 2,8 | 2,8 | 6,8 | 6,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 47:07:0722001:70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 47:07:0722001:24485 | 6,5 | 6,5 | 13,0 | 13,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 47:07:0722001:2816 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 47:07:0712018:9 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Итого | 71,7 | 186,5 | 321,4 | 338,4 | 500,5 | 536,6 | 567,1 | 589,9 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 |

Прогноз приростов площадей (нарастающим итогом) нового строительства с разделением на многоквартирные дома и общественные здания в зонах действия существующих и перспективных источников тепловой энергии МО «Муринское городское поселение» представлены в таблицах 54 – 55.

Прирост площадей жилых домов (ИЖС) и производственных зданий промышленных предприятий в МО «Муринское городское поселение» отсутствует.

Таблица 54. Прогноз прироста площадей (нарастающим итогом) нового строительства многоквартирных домов в зонах действия источников тепловой энергии МО «Муринское городское поселение», тыс. м2 в год

| Источник | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | 359,068 | 538,299 | 873,177 | 1081,389 | 1268,383 | 1479,494 | 1690,605 | 1901,716 | 2112,827 | 2112,827 | 2112,827 | 2112,827 | 2112,827 | 2112,827 | 2112,827 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 394,995 | 572,629 | 923,110 | 1023,395 | 1023,395 | 1023,395 | 1023,395 | 1023,395 | 1023,395 | 1023,395 | 1023,395 | 1023,395 | 1023,395 | 1023,395 | 1023,395 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 0,000 | 121,511 | 121,511 | 121,511 | 121,511 | 121,511 | 121,511 | 121,511 | 121,511 | 121,511 | 121,511 | 121,511 | 121,511 | 121,511 | 121,511 |
| Котельная ООО «Энергия» | 98,026 | 108,686 | 187,346 | 465,526 | 684,346 | 684,346 | 684,346 | 684,346 | 684,346 | 684,346 | 684,346 | 684,346 | 684,346 | 684,346 | 684,346 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 318,860 | 637,720 | 956,579 | 1275,439 | 1594,299 | 1594,299 | 1594,299 | 1594,299 | 1594,299 | 1594,299 | 1594,299 |
| Всего | 852,089 | 1341,125 | 2105,144 | 2691,821 | 3416,494 | 3946,465 | 4476,436 | 5006,407 | 5536,378 | 5536,378 | 5536,378 | 5536,378 | 5536,378 | 5536,378 | 5536,378 |

Таблица 55. Прогноз прироста площадей (нарастающим итогом) нового строительства общественных зданий в зонах действия источников тепловой энергии МО «Муринское городское поселение», тыс. м2 в год

| Источник | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | 9,3 | 9,3 | 48,1 | 48,1 | 67,3 | 80,6 | 88,4 | 88,4 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 0,5 | 102,7 | 198,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Котельная ООО «Энергия» | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,8 | 165,6 | 188,4 | 211,2 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 |
| Новый локальный источник | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 13,0 | 29,5 | 194,7 | 267,0 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,9 |
| Всего | 377,2 | 397,0 | 426,1 | 440,2 | 535,2 | 781,1 | 878,4 | 1004,4 | 1079,4 | 1079,4 | 1079,4 | 1079,4 | 1079,4 | 1079,4 | 1079,4 |

  - Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рас-считываются исходя из:

– базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

– удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2016-2031 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;

– ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;

– СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

– СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Климатические параметры для расчета удельных показателей теплопотребления зданий нового строительства приняты по СП 131.13330.2012, для существующих зданий - по РМД 23-16-2012 и приведены в таблице 56.

Таблица 56. Параметры климата, принятые при разработке удельных показателей

| № п/п | Наименование показателя, здания | Единицы измерения | Существующая застройка | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания, гостиницы общежития |  |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | ⁰С | 20 | 20 |
|  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | ⁰С | -26 | -24 |
|  | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ⁰С | -1,8 | -1,3 |
|  | Продолжительность отопительного режима | сут. | 220 | 213 |
|  | Градусо-сутки отопительного режима | ⁰С× сут. | 4796 | 4537 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4 и 5 |  |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | ⁰С | 18 | 18 |
|  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | ⁰С | -26 | -24 |
|  | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ⁰С | -1,8 | -1,3 |
|  | Продолжительность отопительного режима | сут. | 220 | 213 |
|  | Градусо-сутки отопительного режима | ⁰С× сут. | 4356 | 4111 |
| 3 | Школы общеобразовательные |  |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | ⁰С | 20 | 20 |
|  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | ⁰С | -26 | -24 |
|  | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ⁰С | -0,9 | -0,4 |
|  | Продолжительность отопительного режима | сут. | 239 | 232 |
|  | Градусо-сутки отопительного режима | ⁰С× сут. | 4995 | 4733 |
| 4 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты |  |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | ⁰С | 21 | 21 |
|  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | ⁰С | -26 | -24 |
|  | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ⁰С | -0,9 | -0,4 |
|  | Продолжительность отопительного режима | сут. | 239 | 232 |
|  | Градусо-сутки отопительного режима | ⁰С× сут. | 5234 | 4965 |
| 5 | Дошкольные учреждения |  |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | ⁰С | 22 | 22 |
|  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | ⁰С | -26 | -24 |
|  | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ⁰С | -0,9 | -0,4 |
|  | Продолжительность отопительного режима | сут. | 239 | 232 |
|  | Градусо-сутки отопительного режима | ⁰С× сут. | 5473 | 5197 |

Таблица 57. Базовая удельная потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции по СП 131.13330.2012, Вт/(ºС ×м3)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха (см. таблицу 50) приведены в таблице 58.

Таблица 58. Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции, ккал/(ч×м3)

| Тип здания | Расчетная температура внутреннего воздуха | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 20 | 17,2 | 15,7 | 14,1 | 13,6 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 11,0 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 18 | 17,6 | 15,9 | 15,1 | 13,4 | 13,0 | 12,4 | 11,7 | 11,2 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 20 | 14,9 | 14,5 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,8 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 21 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, | 18 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
| склады | 16 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 18 | 15,1 | 14,2 | 13,8 | 11,3 | 10,0 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице 59.

Таблица 59. Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции, ккал/(ч×м2)

| Тип здания | Высота этажа | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 3,5 | 60,2 | 54,8 | 50,7 | 47,5 | 44,5 | 42,2 | 39,9 | 38,4 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 3 | 52,8 | 47,7 | 45,2 | 40,2 | 38,9 | 37,1 | 35,1 | 33,7 |
|  | 6 | 105,5 | 95,3 | 90,4 | 80,4 | 77,8 | 74,1 | 70,2 | 67,4 |
|  | 12 | 211,0 | 190,7 | 180,7 | 160,8 | 155,6 | 148,2 | 140,4 | 134,8 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 3 | 44,7 | 43,4 | 42,1 | 40,7 | 39,5 | 38,1 | 36,8 | 35,3 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 3 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, | 3 | 28,8 | 27,6 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | - | - | - |
|  | 6 | 57,6 | 55,3 | 52,7 | 50,3 | 50,3 | - | - | - |
| склады | 6 | 52,1 | 50,0 | 47,6 | 45,5 | 45,5 | - | - | - |
|  | 12 | 104,3 | 100,0 | 95,3 | 91,0 | 59,8 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 3 | 45,2 | 42,7 | 41,4 | 33,9 | 30,1 | 27,6 | 25,1 | 25,1 |
|  | 4,5 | 67,8 | 64,0 | 62,1 | 50,9 | 45,2 | 41,4 | 37,7 | 37,7 |
|  | 6 | 90,4 | 85,4 | 82,8 | 67,8 | 60,2 | 55,3 | 50,3 | 50,3 |

Нормативные показатели удельной расчетной потребности в тепловой мощности и тепловой энергии на отопление (вентиляцию) и горячее водоснабжение зданий нового строительства для принятых в Генеральном плане типов застройки приведены в таблице 60.

Таблица 60. Нормативные показатели удельной потребности в тепловой мощности на отопление (вентиляцию) и ГВСср. зданий нового строительства, ккал/(ч×м2)

| Тип застройки | Всего | Отопление (вентиляция) | ГВСср |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2017-2020 гг. |  |  |  |
| Жилые зданий |  |  |  |
| Малоэтажная индивидуальная | 42,7 | 35,1 | 7,6 |
| Малоэтажная многоквартирная | 42,1 | 34,5 | 7,6 |
| Многоквартирная средней этажности | 40,9 | 33,3 | 7,6 |
| Многоквартирная многоэтажная | 37,1 | 29,5 | 7,6 |
| Офисная |  |  |  |
| малоэтажная | 45,9 | 44,8 | 1,1 |
| средней этажности | 36,7 | 35,6 | 1,1 |
| многоэтажная | 35 | 33,9 | 1,1 |
| Общественно-деловая |  |  |  |
| малоэтажная | 53,8 | 52,7 | 1,1 |
| средней этажности | 43,3 | 42,2 | 1,1 |
| многоэтажная | 30,1 | 29 | 1,1 |
| Складская | 37,6 | 36,5 | 1,1 |
| Торговые комплексы (супермаркеты), спор-тивные сооружения | 148,8 | 147,7 | 1,1 |
| торгово-развлекательные комплексы | 81,8 | 80,7 | 1,1 |
| Строительство после 2021 гг. |  |  |  |
| Жилые зданий |  |  |  |
| Малоэтажная индивидуальная | 35,9 | 30,1 | 5,8 |
| Малоэтажная многоквартирная | 35,4 | 29,6 | 5,8 |
| Многоквартирная средней этажности | 34,3 | 28,5 | 5,8 |
| Многоквартирная многоэтажная | 31,1 | 25,3 | 5,8 |
| Офисная |  |  |  |
| малоэтажная | 39,4 | 38,4 | 1 |
| средней этажности | 31,5 | 30,5 | 1 |
| многоэтажная | 30 | 29 | 1 |
| Общественно-деловая |  |  |  |
| малоэтажная | 46,2 | 45,2 | 1 |
| средней этажности | 37,2 | 36,2 | 1 |
| многоэтажная | 25,8 | 24,8 | 1 |
| Складская | 32,3 | 31,3 | 1 |
| Торговые комплексы (супермаркеты), спор-тивные сооружения | 127,6 | 126,6 | 1 |
| торгово-развлекательные комплексы | 70,2 | 69,2 | 1 |

  - Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Спрос на тепловую энергию для обеспечения технологических процессов отсутствует.

  - Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Централизованным теплоснабжением на расчетный период предусматривается обеспечить сохраняемую и перспективную многоквартирную застройку.

На основании существующих и перспективных тепловых нагрузок и данных СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», а также сведений, полученных от теплоснабжающих организаций, были получены прогнозы изменения тепловой нагрузки, объемов потребления и теплоносителя единицами территориального деления, значения которых представлены в таблицах ниже.

Таблица 61. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления МО «Муринское городское поселение» на период до 2034 г., Гкал/ч

| Кадастровый квартал | Тип нагрузки | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0722001:665 | Всего | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВСср | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| 47:07:0722001:510 | Всего | 4,957 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 |
|  | ОВ | 4,957 | 5,935 | 5,935 | 5,935 | 5,935 | 5,935 | 5,935 | 5,935 | 5,935 | 5,935 | 5,935 | 5,935 | 5,935 | 5,935 | 5,935 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
| 47:07:0722001:512 | Всего | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 |
|  | ОВ | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 |
|  | ГВСср | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 47:07:0722001:509 | Всего | 0,000 | 0,000 | 2,632 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 2,632 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 47:07:0722001:613 | Всего | 3,703 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 |
|  | ОВ | 3,703 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| 47:07:0722001:614 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 47:07:0722001:546 | Всего | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
|  | ОВ | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
|  | ГВСср | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 47:07:0722001:553 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| 47:07:0722001:26303 | Всего | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВСср | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 47:07:0722001:5512 | Всего | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
|  | ОВ | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
|  | ГВСср | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 47:07:0722001:538 | Всего | 1,021 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
|  | ОВ | 0,794 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 |
|  | ГВСср | 0,227 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 47:07:0722001:532 | Всего | 0,000 | 2,300 | 6,533 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 |
|  | ОВ | 0,000 | 2,300 | 5,740 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,793 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 47:07:0722001:537 | Всего | 2,323 | 5,918 | 7,066 | 7,066 | 7,066 | 7,066 | 7,066 | 7,066 | 7,066 | 7,066 | 7,066 | 7,066 | 7,066 | 7,066 | 7,066 |
|  | ОВ | 2,065 | 5,099 | 5,793 | 5,793 | 5,793 | 5,793 | 5,793 | 5,793 | 5,793 | 5,793 | 5,793 | 5,793 | 5,793 | 5,793 | 5,793 |
|  | ГВСср | 0,258 | 0,819 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 |
| 47:07:0722001:452 | Всего | 0,000 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 |
|  | ОВ | 0,000 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 47:07:0722001:511 | Всего | 0,000 | 0,384 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,384 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 47:07:0722001:536 | Всего | 0,000 | 0,942 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 47:07:0722001:873 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 47:07:0722001:871 | Всего | 0,000 | 0,000 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 47:07:0722001:1838 | Всего | 0,000 | 0,000 | 15,744 | 15,744 | 15,744 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 52,480 | 52,480 | 52,480 | 52,480 | 52,480 | 52,480 | 52,480 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 12,508 | 12,508 | 12,508 | 25,016 | 25,016 | 25,016 | 41,693 | 41,693 | 41,693 | 41,693 | 41,693 | 41,693 | 41,693 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 6,472 | 6,472 | 6,472 | 10,787 | 10,787 | 10,787 | 10,787 | 10,787 | 10,787 | 10,787 |
| 47:07:0722001:386 | Всего | 0,000 | 0,000 | 4,522 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| 47:07:0722001:368 | Всего | 0,000 | 0,000 | 2,855 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| 47:07:0722001:2689 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 |
| 47:07:0722001:1929 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| 47:07:0722001:385 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 47:07:0722001:380 | Всего | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 |
|  | ОВ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  | ГВСср | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| 47:07:0722001:382 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 47:07:0722001:384 | Всего | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 |
|  | ОВ | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 |
|  | ГВСср | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| 47:07:0722001:378 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 |
| 47:07:0722001:383 | Всего | 0,000 | 0,660 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,560 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,100 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| 47:07:0722001:394 | Всего | 0,000 | 0,000 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 47:07:0722001:22514 | Всего | 0,000 | 0,000 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| 47:07:0722001:395 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,877 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,877 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| 47:07:0722001:371 | Всего | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 |
|  | ОВ | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 |
|  | ГВСср | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| 47:07:0722001 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,460 | 38,920 | 58,380 | 77,840 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,389 | 32,778 | 49,167 | 65,556 | 81,945 | 81,945 | 81,945 | 81,945 | 81,945 | 81,945 | 81,945 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,071 | 6,142 | 9,213 | 12,284 | 15,355 | 15,355 | 15,355 | 15,355 | 15,355 | 15,355 | 15,355 |
| 47:07:0722001 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,023 | 4,046 | 6,069 | 8,092 | 10,115 | 10,115 | 10,115 | 10,115 | 10,115 | 10,115 | 10,115 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,885 | 3,885 | 3,885 | 3,885 | 3,885 | 3,885 | 3,885 |
| 47:07:0722001:2786 | Всего | 0,000 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
|  | ОВ | 0,000 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| 47:07:0722001:4743 | Всего | 0,000 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 47:07:0722001:4616 | Всего | 9,131 | 15,005 | 24,276 | 30,150 | 30,460 | 30,460 | 30,460 | 30,460 | 30,460 | 30,460 | 30,460 | 30,460 | 30,460 | 30,460 | 30,460 |
|  | ОВ | 8,218 | 13,504 | 21,848 | 27,134 | 27,413 | 27,413 | 27,413 | 27,413 | 27,413 | 27,413 | 27,413 | 27,413 | 27,413 | 27,413 | 27,413 |
|  | ГВСср | 0,913 | 1,501 | 2,428 | 3,016 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | 3,047 |
| 47:07:0722001:70 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,920 | 14,750 | 21,670 | 30,520 | 30,520 | 30,520 | 30,520 | 30,520 | 30,520 | 30,520 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,230 | 13,270 | 19,510 | 27,470 | 27,470 | 27,470 | 27,470 | 27,470 | 27,470 | 27,470 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 1,470 | 2,170 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
| 47:07:0722001:24485 | Всего | 6,180 | 6,180 | 10,270 | 10,270 | 21,610 | 21,610 | 21,610 | 21,610 | 21,610 | 21,610 | 21,610 | 21,610 | 21,610 | 21,610 | 21,610 |
|  | ОВ | 5,560 | 5,560 | 9,240 | 9,240 | 19,442 | 19,442 | 19,442 | 19,442 | 19,442 | 19,442 | 19,442 | 19,442 | 19,442 | 19,442 | 19,442 |
|  | ГВСср | 0,620 | 0,620 | 1,030 | 1,030 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 |
| 47:07:0722001:2816 | Всего | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
|  | ОВ | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47:07:0712018:193 | Всего | 0,000 | 0,000 | 5,344 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 5,344 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47:07:0712012:61 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,425 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,745 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,680 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 |
| 47:07:0712018:9 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Итого | Всего | 40,473 | 69,037 | 136,078 | 178,229 | 229,298 | 274,222 | 304,312 | 333,492 | 385,594 | 385,594 | 385,594 | 385,594 | 385,594 | 385,594 | 385,594 |
|  | ОВ | 35,475 | 59,483 | 119,409 | 154,709 | 196,417 | 233,567 | 259,019 | 283,671 | 326,720 | 326,720 | 326,720 | 326,720 | 326,720 | 326,720 | 326,720 |
|  | ГВСср | 4,999 | 9,555 | 17,329 | 24,180 | 33,541 | 41,315 | 45,943 | 50,491 | 59,534 | 59,534 | 59,534 | 59,534 | 59,534 | 59,534 | 59,534 |

Таблица 62. Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по кадастровым кварталам МО «Муринское городское поселение» на период до 2034 г., тыс. Гкал/год

| Кадастровый квартал | Тип нагрузки | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0722001:665 | Всего | 1,465 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВСср | 1,465 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 47:07:0722001:510 | Всего | 12,040 | 19,671 | 19,671 | 19,671 | 19,671 | 19,671 | 19,671 | 19,671 | 19,671 | 19,671 | 19,671 | 19,671 | 19,671 | 19,671 | 19,671 |
|  | ОВ | 12,040 | 14,415 | 14,415 | 14,415 | 14,415 | 14,415 | 14,415 | 14,415 | 14,415 | 14,415 | 14,415 | 14,415 | 14,415 | 14,415 | 14,415 |
|  | ГВСср | 0,000 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 |
| 47:07:0722001:512 | Всего | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 |
|  | ОВ | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 |
|  | ГВСср | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 4,075 |
| 47:07:0722001:509 | Всего | 0,000 | 0,000 | 6,392 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 6,392 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 |
| 47:07:0722001:613 | Всего | 8,994 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 |
|  | ОВ | 8,994 | 11,561 | 11,561 | 11,561 | 11,561 | 11,561 | 11,561 | 11,561 | 11,561 | 11,561 | 11,561 | 11,561 | 11,561 | 11,561 | 11,561 |
|  | ГВСср | 0,000 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 |
| 47:07:0722001:614 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,827 | 21,827 | 21,827 | 21,827 | 21,827 | 21,827 | 21,827 | 21,827 | 21,827 | 21,827 | 21,827 | 21,827 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,691 |
| 47:07:0722001:546 | Всего | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
|  | ОВ | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  | ГВСср | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| 47:07:0722001:553 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,007 | 14,007 | 14,007 | 14,007 | 14,007 | 14,007 | 14,007 | 14,007 | 14,007 | 14,007 | 14,007 | 14,007 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,525 | 8,525 | 8,525 | 8,525 | 8,525 | 8,525 | 8,525 | 8,525 | 8,525 | 8,525 | 8,525 | 8,525 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,482 | 5,482 | 5,482 | 5,482 | 5,482 | 5,482 | 5,482 | 5,482 | 5,482 | 5,482 | 5,482 | 5,482 |
| 47:07:0722001:26303 | Всего | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВСср | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| 47:07:0722001:5512 | Всего | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 |
|  | ОВ | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
|  | ГВСср | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 |
| 47:07:0722001:538 | Всего | 3,784 | 11,935 | 11,935 | 11,935 | 11,935 | 11,935 | 11,935 | 11,935 | 11,935 | 11,935 | 11,935 | 11,935 | 11,935 | 11,935 | 11,935 |
|  | ОВ | 1,928 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
|  | ГВСср | 1,856 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 |
| 47:07:0722001:532 | Всего | 0,000 | 5,586 | 20,430 | 23,794 | 23,794 | 23,794 | 23,794 | 23,794 | 23,794 | 23,794 | 23,794 | 23,794 | 23,794 | 23,794 | 23,794 |
|  | ОВ | 0,000 | 5,586 | 13,941 | 14,524 | 14,524 | 14,524 | 14,524 | 14,524 | 14,524 | 14,524 | 14,524 | 14,524 | 14,524 | 14,524 | 14,524 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 6,488 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 |
| 47:07:0722001:537 | Всего | 7,126 | 19,081 | 24,483 | 24,483 | 24,483 | 24,483 | 24,483 | 24,483 | 24,483 | 24,483 | 24,483 | 24,483 | 24,483 | 24,483 | 24,483 |
|  | ОВ | 5,015 | 12,384 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 |
|  | ГВСср | 2,111 | 6,697 | 10,413 | 10,413 | 10,413 | 10,413 | 10,413 | 10,413 | 10,413 | 10,413 | 10,413 | 10,413 | 10,413 | 10,413 | 10,413 |
| 47:07:0722001:452 | Всего | 0,000 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 |
|  | ОВ | 0,000 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| 47:07:0722001:511 | Всего | 0,000 | 0,933 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,933 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 47:07:0722001:536 | Всего | 0,000 | 2,288 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 |
|  | ОВ | 0,000 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 47:07:0722001:873 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 47:07:0722001:871 | Всего | 0,000 | 0,000 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 4,311 | 4,311 | 4,311 | 4,311 | 4,311 | 4,311 | 4,311 | 4,311 | 4,311 | 4,311 | 4,311 | 4,311 | 4,311 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 47:07:0722001:1838 | Всего | 0,000 | 0,000 | 56,856 | 56,856 | 56,856 | 113,712 | 113,712 | 113,712 | 189,521 | 189,521 | 189,521 | 189,521 | 189,521 | 189,521 | 189,521 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 30,379 | 30,379 | 30,379 | 60,759 | 60,759 | 60,759 | 101,264 | 101,264 | 101,264 | 101,264 | 101,264 | 101,264 | 101,264 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 26,476 | 26,476 | 26,476 | 52,953 | 52,953 | 52,953 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 |
| 47:07:0722001:386 | Всего | 0,000 | 0,000 | 10,983 | 14,154 | 14,154 | 14,154 | 14,154 | 14,154 | 14,154 | 14,154 | 14,154 | 14,154 | 14,154 | 14,154 | 14,154 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 10,983 | 10,983 | 10,983 | 10,983 | 10,983 | 10,983 | 10,983 | 10,983 | 10,983 | 10,983 | 10,983 | 10,983 | 10,983 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 |
| 47:07:0722001:368 | Всего | 0,000 | 0,000 | 6,935 | 8,937 | 8,937 | 8,937 | 8,937 | 8,937 | 8,937 | 8,937 | 8,937 | 8,937 | 8,937 | 8,937 | 8,937 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 6,935 | 6,935 | 6,935 | 6,935 | 6,935 | 6,935 | 6,935 | 6,935 | 6,935 | 6,935 | 6,935 | 6,935 | 6,935 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 47:07:0722001:2689 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,495 | 20,495 | 20,495 | 20,495 | 20,495 | 20,495 | 20,495 | 20,495 | 20,495 | 20,495 | 20,495 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,126 | 11,126 | 11,126 | 11,126 | 11,126 | 11,126 | 11,126 | 11,126 | 11,126 | 11,126 | 11,126 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,368 |
| 47:07:0722001:1929 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,389 | 18,389 | 18,389 | 18,389 | 18,389 | 18,389 | 18,389 | 18,389 | 18,389 | 18,389 | 18,389 | 18,389 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 10,036 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 |
| 47:07:0722001:385 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,885 | 22,885 | 22,885 | 22,885 | 22,885 | 22,885 | 22,885 | 22,885 | 22,885 | 22,885 | 22,885 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,007 | 10,007 | 10,007 | 10,007 | 10,007 | 10,007 | 10,007 | 10,007 | 10,007 | 10,007 | 10,007 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,878 | 12,878 | 12,878 | 12,878 | 12,878 | 12,878 | 12,878 | 12,878 | 12,878 | 12,878 | 12,878 |
| 47:07:0722001:380 | Всего | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 |
|  | ОВ | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 |
|  | ГВСср | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 47:07:0722001:382 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,826 | 12,826 | 12,826 | 12,826 | 12,826 | 12,826 | 12,826 | 12,826 | 12,826 | 12,826 | 12,826 | 12,826 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,835 | 7,835 | 7,835 | 7,835 | 7,835 | 7,835 | 7,835 | 7,835 | 7,835 | 7,835 | 7,835 | 7,835 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 |
| 47:07:0722001:384 | Всего | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 | 13,173 |
|  | ОВ | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 | 8,076 |
|  | ГВСср | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 | 5,097 |
| 47:07:0722001:378 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,915 | 15,915 | 15,915 | 15,915 | 15,915 | 15,915 | 15,915 | 15,915 | 15,915 | 15,915 | 15,915 | 15,915 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,642 | 8,642 | 8,642 | 8,642 | 8,642 | 8,642 | 8,642 | 8,642 | 8,642 | 8,642 | 8,642 | 8,642 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,274 | 7,274 | 7,274 | 7,274 | 7,274 | 7,274 | 7,274 | 7,274 | 7,274 | 7,274 | 7,274 | 7,274 |
| 47:07:0722001:383 | Всего | 0,000 | 2,178 | 21,127 | 21,127 | 21,127 | 21,127 | 21,127 | 21,127 | 21,127 | 21,127 | 21,127 | 21,127 | 21,127 | 21,127 | 21,127 |
|  | ОВ | 0,000 | 1,360 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,818 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 |
| 47:07:0722001:394 | Всего | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 |
| 47:07:0722001:22514 | Всего | 0,000 | 0,000 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 8,577 | 8,577 | 8,577 | 8,577 | 8,577 | 8,577 | 8,577 | 8,577 | 8,577 | 8,577 | 8,577 | 8,577 | 8,577 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,883 |
| 47:07:0722001:395 | Всего | 0,000 | 0,000 | 2,130 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 2,130 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 47:07:0722001:371 | Всего | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,338 |
|  | ОВ | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 |
|  | ГВСср | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 | 7,495 |
| 47:07:0722001 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,932 | 129,864 | 194,796 | 259,728 | 324,660 | 324,660 | 324,660 | 324,660 | 324,660 | 324,660 | 324,660 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,806 | 79,611 | 119,417 | 159,222 | 199,028 | 199,028 | 199,028 | 199,028 | 199,028 | 199,028 | 199,028 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,126 | 50,253 | 75,379 | 100,506 | 125,632 | 125,632 | 125,632 | 125,632 | 125,632 | 125,632 | 125,632 |
| 47:07:0722001 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,271 | 22,542 | 33,812 | 45,083 | 56,354 | 56,354 | 56,354 | 56,354 | 56,354 | 56,354 | 56,354 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,913 | 9,827 | 14,740 | 19,654 | 24,567 | 24,567 | 24,567 | 24,567 | 24,567 | 24,567 | 24,567 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,357 | 12,715 | 19,072 | 25,429 | 31,786 | 31,786 | 31,786 | 31,786 | 31,786 | 31,786 | 31,786 |
| 47:07:0722001:2786 | Всего | 0,000 | 17,885 | 17,885 | 17,885 | 17,885 | 17,885 | 17,885 | 17,885 | 17,885 | 17,885 | 17,885 | 17,885 | 17,885 | 17,885 | 17,885 |
|  | ОВ | 0,000 | 10,964 | 10,964 | 10,964 | 10,964 | 10,964 | 10,964 | 10,964 | 10,964 | 10,964 | 10,964 | 10,964 | 10,964 | 10,964 | 10,964 |
|  | ГВСср | 0,000 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 |
| 47:07:0722001:4743 | Всего | 0,000 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 5,395 |
|  | ОВ | 0,000 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 |
|  | ГВСср | 0,000 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 3,044 |
| 47:07:0722001:4616 | Всего | 27,430 | 45,079 | 72,930 | 90,579 | 91,511 | 91,511 | 91,511 | 91,511 | 91,511 | 91,511 | 91,511 | 91,511 | 91,511 | 91,511 | 91,511 |
|  | ОВ | 19,960 | 32,799 | 53,064 | 65,903 | 66,581 | 66,581 | 66,581 | 66,581 | 66,581 | 66,581 | 66,581 | 66,581 | 66,581 | 66,581 | 66,581 |
|  | ГВСср | 7,470 | 12,281 | 19,866 | 24,676 | 24,930 | 24,930 | 24,930 | 24,930 | 24,930 | 24,930 | 24,930 | 24,930 | 24,930 | 24,930 | 24,930 |
| 47:07:0722001:70 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,777 | 44,257 | 65,140 | 91,674 | 91,674 | 91,674 | 91,674 | 91,674 | 91,674 | 91,674 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,131 | 32,230 | 47,386 | 66,719 | 66,719 | 66,719 | 66,719 | 66,719 | 66,719 | 66,719 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,645 | 12,027 | 17,755 | 24,955 | 24,955 | 24,955 | 24,955 | 24,955 | 24,955 | 24,955 |
| 47:07:0722001:24485 | Всего | 18,577 | 18,577 | 30,869 | 30,869 | 64,959 | 64,959 | 64,959 | 64,959 | 64,959 | 64,959 | 64,959 | 64,959 | 64,959 | 64,959 | 64,959 |
|  | ОВ | 13,504 | 13,504 | 22,442 | 22,442 | 47,221 | 47,221 | 47,221 | 47,221 | 47,221 | 47,221 | 47,221 | 47,221 | 47,221 | 47,221 | 47,221 |
|  | ГВСср | 5,073 | 5,073 | 8,427 | 8,427 | 17,738 | 17,738 | 17,738 | 17,738 | 17,738 | 17,738 | 17,738 | 17,738 | 17,738 | 17,738 | 17,738 |
| 47:07:0722001:2816 | Всего | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
|  | ОВ | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47:07:0712018:193 | Всего | 0,000 | 0,000 | 12,980 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 12,980 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 | 32,449 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47:07:0712012:61 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,373 | 24,585 | 24,585 | 24,585 | 24,585 | 24,585 | 24,585 | 24,585 | 24,585 | 24,585 | 24,585 | 24,585 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,809 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,564 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 |
| 47:07:0712018:9 | Всего | 0,000 | 0,000 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Итого | Всего | 127,059 | 222,646 | 431,800 | 573,596 | 751,486 | 905,322 | 1005,005 | 1102,091 | 1280,637 | 1280,637 | 1280,637 | 1280,637 | 1280,637 | 1280,637 | 1280,637 |
|  | ОВ | 86,161 | 144,472 | 290,020 | 375,758 | 477,058 | 567,288 | 629,106 | 688,981 | 793,538 | 793,538 | 793,538 | 793,538 | 793,538 | 793,538 | 793,538 |
|  | ГВСср | 40,899 | 78,174 | 141,780 | 197,838 | 274,428 | 338,034 | 375,900 | 413,111 | 487,099 | 487,099 | 487,099 | 487,099 | 487,099 | 487,099 | 487,099 |

Таблица 63. Прирост объемов теплоносителя для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления МО «Муринское городское поселение» на период до 2034 г., т/ч

| Кадастровый квартал | Тип нагрузки | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0722001:665 | Всего | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВСср | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
| 47:07:0722001:510 | Всего | 58,318 | 77,381 | 77,381 | 77,381 | 77,381 | 77,381 | 77,381 | 77,381 | 77,381 | 77,381 | 77,381 | 77,381 | 77,381 | 77,381 | 77,381 |
|  | ОВ | 58,318 | 69,824 | 69,824 | 69,824 | 69,824 | 69,824 | 69,824 | 69,824 | 69,824 | 69,824 | 69,824 | 69,824 | 69,824 | 69,824 | 69,824 |
|  | ГВСср | 0,000 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 |
| 47:07:0722001:512 | Всего | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
|  | ОВ | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 |
|  | ГВСср | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,859 |
| 47:07:0722001:509 | Всего | 0,000 | 0,000 | 30,962 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 30,962 | 36,447 | 36,447 | 36,447 | 36,447 | 36,447 | 36,447 | 36,447 | 36,447 | 36,447 | 36,447 | 36,447 | 36,447 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 |
| 47:07:0722001:613 | Всего | 43,565 | 67,235 | 67,235 | 67,235 | 67,235 | 67,235 | 67,235 | 67,235 | 67,235 | 67,235 | 67,235 | 67,235 | 67,235 | 67,235 | 67,235 |
|  | ОВ | 43,565 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
|  | ГВСср | 0,000 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 |
| 47:07:0722001:614 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,529 | 79,529 | 79,529 | 79,529 | 79,529 | 79,529 | 79,529 | 79,529 | 79,529 | 79,529 | 79,529 | 79,529 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,471 | 68,471 | 68,471 | 68,471 | 68,471 | 68,471 | 68,471 | 68,471 | 68,471 | 68,471 | 68,471 | 68,471 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,059 | 11,059 | 11,059 | 11,059 | 11,059 | 11,059 | 11,059 | 11,059 | 11,059 | 11,059 | 11,059 | 11,059 |
| 47:07:0722001:546 | Всего | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 |
|  | ОВ | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
|  | ГВСср | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 47:07:0722001:553 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,176 | 49,176 | 49,176 | 49,176 | 49,176 | 49,176 | 49,176 | 49,176 | 49,176 | 49,176 | 49,176 | 49,176 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,294 | 41,294 | 41,294 | 41,294 | 41,294 | 41,294 | 41,294 | 41,294 | 41,294 | 41,294 | 41,294 | 41,294 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,882 | 7,882 | 7,882 | 7,882 | 7,882 | 7,882 | 7,882 | 7,882 | 7,882 | 7,882 | 7,882 | 7,882 |
| 47:07:0722001:26303 | Всего | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВСср | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| 47:07:0722001:5512 | Всего | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 | 6,748 |
|  | ОВ | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 |
|  | ГВСср | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 |
| 47:07:0722001:538 | Всего | 12,009 | 38,618 | 38,618 | 38,618 | 38,618 | 38,618 | 38,618 | 38,618 | 38,618 | 38,618 | 38,618 | 38,618 | 38,618 | 38,618 | 38,618 |
|  | ОВ | 9,340 | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 30,515 |
|  | ГВСср | 2,669 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 |
| 47:07:0722001:532 | Всего | 0,000 | 27,059 | 76,859 | 83,682 | 83,682 | 83,682 | 83,682 | 83,682 | 83,682 | 83,682 | 83,682 | 83,682 | 83,682 | 83,682 | 83,682 |
|  | ОВ | 0,000 | 27,059 | 67,529 | 70,353 | 70,353 | 70,353 | 70,353 | 70,353 | 70,353 | 70,353 | 70,353 | 70,353 | 70,353 | 70,353 | 70,353 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 9,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 |
| 47:07:0722001:537 | Всего | 27,329 | 69,618 | 83,126 | 83,126 | 83,126 | 83,126 | 83,126 | 83,126 | 83,126 | 83,126 | 83,126 | 83,126 | 83,126 | 83,126 | 83,126 |
|  | ОВ | 24,294 | 59,988 | 68,153 | 68,153 | 68,153 | 68,153 | 68,153 | 68,153 | 68,153 | 68,153 | 68,153 | 68,153 | 68,153 | 68,153 | 68,153 |
|  | ГВСср | 3,035 | 9,629 | 14,974 | 14,974 | 14,974 | 14,974 | 14,974 | 14,974 | 14,974 | 14,974 | 14,974 | 14,974 | 14,974 | 14,974 | 14,974 |
| 47:07:0722001:452 | Всего | 0,000 | 26,061 | 26,061 | 26,061 | 26,061 | 26,061 | 26,061 | 26,061 | 26,061 | 26,061 | 26,061 | 26,061 | 26,061 | 26,061 | 26,061 |
|  | ОВ | 0,000 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 47:07:0722001:511 | Всего | 0,000 | 4,520 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 |
|  | ОВ | 0,000 | 4,520 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 | 25,708 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| 47:07:0722001:536 | Всего | 0,000 | 11,082 | 12,471 | 12,471 | 12,471 | 12,471 | 12,471 | 12,471 | 12,471 | 12,471 | 12,471 | 12,471 | 12,471 | 12,471 | 12,471 |
|  | ОВ | 0,000 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,082 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 |
| 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,812 | 11,812 | 11,812 | 11,812 | 11,812 | 11,812 | 11,812 | 11,812 | 11,812 | 11,812 | 11,812 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,647 | 11,647 | 11,647 | 11,647 | 11,647 | 11,647 | 11,647 | 11,647 | 11,647 | 11,647 | 11,647 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| 47:07:0722001:873 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,882 | 11,882 | 11,882 | 11,882 | 11,882 | 11,882 | 11,882 | 11,882 | 11,882 | 11,882 | 11,882 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 47:07:0722001:871 | Всего | 0,000 | 0,000 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 20,882 | 20,882 | 20,882 | 20,882 | 20,882 | 20,882 | 20,882 | 20,882 | 20,882 | 20,882 | 20,882 | 20,882 | 20,882 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,506 | 4,506 | 4,506 | 4,506 | 4,506 | 4,506 | 4,506 | 4,506 | 4,506 | 4,506 | 4,506 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,435 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 47:07:0722001:1838 | Всего | 0,000 | 0,000 | 185,224 | 185,224 | 185,224 | 370,447 | 370,447 | 370,447 | 617,412 | 617,412 | 617,412 | 617,412 | 617,412 | 617,412 | 617,412 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 147,153 | 147,153 | 147,153 | 294,306 | 294,306 | 294,306 | 490,506 | 490,506 | 490,506 | 490,506 | 490,506 | 490,506 | 490,506 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 38,071 | 38,071 | 38,071 | 76,141 | 76,141 | 76,141 | 126,906 | 126,906 | 126,906 | 126,906 | 126,906 | 126,906 | 126,906 |
| 47:07:0722001:386 | Всего | 0,000 | 0,000 | 53,200 | 57,760 | 57,760 | 57,760 | 57,760 | 57,760 | 57,760 | 57,760 | 57,760 | 57,760 | 57,760 | 57,760 | 57,760 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 |
| 47:07:0722001:368 | Всего | 0,000 | 0,000 | 33,592 | 36,471 | 36,471 | 36,471 | 36,471 | 36,471 | 36,471 | 36,471 | 36,471 | 36,471 | 36,471 | 36,471 | 36,471 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 33,592 | 33,592 | 33,592 | 33,592 | 33,592 | 33,592 | 33,592 | 33,592 | 33,592 | 33,592 | 33,592 | 33,592 | 33,592 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 |
| 47:07:0722001:2689 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,365 | 67,365 | 67,365 | 67,365 | 67,365 | 67,365 | 67,365 | 67,365 | 67,365 | 67,365 | 67,365 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,894 | 53,894 | 53,894 | 53,894 | 53,894 | 53,894 | 53,894 | 53,894 | 53,894 | 53,894 | 53,894 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,471 | 13,471 | 13,471 | 13,471 | 13,471 | 13,471 | 13,471 | 13,471 | 13,471 | 13,471 | 13,471 |
| 47:07:0722001:1929 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,624 | 60,624 | 60,624 | 60,624 | 60,624 | 60,624 | 60,624 | 60,624 | 60,624 | 60,624 | 60,624 | 60,624 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,612 | 48,612 | 48,612 | 48,612 | 48,612 | 48,612 | 48,612 | 48,612 | 48,612 | 48,612 | 48,612 | 48,612 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 12,012 |
| 47:07:0722001:385 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,988 | 66,988 | 66,988 | 66,988 | 66,988 | 66,988 | 66,988 | 66,988 | 66,988 | 66,988 | 66,988 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,471 | 48,471 | 48,471 | 48,471 | 48,471 | 48,471 | 48,471 | 48,471 | 48,471 | 48,471 | 48,471 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,518 | 18,518 | 18,518 | 18,518 | 18,518 | 18,518 | 18,518 | 18,518 | 18,518 | 18,518 | 18,518 |
| 47:07:0722001:380 | Всего | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 | 25,059 |
|  | ОВ | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 | 21,176 |
|  | ГВСср | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 |
| 47:07:0722001:382 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,129 | 45,129 | 45,129 | 45,129 | 45,129 | 45,129 | 45,129 | 45,129 | 45,129 | 45,129 | 45,129 | 45,129 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,953 | 37,953 | 37,953 | 37,953 | 37,953 | 37,953 | 37,953 | 37,953 | 37,953 | 37,953 | 37,953 | 37,953 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 |
| 47:07:0722001:384 | Всего | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 |
|  | ОВ | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 | 39,118 |
|  | ГВСср | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 |
| 47:07:0722001:378 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,318 | 52,318 | 52,318 | 52,318 | 52,318 | 52,318 | 52,318 | 52,318 | 52,318 | 52,318 | 52,318 | 52,318 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,859 | 41,859 | 41,859 | 41,859 | 41,859 | 41,859 | 41,859 | 41,859 | 41,859 | 41,859 | 41,859 | 41,859 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 10,459 |
| 47:07:0722001:383 | Всего | 0,000 | 7,765 | 65,059 | 65,059 | 65,059 | 65,059 | 65,059 | 65,059 | 65,059 | 65,059 | 65,059 | 65,059 | 65,059 | 65,059 | 65,059 |
|  | ОВ | 0,000 | 6,588 | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 60,365 |
|  | ГВСср | 0,000 | 1,176 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 |
| 47:07:0722001:394 | Всего | 0,000 | 0,000 | 39,349 | 39,349 | 39,349 | 39,349 | 39,349 | 39,349 | 39,349 | 39,349 | 39,349 | 39,349 | 39,349 | 39,349 | 39,349 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 |
| 47:07:0722001:22514 | Всего | 0,000 | 0,000 | 45,690 | 45,690 | 45,690 | 45,690 | 45,690 | 45,690 | 45,690 | 45,690 | 45,690 | 45,690 | 45,690 | 45,690 | 45,690 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 41,545 | 41,545 | 41,545 | 41,545 | 41,545 | 41,545 | 41,545 | 41,545 | 41,545 | 41,545 | 41,545 | 41,545 | 41,545 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 |
| 47:07:0722001:395 | Всего | 0,000 | 0,000 | 10,318 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 10,318 | 13,859 | 13,859 | 13,859 | 13,859 | 13,859 | 13,859 | 13,859 | 13,859 | 13,859 | 13,859 | 13,859 | 13,859 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 |
| 47:07:0722001:371 | Всего | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 | 39,082 |
|  | ОВ | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 28,306 |
|  | ГВСср | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 10,776 |
| 47:07:0722001 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 228,941 | 457,882 | 686,824 | 915,765 | 1144,706 | 1144,706 | 1144,706 | 1144,706 | 1144,706 | 1144,706 | 1144,706 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,812 | 385,624 | 578,435 | 771,247 | 964,059 | 964,059 | 964,059 | 964,059 | 964,059 | 964,059 | 964,059 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,129 | 72,259 | 108,388 | 144,518 | 180,647 | 180,647 | 180,647 | 180,647 | 180,647 | 180,647 | 180,647 |
| 47:07:0722001 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,941 | 65,882 | 98,824 | 131,765 | 164,706 | 164,706 | 164,706 | 164,706 | 164,706 | 164,706 | 164,706 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,800 | 47,600 | 71,400 | 95,200 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,141 | 18,282 | 27,424 | 36,565 | 45,706 | 45,706 | 45,706 | 45,706 | 45,706 | 45,706 | 45,706 |
| 47:07:0722001:2786 | Всего | 0,000 | 63,059 | 63,059 | 63,059 | 63,059 | 63,059 | 63,059 | 63,059 | 63,059 | 63,059 | 63,059 | 63,059 | 63,059 | 63,059 | 63,059 |
|  | ОВ | 0,000 | 53,106 | 53,106 | 53,106 | 53,106 | 53,106 | 53,106 | 53,106 | 53,106 | 53,106 | 53,106 | 53,106 | 53,106 | 53,106 | 53,106 |
|  | ГВСср | 0,000 | 9,953 | 9,953 | 9,953 | 9,953 | 9,953 | 9,953 | 9,953 | 9,953 | 9,953 | 9,953 | 9,953 | 9,953 | 9,953 | 9,953 |
| 47:07:0722001:4743 | Всего | 0,000 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 |
|  | ОВ | 0,000 | 11,388 | 11,388 | 11,388 | 11,388 | 11,388 | 11,388 | 11,388 | 11,388 | 11,388 | 11,388 | 11,388 | 11,388 | 11,388 | 11,388 |
|  | ГВСср | 0,000 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 |
| 47:07:0722001:4616 | Всего | 107,424 | 176,529 | 285,600 | 354,706 | 358,353 | 358,353 | 358,353 | 358,353 | 358,353 | 358,353 | 358,353 | 358,353 | 358,353 | 358,353 | 358,353 |
|  | ОВ | 96,682 | 158,871 | 257,035 | 319,224 | 322,506 | 322,506 | 322,506 | 322,506 | 322,506 | 322,506 | 322,506 | 322,506 | 322,506 | 322,506 | 322,506 |
|  | ГВСср | 10,741 | 17,659 | 28,565 | 35,482 | 35,847 | 35,847 | 35,847 | 35,847 | 35,847 | 35,847 | 35,847 | 35,847 | 35,847 | 35,847 | 35,847 |
| 47:07:0722001:70 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81,412 | 173,529 | 254,941 | 359,059 | 359,059 | 359,059 | 359,059 | 359,059 | 359,059 | 359,059 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,294 | 156,118 | 229,529 | 323,176 | 323,176 | 323,176 | 323,176 | 323,176 | 323,176 | 323,176 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,118 | 17,294 | 25,529 | 35,882 | 35,882 | 35,882 | 35,882 | 35,882 | 35,882 | 35,882 |
| 47:07:0722001:24485 | Всего | 72,706 | 72,706 | 120,824 | 120,824 | 254,235 | 254,235 | 254,235 | 254,235 | 254,235 | 254,235 | 254,235 | 254,235 | 254,235 | 254,235 | 254,235 |
|  | ОВ | 65,412 | 65,412 | 108,706 | 108,706 | 228,729 | 228,729 | 228,729 | 228,729 | 228,729 | 228,729 | 228,729 | 228,729 | 228,729 | 228,729 | 228,729 |
|  | ГВСср | 7,294 | 7,294 | 12,118 | 12,118 | 25,506 | 25,506 | 25,506 | 25,506 | 25,506 | 25,506 | 25,506 | 25,506 | 25,506 | 25,506 | 25,506 |
| 47:07:0722001:2816 | Всего | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 |
|  | ОВ | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47:07:0712018:193 | Всего | 0,000 | 0,000 | 62,871 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 62,871 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 | 157,176 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47:07:0712012:61 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,765 | 55,882 | 55,882 | 55,882 | 55,882 | 55,882 | 55,882 | 55,882 | 55,882 | 55,882 | 55,882 | 55,882 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,765 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 26,682 | 26,682 | 26,682 | 26,682 | 26,682 | 26,682 | 26,682 | 26,682 | 26,682 | 26,682 | 26,682 |
| 47:07:0712018:9 | Всего | 0,000 | 0,000 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 4,941 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| Всего | Всего | 476,156 | 812,204 | 1600,913 | 2096,816 | 2697,627 | 3226,145 | 3580,145 | 3923,439 | 4536,404 | 4536,404 | 4536,404 | 4536,404 | 4536,404 | 4536,404 | 4536,404 |
|  | ОВ | 417,348 | 699,798 | 1404,811 | 1820,108 | 2310,790 | 2747,849 | 3047,284 | 3337,308 | 3843,767 | 3843,767 | 3843,767 | 3843,767 | 3843,767 | 3843,767 | 3843,767 |
|  | ГВСср | 58,809 | 112,406 | 203,866 | 284,472 | 394,602 | 486,061 | 540,508 | 594,014 | 700,402 | 700,402 | 700,402 | 700,402 | 700,402 | 700,402 | 700,402 |

Прогнозы изменения тепловой нагрузки, объемов потребления и теплоносителя в зонах действия каждого из существующих и планируемых источников тепловой энергии в МО «Муринское городское поселение» на период до 2034 г. приведены в таблицах ниже.

Таблица 64. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность (нарастающим итогом) с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Источник | Тип нагрузки | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | Всего | 15,311 | 21,185 | 56,098 | 71,413 | 86,388 | 109,052 | 116,882 | 123,802 | 153,644 | 153,644 | 153,644 | 153,644 | 153,644 | 153,644 | 153,644 |
|  | ОВ | 13,778 | 19,064 | 49,360 | 63,407 | 75,625 | 94,363 | 101,403 | 107,643 | 132,280 | 132,280 | 132,280 | 132,280 | 132,280 | 132,280 | 132,280 |
|  | ГВСср | 1,533 | 2,121 | 6,738 | 8,006 | 10,763 | 14,689 | 15,469 | 16,169 | 21,364 | 21,364 | 21,364 | 21,364 | 21,364 | 21,364 | 21,364 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Всего | 15,492 | 30,822 | 58,080 | 64,720 | 64,720 | 64,720 | 64,720 | 64,720 | 64,720 | 64,720 | 64,720 | 64,720 | 64,720 | 64,720 | 64,720 |
|  | ОВ | 13,896 | 26,576 | 51,635 | 56,152 | 56,152 | 56,152 | 56,152 | 56,152 | 56,152 | 56,152 | 56,152 | 56,152 | 56,152 | 56,152 | 56,152 |
|  | ГВСср | 1,597 | 4,247 | 6,445 | 8,568 | 8,568 | 8,568 | 8,568 | 8,568 | 8,568 | 8,568 | 8,568 | 8,568 | 8,568 | 8,568 | 8,568 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Всего | 0,000 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
|  | ОВ | 0,000 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 |
|  | ГВСср | 0,000 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» | Всего | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
|  | ОВ | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Энергия» | Всего | 9,400 | 10,060 | 14,930 | 35,126 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 |
|  | ОВ | 7,531 | 8,091 | 12,662 | 29,398 | 38,099 | 38,099 | 38,099 | 38,099 | 38,099 | 38,099 | 38,099 | 38,099 | 38,099 | 38,099 | 38,099 |
|  | ГВСср | 1,869 | 1,969 | 2,928 | 6,388 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | 9,107 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,674 | 46,934 | 69,194 | 91,454 | 113,714 | 113,714 | 113,714 | 113,714 | 113,714 | 113,714 | 113,714 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,789 | 39,201 | 57,613 | 76,025 | 94,437 | 94,437 | 94,437 | 94,437 | 94,437 | 94,437 | 94,437 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,885 | 7,733 | 11,581 | 15,429 | 19,277 | 19,277 | 19,277 | 19,277 | 19,277 | 19,277 | 19,277 |
| Всего | Всего | 40,473 | 67,037 | 134,078 | 176,229 | 227,298 | 272,222 | 302,312 | 331,492 | 383,594 | 383,594 | 383,594 | 383,594 | 383,594 | 383,594 | 383,594 |
|  | ОВ | 35,475 | 57,483 | 117,409 | 152,709 | 194,417 | 231,567 | 257,019 | 281,671 | 324,720 | 324,720 | 324,720 | 324,720 | 324,720 | 324,720 | 324,720 |
|  | ГВСср | 4,999 | 9,555 | 17,329 | 24,180 | 33,541 | 41,315 | 45,943 | 50,491 | 59,534 | 59,534 | 59,534 | 59,534 | 59,534 | 59,534 | 59,534 |

Таблица 65. Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (нарастающим итогом) с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии, тыс. Гкал/год

| Источник | Тип нагрузки | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | Всего | 46,007 | 63,656 | 175,015 | 219,507 | 271,739 | 349,372 | 372,852 | 393,735 | 496,078 | 496,078 | 496,078 | 496,078 | 496,078 | 496,078 | 496,078 |
|  | ОВ | 33,464 | 46,303 | 119,886 | 154,003 | 183,678 | 229,189 | 246,288 | 261,443 | 321,282 | 321,282 | 321,282 | 321,282 | 321,282 | 321,282 | 321,282 |
|  | ГВСср | 12,543 | 17,354 | 55,129 | 65,504 | 88,061 | 120,183 | 126,565 | 132,292 | 174,797 | 174,797 | 174,797 | 174,797 | 174,797 | 174,797 | 174,797 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Всего | 46,814 | 97,888 | 176,736 | 205,082 | 205,082 | 205,082 | 205,082 | 205,082 | 205,082 | 205,082 | 205,082 | 205,082 | 205,082 | 205,082 | 205,082 |
|  | ОВ | 33,750 | 64,547 | 125,411 | 136,382 | 136,382 | 136,382 | 136,382 | 136,382 | 136,382 | 136,382 | 136,382 | 136,382 | 136,382 | 136,382 | 136,382 |
|  | ГВСср | 13,064 | 33,341 | 51,325 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Всего | 0,000 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 |
|  | ОВ | 0,000 | 13,315 | 13,315 | 13,315 | 13,315 | 13,315 | 13,315 | 13,315 | 13,315 | 13,315 | 13,315 | 13,315 | 13,315 | 13,315 | 13,315 |
|  | ГВСср | 0,000 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» | Всего | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
|  | ОВ | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Энергия» | Всего | 33,583 | 35,761 | 54,710 | 123,667 | 167,047 | 167,047 | 167,047 | 167,047 | 167,047 | 167,047 | 167,047 | 167,047 | 167,047 | 167,047 | 167,047 |
|  | ОВ | 18,291 | 19,651 | 30,753 | 71,402 | 92,535 | 92,535 | 92,535 | 92,535 | 92,535 | 92,535 | 92,535 | 92,535 | 92,535 | 92,535 | 92,535 |
|  | ГВСср | 15,292 | 16,110 | 23,956 | 52,266 | 74,512 | 74,512 | 74,512 | 74,512 | 74,512 | 74,512 | 74,512 | 74,512 | 74,512 | 74,512 | 74,512 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,279 | 158,482 | 234,684 | 310,887 | 387,090 | 387,090 | 387,090 | 387,090 | 387,090 | 387,090 | 387,090 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,492 | 95,211 | 139,930 | 184,650 | 229,369 | 229,369 | 229,369 | 229,369 | 229,369 | 229,369 | 229,369 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,786 | 63,270 | 94,754 | 126,238 | 157,721 | 157,721 | 157,721 | 157,721 | 157,721 | 157,721 | 157,721 |
| Всего | Всего | 127,059 | 221,242 | 430,397 | 572,192 | 750,083 | 903,918 | 1003,602 | 1100,688 | 1279,233 | 1279,233 | 1279,233 | 1279,233 | 1279,233 | 1279,233 | 1279,233 |
|  | ОВ | 86,161 | 144,472 | 290,020 | 375,758 | 477,058 | 567,288 | 629,106 | 688,981 | 793,538 | 793,538 | 793,538 | 793,538 | 793,538 | 793,538 | 793,538 |
|  | ГВСср | 40,899 | 76,770 | 140,376 | 196,435 | 273,025 | 336,630 | 374,496 | 411,707 | 485,695 | 485,695 | 485,695 | 485,695 | 485,695 | 485,695 | 485,695 |

Таблица 66. Прогнозы приростов спроса на теплоноситель (нарастающим итогом) с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии, т/ч

| Источник | Тип нагрузки | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | Всего | 180,129 | 249,235 | 659,976 | 840,153 | 1016,329 | 1282,965 | 1375,082 | 1456,494 | 1807,576 | 1807,576 | 1807,576 | 1807,576 | 1807,576 | 1807,576 | 1807,576 |
|  | ОВ | 162,094 | 224,282 | 580,706 | 745,965 | 889,706 | 1110,153 | 1192,976 | 1266,388 | 1556,235 | 1556,235 | 1556,235 | 1556,235 | 1556,235 | 1556,235 | 1556,235 |
|  | ГВСср | 18,035 | 24,953 | 79,271 | 94,188 | 126,624 | 172,812 | 181,988 | 190,224 | 251,341 | 251,341 | 251,341 | 251,341 | 251,341 | 251,341 | 251,341 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Всего | 182,262 | 362,616 | 683,289 | 761,416 | 761,416 | 761,416 | 761,416 | 761,416 | 761,416 | 761,416 | 761,416 | 761,416 | 761,416 | 761,416 | 761,416 |
|  | ОВ | 163,477 | 312,657 | 607,470 | 660,614 | 660,614 | 660,614 | 660,614 | 660,614 | 660,614 | 660,614 | 660,614 | 660,614 | 660,614 | 660,614 | 660,614 |
|  | ГВСср | 18,785 | 49,959 | 75,819 | 100,802 | 100,802 | 100,802 | 100,802 | 100,802 | 100,802 | 100,802 | 100,802 | 100,802 | 100,802 | 100,802 | 100,802 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Всего | 0,000 | 78,824 | 78,824 | 78,824 | 78,824 | 78,824 | 78,824 | 78,824 | 78,824 | 78,824 | 78,824 | 78,824 | 78,824 | 78,824 | 78,824 |
|  | ОВ | 0,000 | 64,494 | 64,494 | 64,494 | 64,494 | 64,494 | 64,494 | 64,494 | 64,494 | 64,494 | 64,494 | 64,494 | 64,494 | 64,494 | 64,494 |
|  | ГВСср | 0,000 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 14,329 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» | Всего | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 |
|  | ОВ | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Энергия» | Всего | 110,588 | 118,353 | 175,647 | 413,247 | 547,600 | 547,600 | 547,600 | 547,600 | 547,600 | 547,600 | 547,600 | 547,600 | 547,600 | 547,600 | 547,600 |
|  | ОВ | 88,600 | 95,188 | 148,965 | 345,859 | 448,224 | 448,224 | 448,224 | 448,224 | 448,224 | 448,224 | 448,224 | 448,224 | 448,224 | 448,224 | 448,224 |
|  | ГВСср | 21,988 | 23,165 | 34,447 | 75,153 | 107,141 | 107,141 | 107,141 | 107,141 | 107,141 | 107,141 | 107,141 | 107,141 | 107,141 | 107,141 | 107,141 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 290,282 | 552,165 | 814,047 | 1075,929 | 1337,812 | 1337,812 | 1337,812 | 1337,812 | 1337,812 | 1337,812 | 1337,812 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 244,576 | 461,188 | 677,800 | 894,412 | 1111,024 | 1111,024 | 1111,024 | 1111,024 | 1111,024 | 1111,024 | 1111,024 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,706 | 90,976 | 136,247 | 181,518 | 226,788 | 226,788 | 226,788 | 226,788 | 226,788 | 226,788 | 226,788 |
| Всего | Всего | 476,156 | 812,204 | 1600,913 | 2096,816 | 2697,627 | 3226,145 | 3580,145 | 3923,439 | 4536,404 | 4536,404 | 4536,404 | 4536,404 | 4536,404 | 4536,404 | 4536,404 |
|  | ОВ | 417,348 | 699,798 | 1404,811 | 1820,108 | 2310,790 | 2747,849 | 3047,284 | 3337,308 | 3843,767 | 3843,767 | 3843,767 | 3843,767 | 3843,767 | 3843,767 | 3843,767 |
|  | ГВСср | 58,809 | 112,406 | 203,866 | 284,472 | 394,602 | 486,061 | 540,508 | 594,014 | 700,402 | 700,402 | 700,402 | 700,402 | 700,402 | 700,402 | 700,402 |

  - Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии, работающими на природном газе. Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

  - Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не  планируется.

  - Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Льготные тарифы на тепловую энергию для населения в зонах деятельности централизованных источников устанавливаются Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в соответствии с областным законом от 20 июля 2015 года №75-оз «О льготных тарифах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области».

  - Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Согласно ст. 10 ФЗ №190 "О теплоснабжении", поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, возможно при соблюдении следующих условий:

- заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года;

- существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сторонами договоров.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации. Информация о подобных договорах теплоснабжения в муниципальном образовании в настоящее время отсутствует. Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным.

  - Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

Сведения о перспективном потреблении тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене производственных расходах товарного отпуска тепловой энергии не предоставлены.

- Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского поселения (корректировка существующей модели)

В соответствии с Постановлением Правительства №154 от 22.02.2012 г., при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения от 10 до 100 тыс. человек, создание электронной модели системы теплоснабжения поселения не является обязательным.

- Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии

  - Раздел 1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Существующая установленная мощность источников представлена в п. 1.6 Книга 1.

В таблице 67 представлено изменение установленной мощности котельных на расчетный срок до 2034 года. Источники тепловой энергии Северная ТЭЦ-21 «ПАО «ТГК-1» и Северомуринская котельная ГУП «ТЭК СПб» в настоящей схеме не рассматривается, т.к. находится вне территории городского поселения (рассматривается в Схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга).

Таблица 67. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

| Местоположение котельной | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 | 2030-2034 |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 298,59 | 298,59 | 298,59 | 298,59 | 298,59 | 298,59 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 212,73 | 228,06 | 255,32 | 261,96 | 261,96 | 261,96 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 2,234 | 2,234 | 2,234 | 2,234 | 2,234 | 2,234 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 83,62 | 68,29 | 41,04 | 34,40 | 34,40 | 34,40 |
|  | % | 28,01 | 22,87 | 13,74 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 20,628 | 20,628 | 20,628 | 20,628 | 20,628 | 20,628 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 15,896 | 20,596 | 20,596 | 20,596 | 20,596 | 20,596 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 4,192 | -0,508 | -0,508 | -0,508 | -0,508 | -0,508 |
|  | % | 20,32 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 29,756 | 29,756 | 47,756 | 47,756 | 47,756 | 47,756 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 29,756 | 29,756 | 47,756 | 47,756 | 47,756 | 47,756 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 29,305 | 29,305 | 47,305 | 47,305 | 47,305 | 47,305 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,069 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 3,636 | 3,595 | 21,595 | 21,595 | 21,595 | 21,595 |
|  | % | 12,41 | 12,27 | 45,65 | 45,65 | 45,65 | 45,65 |
| БМК Лаврики д.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | % | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | % | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| Котельная ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 20,64 | 20,64 | 30,95 | 45,142 | 45,142 | 45,142 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 30,95 | 45,142 | 45,142 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 20,16 | 20,16 | 30,47 | 44,66 | 44,66 | 44,66 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 17,131 | 17,791 | 22,661 | 42,857 | 54,277 | 54,277 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,529 | 0,529 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 2,5 | 1,84 | 7,281 | 1,275 | -10,145 | -10,145 |
|  | % | 12,40 | 9,13 | 23,90 | 2,85 | -22,72 | -22,72 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | - | - | - | - | 134,13 | 134,13 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | 134,13 | 134,13 |
| Собственные нужды | Гкал/час | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | - | - | - | - | 132,13 | 132,13 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | - | - | - | - | 113,714 | 113,714 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | - | - | - | - | 5,21 | 6,36 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | - | - | - | - | 13,206 | 12,056 |
|  | % | - | - | - | - | 9,99 | 9,12 |

  - Раздел 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода показывает достаточную пропускную способность магистралей в границах МО «Муринское городское поселение».

  - Раздел 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Прогноз перспективной застройки участка №1, а также прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия каждого из существующих источников тепловой энергии в МО «Муринское городское поселение» на период до 2034 г. приведенный в п.п.2.2. и 2.5. обуславливает дефицит тепловой мощности существующей системы теплоснабжения на участке №1.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузке в зонах действия существующих источников тепловой энергии, в частности, на участке № 1, предусматривается строительство дополнительных источников теплоснабжения –котельной №2.

- Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения

  - Раздел 1. Анализ перспективных зон нового строительства

На территории МО «Муринское городское поселение» на период до 2034 г. существуют две перспективные зоны теплоснабжения:

- Территория, ограниченная береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское городское поселение» (Далее – территория в северо-западной части г. Мурино)

- Территория транспортно-пересадочного узла «Девяткино», определенная проектом планировки и межевания территории, утвержденным Распоряжением Правительства Ленинградской области от 22 июля 2019 года № 483-р (Далее – территория ТПУ «Девяткино»).

Указанные территории не входят в существующие зоны действия теплоснабжающих организаций МО «Муринское городское поселение», указанные в п. 1.1.1.

Перспективная нагрузка потребителей территории в северо-западной части Мурино составляет 111,3 Гкал/ч.

Перспективная нагрузка потребителей территории ТПУ «Девяткино» составляет 52,48 Гкал/ч.

  - Раздел 2. Определение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения МО «Муринское городское поселение»

Развитие системы теплоснабжения на территории в северо-западной части г. Мурино

В качестве вариантов развития системы теплоснабжения в северо-западной части Мурино рассматривается:

- Развитие системы теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго»;

- Строительство отдельно стоящей котельной №2 на территории  в северо-западной части г. Мурино.

Решение о развитии систем теплоснабжения принимается в соответствии положениями Закона о теплоснабжении и Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

В соответствии с ч.2 ст. 23 Закона о теплоснабжении и п.6 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа. Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с ч.1 ст. 18 Градостроительного кодекса, документами территориального планирования муниципальных образований являются:

1) схемы территориального планирования муниципальных районов;

2) генеральные планы поселений;

3) генеральные планы городских округов.

Генеральный план МО «Муринское городское поселение» утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 26.09.2013 № 32.

В соответствии с утвержденным генеральным планом, на территории в северо-западной части Мурино планируется строительство отдельно стоящей котельной.

Таким образом, в соответствии с ч.2 ст. 23 Закона о теплоснабжении принимается вариант развития системы теплоснабжения со строительством отдельно стоящей котельной №2 на территории в северо-западной части г. Мурино. Разграничение зон деятельности котельных представлено на рисунке 18.

Рисунок 18. Зоны деятельности котельных на территории участка 1 МО «Муринское городское поселение».

Выбор варианта подключения объекта капитального строительства заявителя по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:614.

В качестве вариантов подключения объекта капитального строительства заявителя рассматривается:

- Подключение к системе теплоснабжения ООО «Энергия»;

- Подключение к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго».

Суммарная расчетная нагрузка (с учетом ГВС ср.час) – 6,7600 Гкал/час.

У ООО «Энергия» и ООО «Петербургтеплоэнерго» не установлено на 2020 год платы за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

В соответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.12.2016 N 104-р, развитие системы теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» осуществляется за счет платы за подключение, установленной в индивидуальном порядке. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч составляет 7 115,17 тыс. руб./Гкал.

В соответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13.04.2018 N 20-р, развитие системы теплоснабжения ООО «Энергия» осуществляется за счет собственных средств инвестора. Данная информация также отражена в таблице 87 книги 16 Обосновывающих материалов к схеме. Плата за подключение состоит из стоимости проверки выполнения заявителем технических условий и составляет 0,995 тыс. руб./Гкал.

Таким обозом, стоимость подключения составит:

- К системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» - 48 098,55 тыс. руб.

- К системе теплоснабжения ООО «Энергия» - 6,73 тыс. руб.

Стоимость подключения к системе теплоснабжения ООО «Энергия» ниже на 48 091,82 тыс. руб.

В соответствии с таблицей 48 раздела 11 книги 1 Обосновывающих материалов к схеме, тариф ООО «Петербургтеплоэнерго» установлен на уровне 2 290,99 руб./Гкал в 1 пг. 2020 года и 2 431,96 руб./Гкал во 2 пг. 2020 года. Тариф ООО «Энергия» установлен на уровне 2 096,79 руб./Гкал в 1 пг. 2020 года и 2 096,79 руб./Гкал во 2 пг. 2020 года.

Таким образом, стоимость потребления тепловой энергии за год составит:

- В системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» - 51 456,72 тыс. руб.

- В системе теплоснабжения ООО «Энергия» - 45 765,68 тыс. руб.

Стоимость потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО «Энергия» ниже на 5 691,04 тыс. руб./год.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона о теплоснабжении, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом.

В соответствии с ч.8 ст. 23 Закона о теплоснабжении, обязательными критерием принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения является минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

Принимая во внимание, что стоимость подключения к системе теплоснабжения ООО «Энергия» и стоимость потребления тепловой энергии ниже, чем аналогичные стоимости ООО «Петербургтеплоэнерго», а также с учетом позиция заявителя, принимается вариант подключения к системе теплоснабжения ООО «Энергия».

  - Раздел 3. Анализ предложений по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения

При разработке вариантов развития схемы теплоснабжения поселения определяющим критерием является надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей.

К основным мероприятиям модернизации системы теплоснабжения поселения следует отнести:

- восстановление сетей горячего водоснабжения от БМК Лаврики д.34;

- строительство Котельной №2 в районе перспективной застройки (участок 1);

- увеличение мощности котельной ООО «ТК «Мурино» для подключения потребителей в районе перспективной застройки (участок 11);

- строительство тепловых сетей для обеспечения подключения перспективных потребителей участков 1,3,5,6,8 и 11;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реализацию данных мероприятий предусматривается выполнить в срок с 2020 по 2034 год.

  - Раздел 4. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии

Согласно выбранному варианту развития, строительство новых источников теплоснабжения планируется только на территории в северо-западной части Мурино. Мощность новых источников будет составлять 134,13 Гкал/ч.

- Книга 6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Раздел 1. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения от котельных отсутствуют.

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок выполняется в соответствии с СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю “тепловые потери”» (утв. Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года № 278) и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325).

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически не обработанной и не деаэрированной водой, в расчетную производительность водоподготовительных установок она не входит.

Таблица 68. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

| Наименование | Размерность | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 7,99 | 8,24 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Производительность водоподготовительных установок* | м³/час | - | - | - | - | - |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку* | м³/час | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Котельная ООО «ТК Мурино» |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| ООО "Новая водная ассоциация" |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 5 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 6 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 0 | 0 | 0 | 25,8 | 25,8 |

* Водоподготовки на котельной нет – подпитка производится сетевой водой, полученной от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

- Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Раздел 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п.108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной нецелесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Застройка территории, предполагаемая к подключению к системе централизованного теплоснабжения представлена в п.2.2. и 2.5.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки предполагается осуществить децентрализовано - от индивидуальных источников тепла, теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

  - Раздел 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Раздел 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на участках 3, 5, 6 требуются ряд мероприятий по реконструкции Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» с целью снятия существующих ограничений:

- мероприятия по подключения новых абонентов к Ново-Девяткинской тепломагистрали:

- модернизация котельной низкого давления;

- установка бойлерной группы;

- обвязка трубопроводов сетевой воды, установка насосов.

  - Раздел 4. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на участке 11 требуется модернизация тепломеханического оборудования котельной ООО «ТК «Мурино», с целью увеличения тепловой мощности до 47,756 Гкал/ч.

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на участке 1 ООО «Петербургтеплоэнерго» планирует в 2019-2022 гг. провести Техническое перевооружение котельной в части установки дополнительного насоса тепловой сети, приобрести гидравлическую станцию МСА-20 с комплектом и построить энергоцентр для котельной.

  - Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

  - Раздел 6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия не предполагается.

  - Раздел 7. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории Муринского городского поселения в режиме совместной работы эксплуатируются Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» и котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» - данные источники работают на общую зону теплоснабжения, при этом Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» обеспечивает базовую тепловую нагрузку, котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» – пиковую.

Для выдачи тепловой мощности от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» на котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» организована теплообменная станция. Теплоносители ТЭЦ и котельной разделены.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения перевод других котельных в пиковый режим работы не предусмотрен.

  - Раздел 8. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией планируется только за счет подключения новых потребителей.

  - Раздел 9. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв котельных резерв и вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется.

  - Раздел 10. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Централизованным теплоснабжением на расчетный период, предусматривается обеспечить сохраняемую и перспективную многоквартирную застройку.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки предполагается осуществить децентрализовано - от индивидуальных источников тепла, теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

  - Раздел 11. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения

Теплоснабжение промышленных предприятий в настоящее время осуществляется от собственных теплоисточников и в перспективе эту схему предлагается оставить без изменений.

  - Раздел 12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения

Значения перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в таблице 61 в п.4.2.

  - Раздел 13. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении":

"Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения".

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих участков;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

В технической литературе приводится методика расчета двух критериев: "радиус оптимального теплоснабжения", "предельный радиус действия тепловой сети".

Для расчета радиуса теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяем из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч

Рекомендуется использовать следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом):

A=1050 R0,48·B0,26 ·s/(П0,62 H0,19  Δτ0,38), руб./Гкал/ч

Z=a/3+30·106·φ/(R2 П), руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Принимая во внимание формулы, представленные выше и осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rопт=(140/s0,4)·φ0,4·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал*км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

C=800*Э/∆τ+0,35*B0,5/П,

где Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт*ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал*км:

K=[525B0,26/(П0,62*∆τ0,38)]×[s*a/n1+0,6ξ/103]+12/П,

где a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Зональные характеристики объекта теплоснабжения от источника тепловой энергии, а также результаты расчета радиуса оптимального и предельного теплоснабжения представлены в таблице 69.

Таблица 69. Результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения для источников централизованного теплоснабжения

| Наименование параметров | Обозначение, размерность | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ТК Мурино» | ООО "Новая водная ассоциация" | Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | Котельная ООО «Энергия» | Котельная №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 269,50 | 17,47 | 46,26 | 2,578 | 0,733 | 35,95 | 113,714 |
| Переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла | С, руб./Гкал | 49,35 | 74,01 | 84,58 | 118,40 | 118,40 | 49,91 | 49,34 |
| Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети | К, руб./Гкал*км | 478,35 | 557,93 | 602,18 | 364,55 | 561,99 | 470,08 | 378,43 |
| Разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов | р, руб./Гкал | 916 | 962,43 | 1246,89 | 674,15 | 1117,06 | 916 | 916 |
| Радиус оптимального теплоснабжения | км | 1,129 | 1,504 | 1,490 | 1,307 | 1,233 | 1,115 | 1,655 |
| Предельный радиус действия тепловой сети | км | 2,801 | 2,028 | 3,281 | 1,819 | 2,669 | 1,754 | 5,032 |

- Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Раздел 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.

  - Раздел 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В связи с подключением объектов жилого и социального строительства на территории участков 1, 3, 5, 6, 8 и 11 необходимо будет выполнить строительство тепловых сетей отопления и ГВС.

В таблице 70 представлены мероприятия АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области (МО «Муринское городское поселение»)», выполнение которых позволит обеспечить техническую возможность подключения новых потребителей. Общая стоимость инвестиций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в строительство новых тепловых сетей на период 2019-2024 гг. составляет 332 074,1 тыс. руб. с НДС.

Таблица 70. Мероприятия АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по подключению потребителей

| № п/п | Перспективный потребитель | Наименование мероприятия | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Год строительства | Вид прокладки тепловой сети | Тепло-изоляционный материал | Источник финансирования | Затраты с НДС, тыс. руб., т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел РФ», Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Лесная, д.2 | Строительство теплового ввода от ТК-4 р/с Медвежий стан до границ подключаемого объекта | 900 | 80 | 2020-2022 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | плата за подключение | 0,00 | 4834,54 | 1301,61 | 1301,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ЖСК Охтинский Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, уч. 31/1, кадастровый № 47:07:0712012:61 | Строительство ввода от предполагаемой точки врезки до границ земельного участка подключаемого объекта | 300 | 200 | 2020-2024 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | плата за подключение | 0,00 | 5664,41 | 762,52 | 762,52 | 762,52 | 762,52 |
| 3 | Ледовый комплекс, ООО, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная (кад. № 47:07:0712018:193) | Строительство тепловой сети от предполагаемой точки врезки (ТК-4 р/с Медвежий стан) до рассматриваемого объекта | 1300 | 250 | 2020-2023 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | плата за подключение | 0,00 | 20208,68 | 3627,20 | 3627,20 | 3627,20 | 0,00 |
| 4 | ООО "Романтика", Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:72 | Строительство участка тепловой сети от ТК-2 р/с Ручьи с устройством тепловых камер до границ рассматриваемого объекта | 600 | 200 | 2019-2020 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | плата за подключение | 7105,36 | 3825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ЖСК Муринское-1 | Строительство участка тепловой сети от ТК-2 р/с Ручьи с устройством тепловых камер до границ рассматриваемого объекта | 160 | 125 | 2019-2020 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | плата за подключение | 5785,19 | 3115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 160 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей от новой котельной №2 и от котельной ООО «ТК «Мурино» необходимо будет выполнить строительство тепловых сетей общей протяженностью 2,962 и 2,0 км соответственно (двухтрубная система). Источником финансирования будет являться плата за подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей от строящейся котельной ООО «Энергия» будет выполнено строительство 0,551 км тепловых сетей (двухтрубная система).

  - Раздел 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не требуется.

  - Раздел 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения планируется выполнить восстановление сетей ГВС в д.Лаврики общей протяженностью 569 м (прокладка 4-х трубной системы теплоснабжения).

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» планирует в 2019-2022 году провести мероприятия по Строительство выпусков со дна камер в ливневую канализацию.

  - Раздел 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Планомерная замена изношенных и аварийных участков тепловых сетей от котельных позволит с высоким коэффициентом надежности обеспечивать потребителей тепловой энергией.

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей ТЭЦ–21 предлагается:

- выполнить реконструкцию (замену) подающего теплопровода диаметром 80 мм участка распределительной сети «Оборонная 2» на вводе от ТК-8 (вправо) до пдв. ул. Оборонная 2, 4, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Обеспечение поставок тепловой энергии потребителям при отказах участков тепловых сетей осуществляется по существующим магистральным и распределительным сетям. Строительство новых тепловых сетей не предусматривается.

  - Раздел 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В таблице 71 представлены мероприятия из АО «Теплосеть Санкт-Петербурга на период 2019-2024 гг. на территории Ленинградской области (МО «Муринское городское поселение»)», выполнение которых обеспечить увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей, в целях подключения новых потребителей. Общая величина инвестиций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра составляет 269 314,8 тыс. руб. с НДС.

Таблица 71. Мероприятия АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Источник финансирования | Затраты с НДС, тыс. руб., т.ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Реконструкция участка р/с Медвежий стан от ТК-13 т/м Ново-Девяткино | до границ работ 2017 года | 140 | 2020-2024 | 250 | 400 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | амортизация, прибыль | 1185,1 | 1185,1 | 1185,1 | 1185,1 | 1185,1 |
| 2 | Реконструкция участка р/с Медвежий стан от ТК-1 | до предполагаемой врезки | 350 | 2020-2024 | 250 | 300 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | амортизация, прибыль | 2033,4 | 2033,4 | 2033,4 | 2033,4 | 2033,4 |
| 3 | Реконструкция головного участка т/м Ново-Девяткино от границы раздела с ТЭЦ-21 | в сторону УТ-1 | 1400 | 2020-2023 | 700 | 800 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | амортизация, прибыль | 32287,2 | 32287,2 | 32287,2 | 32287,2 | 0,0 |
| 4 | Реконструкция участка т/м Ново-Девяткино от УТ-1 | до ТК-2 | 500 | 2020-2023 | 700 | 800 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | амортизация, прибыль | 11531,1 | 11531,1 | 11531,1 | 11531,1 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция участка т/м Ново-Девяткино от ТК-5 | до ТК-6 | 690 | 2020-2023 | 500 | 700 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | амортизация, прибыль | 13839,7 | 13839,7 | 13839,7 | 13839,7 | 0,0 |
| 6 | Реконструкция головного участка р/с Медвежий стан от ТК-13 т/м Ново-Девяткино | В сторону ТК-1 | 170 | 2020-2023 | 250 | 400 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | амортизация, прибыль | 1798,8 | 1798,8 | 1798,8 | 1798,8 | 0,0 |
| 7 | Реконструкция участка р/с Медвежий стан от ТК-1 | До ТК-4 | 530 | 2020-2023 | 250 | 300 | Подземный -канальный, бесканальный | ППУ, МВ | амортизация, прибыль | 3848,9 | 3848,9 | 3848,9 | 3848,9 | 0,0 |

  - Раздел 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Планомерная замена ветхих участков тепловых сетей позволит на высоком уровне сохранить показатели надежности теплоснабжения потребителей.

Перечень участков тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлен в таблице 72.

Таблица 72. Перечень участков трубопроводов тепловых сетей АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", выработавших эксплуатационный ресурс

| Административный район | т/м, р/с | Наименование р/с, т/м | Узел начала | Узел конца | Ду,мм | L м трассы | Тип прокладки | Вид изоляции | Протяженность ГВС м трассы | Ду, ГВС | L п.м труб | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан | ТК-2 | гр.раздела 1 | 80 | 1 | бесканальная | АПБ |  |  | 2 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан | гр.раздела 1 | ИТП Оборонная, 24 | 80 | 12 | канальная | АПБ |  |  | 24 | 1994 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан |  |  | 80 | 28 | бесканальная | АПБ |  |  | 56 | 1994 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан |  |  | 80 | 8 | канальная | АПБ |  |  | 16 | 1994 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан |  |  | 80 | 7 | бесканальная | АПБ |  |  | 14 | 1994 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан |  |  | 80 | 8 | канальная | АПБ |  |  | 16 | 1994 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан |  |  | 80 | 4 | подвал | АПБ |  |  | 8 | 1994 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан | ТК-4 | гр.раздела 1 | 150 | 1,6 | канальная | АПБ |  |  | 3,2 | 1974 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан | УВСЗ-1 | пдв. Оборонная, 26_1 | 150 | 2 | подвал | АПБ |  |  | 4 | 1997 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан | пдв. Оборонная, 26_1 | ИТП Оборонная, 26_1 | 80 | 3 | подвал | АПБ |  |  | 6 | 1997 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан | пдв. Оборонная, 26_1 | пдв. Оборонная, 26_2 | 125 | 71,3 | подвал | АПБ |  |  | 142,6 | 1997 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан | пдв. Оборонная, 26_2 | ИТП Оборонная, 26_2 | 80 | 3 | подвал | АПБ |  |  | 6 | 1997 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан | пдв. Оборонная, 26_2 | пдв. Оборонная, 26_3 | 125 | 32,8 | подвал | АПБ |  |  | 65,6 | 1997 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан | пдв. Оборонная, 26_3 | ИТП Оборонная, 26_3 | 80 | 4 | подвал | АПБ |  |  | 8 | 1997 |
| Мурино | ввод | р/с Медвежий стан | пдв. Оборонная, 26_3 | УВСЗ-2 | 125 | 3,4 | подвал | АПБ |  |  | 6,8 | 1997 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 1 | ТК-4 | ИТП Оборонная, 8 | 80 | 12 | бесканальная | АПБ |  |  | 24 | 1984 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 1 |  |  | 80 | 1,6 | подвал | АПБ |  |  | 3,2 | 1984 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 1 |  |  | 70 | 2 | подвал | АПБ |  |  | 4 | 1984 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 1 |  |  | 80 | 0,3 | подвал | АПБ |  |  | 0,6 | 1984 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 1 |  |  | 80 | 4 | подвал | АПБ |  |  | 8 | 1984 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | врезка 1 | ИТП ВНС | 50 | 12 | бесканальная | АПБ |  |  | 24 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 |  |  | 50 | 2 | подвал | АПБ |  |  | 4 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | АК-2 | ИТП Оборонная, 25-27 | 50 | 21 | бесканальная | АПБ |  |  | 42 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 |  |  | 50 | 3,55 | подвал | АПБ |  |  | 7,1 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | врезка 1 | АК-1 | 50 | 2 | бесканальная | АПБ |  |  | 4 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | АК-1 | ИТП Оборонная, 21 | 50 | 3 | бесканальная | АПБ |  |  | 6 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 |  |  | 50 | 3,55 | подвал | АПБ |  |  | 7,1 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | АК-2 | ИТП Оборонная, 23 б | 50 | 29,5 | бесканальная | АПБ |  |  | 59 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 |  |  | 50 | 3,55 | подвал | АПБ |  |  | 7,1 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | АК-2 | АК-3 | 70 | 9 | канальная | АПБ |  |  | 18 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | АК-3 | ИТП Оборонная, 23а | 50 | 5,3 | бесканальная | АПБ |  |  | 10,6 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 |  |  | 50 | 3,55 | подвал | АПБ |  |  | 7,1 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | АК-3 | врезка 2 | 70 | 16,5 | канальная | АПБ |  |  | 33 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 |  |  | 70 | 22 | бесканальная | АПБ |  |  | 44 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | врезка 2 | АК-5 | 70 | 22,5 | бесканальная | АПБ |  |  | 45 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | АК-5 | ИТП Оборонная, 17 | 50 | 10 | бесканальная | АПБ |  |  | 20 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 |  |  | 50 | 3,55 | подвал | АПБ |  |  | 7,1 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | врезка 2 | АК-4 | 50 | 2,5 | бесканальная | АПБ |  |  | 5 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | АК-4 | ИТП Оборонная, 19 | 50 | 13 | бесканальная | АПБ |  |  | 26 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 |  |  | 50 | 3,55 | подвал | АПБ |  |  | 7,1 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | АК-5 | ИТП Оборонная, 13-15 | 50 | 26 | бесканальная | АПБ |  |  | 52 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 |  |  | 50 | 3,5 | подвал | АПБ |  |  | 7 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | ТК-8 | ИТП Оборонная, 4 | 80 | 10 | бесканальная | АПБ |  |  | 20 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 |  |  | 80 | 3,5 | подвал | АПБ |  |  | 7 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Оборонная 2 | ТК-8 | ИТП Оборонная, 6 | 80 | 56 | бесканальная | АПБ |  |  | 112 | 1985 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-1 | АК-2 | 150 | 1,53 | канальная | АПБ | 1,53 | 125/50 | 6,12 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | АК-5 | гр.раздела 2 | 25 | 3 | бесканальная | АПБ |  |  | 6 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | врезка к зданию котельной | котельная | 100 |  | канальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | врезка к зданию котельной | ТК-12 | 150 |  | канальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-12 | врезка к КТП | 150 |  | канальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | врезка к КТП | КТП | 150 |  | канальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | врезка к КТП | врезка к ТК-14 | 150 |  | канальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | врезка к ТК-14 | ТК-14 | 65 |  | бесканальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-14 | Теплица | 65 |  | бесканальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | врезка к ТК-14 | ТК-13 | 150 |  | канальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-13 | ПРМ | 150 |  | канальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная |  |  | 65 |  | канальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-14 | Караул | 40 |  | бесканальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-13 | врезка к ГСМ, Бокс | 100 |  | канальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | врезка к ГСМ, Бокс | ГСМ | 100 |  | канальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | врезка к ГСМ, Бокс | БОКС | 100 |  | канальная | АПБ |  |  | 0 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-1 | ТК-7 | 150 | 129 | канальная | ППУ | 129 | 125/50 | 516 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-7 | ТК-8 | 100 | 65 | канальная | ППУ | 65 | 125/125 | 260 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-8 | ТК-10 | 100 | 72 | канальная | АПБ | 72 | 80/50 | 288 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-10 | ТК-11 | 100 | 71 | канальная | АПБ |  |  | 142 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-11 | гр.раздела 2 | 80 | 5 | канальная | АПБ |  |  | 10 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-7 | гр.раздела 3 | 80 | 3 | канальная | ППУ |  |  | 6 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-8 | врезка к д.55 ул.Оборонная | 100 | 19 | канальная | ППУ | 19 | 100/50 | 76 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная |  |  | 150 | 10 | канальная | АПБ | 10 | 100/50 | 40 | 1960 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная |  |  | 150 | 37 | подвал | другая | 37 | 100/50 | 148 | 1960 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | врезка к д.55 ул.Оборонная | пдв. Оборонная,55 | 65 | 4 | подвал | другая | 4 | 50/50 | 16 | 1960 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-10 | гр.раздела | 80 | 50 | бесканальная | АПБ |  |  | 100 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | ТК-10 | баня | 65 | 18 | канальная | АПБ | 18 | 80/50 | 72 | 1993 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | врезка к д.55 ул.Оборонная | врезка к д.53 ул.Оборонная | 150 | 25 | подвал | другая | 25 | 50/50 | 100 | 1960 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная |  |  | 100 | 44 | канальная | другая | 44 | 50/50 | 176 | 1960 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная | врезка к д.53 ул.Оборонная | пдв. Оборонная,53 | 80 | 10 | канальная | другая | 10 | 50/50 | 40 | 1960 |
| Мурино | ввод | р/с Центральная |  |  | 80 | 36 | подвал | другая | 36 | 50/50 | 144 | 1960 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан | ТК-13 | ТК-1 | 250 | 10,47 | бесканальная | АПБ |  |  | 20,94 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 4 | канальная | АПБ |  |  | 8 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 54,51 | бесканальная | АПБ |  |  | 109,02 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 12,99 | бесканальная | АПБ |  |  | 25,98 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 4 | канальная | АПБ |  |  | 8 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 14,3 | бесканальная | АПБ |  |  | 28,6 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан | ТК-2 | ТК-3 | 250 | 3,3 | бесканальная | АПБ |  |  | 6,6 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 24,44 | бесканальная | АПБ |  |  | 48,88 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 4 | канальная | АПБ |  |  | 8 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 2 | бесканальная | АПБ |  |  | 4 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 8 | канальная | АПБ |  |  | 16 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 126 | бесканальная | АПБ |  |  | 252 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 4 | канальная | АПБ |  |  | 8 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Медвежий стан |  |  | 250 | 90 | бесканальная | АПБ |  |  | 180 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Оборонная 1 | ТК-3 | гр.раздела 1 | 150 | 1 | бесканальная | АПБ |  |  | 2 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Оборонная 1 | ТК-3 | ТК-4 | 100 | 37 | канальная | АПБ |  |  | 74 | 1984 |
| Мурино | р/с | р/с Оборонная 1 | ТК-4 | ТК-5 | 100 | 35 | канальная | АПБ |  |  | 70 | 1984 |
| Мурино | р/с | р/с Оборонная 2 | ТК-3 | гр.раздела 1 | 150 | 1,4 | бесканальная | АПБ |  |  | 2,8 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Оборонная 2 | ТК-7 | ТК-8 | 150 | 3,5 | бесканальная | АПБ |  |  | 7 | 1984 |
| Мурино | р/с | р/с Центральная | ТК-4 | гр.раздела 1 | 200 | 1,6 | канальная | АПБ |  |  | 3,2 | 1974 |
| Мурино | р/с | р/с Центральная | Пр.1 | УС-1 | 200 | 171 | надземная | МВ |  |  | 342 | 1993 |
| Мурино | р/с | р/с Центральная | УС-1 | УВ-1 | 200 | 21,3 | надземная | МВ |  |  | 42,6 | 1993 |
| Мурино | р/с | р/с Центральная | Пр.2 | ЦТП Оборонная, 51 | 200 | 57,5 | канальная | АПБ |  |  | 115 | 1993 |
| Мурино | р/с | р/с Центральная | ЦТП Оборонная, 51 | ТК-1 | 200 | 20 | канальная | АПБ | 12,35 | 150/80 | 64,7 | 1993 |

  - Раздел 8. Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с требованиями Федеральных Законов № 190-ФЗ и № 417-ФЗ к 01.01.2022 г. все потребители МО «Муринское городское поселение» с открытой схемой подлежат переводу на закрытую схему ГВС. Предложения по переводу ГВС с открытой на закрытую схему приведены в главе 9.

  - Раздел 9. Строительство и реконструкция насосных станций

Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергией строительства и реконструкции насосных станций не требуется.

- Книга 9. Приложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с требованиями Федеральных Законов № 190-ФЗ и № 417-ФЗ подлежат переводу к 01.01.2022 г. на закрытую схему горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя, потребители, подключенные к тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1».

Для организации закрытой схемы ГВС необходимо:

- установить на вводах 17 зданий индивидуальные автоматизированные тепловые пункты (ИТП) с теплообменниками ГВС;

- обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением по 1-й категории надежности;

- во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, выполнить замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные;

- реконструировать систему водоподготовки на Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»

В рамках настоящей актуализации Схемы теплоснабжения выполнена оценка затрат на мероприятия по ИТП. При этом, для определения объемов инвестиций в реализацию перевода на закрытую схему ГВС потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям, выполнено следующее:

1. Выделены потребители, подключенные по открытой схеме непосредственно к тепловым сетям, а также количество индивидуальных тепловых пунктов в каждом здании.

2. Определены тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, тип и типоразмер ИТП.

3. По суммарной тепловой нагрузке определены финансовые потребности на установку автоматизированных тепловых пунктов с теплообменным оборудованием ГВС.

Перечень индивидуальных тепловых пунктов, подлежащих переводу на закрытую схему ГВС и потребности в инвестициях представлены в таблице 73. Суммарные финансовые потребности для поселения составляют 82,1 млн. рублей в ценах 2020 г.

Таблица 73. Необходимые финансовые затраты на перевод потребителей МО «Муринское городское поселение» на закрытую схему ГВС

| № | Адрес | Назначение | Всего, Гкал/ч | ГВСmax, Гкал/ч | Тип ИТП | Стоимость, млн руб. | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборонная ул., 10 | МКД | 0,503 | 0,240 | 1 | 3,9 | 2020-2022 |
| 2 | Оборонная ул., 12 | МКД | 0,567 | 0,251 | 1 | 4,3 | 2020-2022 |
| 3 | Оборонная ул., 14 | МКД | 0,705 | 0,243 | 1 | 5,1 | 2020-2022 |
| 4 | Оборонная ул., 16 | детский сад | 0,553 | 0,123 | 1 | 4,2 | 2020-2022 |
| 5 | Оборонная ул., 18 | МКД | 0,610 | 0,249 | 1 | 4,6 | 2020-2022 |
| 6 | Оборонная ул., 2 | МКД | 0,562 | 0,260 | 1 | 4,3 | 2020-2022 |
| 7 | Оборонная ул., 2 1 | магазин | 0,184 | 0,019 | 1 | 2,2 | 2020-2022 |
| 8 | Оборонная ул., 20 | МКД | 0,602 | 0,249 | 1 | 4,6 | 2020-2022 |
| 9 | Оборонная ул., 22 | МКД | 0,584 | 0,249 | 1 | 4,5 | 2020-2022 |
| 10 | Оборонная ул., 24 | МКД | 0,707 | 0,339 | 1 | 5,1 | 2020-2022 |
| 11 | Оборонная ул., 26 | МКД | 2,340 | 1,050 | 1 | 15,5 | 2020-2022 |
| 12 | Оборонная ул., 36 | МКД | 0,631 | 0,296 | 1 | 4,8 | 2020-2022 |
| 13 | Оборонная ул., 4 | МКД | 0,454 | 0,210 | 1 | 3,5 | 2020-2022 |
| 14 | Оборонная ул., 53 | МКД | 0,336 | 0,179 | 2 | 4,0 | 2020-2022 |
| 15 | Оборонная ул., 55 | МКД | 0,336 | 0,181 | 2 | 4,0 | 2020-2022 |
| 16 | Оборонная ул., 6 | МКД | 0,524 | 0,251 | 1 | 4,0 | 2020-2022 |
| 17 | Оборонная ул., 8 | МКД | 0,464 | 0,217 | 1 | 3,6 | 2020-2022 |
|  | Всего |  | 10,662 | 4,606 |  | 82,1 |  |
| Примечания: 1. Источник теплоснабжения – Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1». 2. Принятые для расчета стоимостей типы оборудуемых ИТП (в зависимости от схем подключения систем отопления / ГВС): 1 – зависимая с насосным смешением / закрытая 2-х ступенчатая - – зависимая с насосным смешением / закрытая 1-но ступенчатая |  |  |  |  |  |  |  |

- Книга 10. Перспективные топливные балансы

  - Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории МО «Муринское городское поселение».

Расчет по источникам тепловой энергии перспективных топливных балансов представлен в таблице 74.

Таблица 74. Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов для котельных муниципального образования

| Наименование | Ед. измер. | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2034 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 464 799,20 | 555 019,62 | 589 690,34 | 642 813,11 | 642 813,11 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | 71,14 | 88,99 | 95,21 | 108,12 | 108,12 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | 0 | 5,34 | 5,67 | 6,00 | 6,00 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | 58,55 | 75,40 | 80,90 | 92,01 | 92,01 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 10 965,96 | 13 717,31 | 14 675,99 | 16 666,33 | 16 666,33 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 0,00 | 823,61 | 873,64 | 925,49 | 925,49 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 9 024,17 | 11 622,84 | 12 470,10 | 14 181,80 | 14 181,80 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 9 476,29 | 11 853,88 | 12 682,33 | 14 402,29 | 14 402,29 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 0,00 | 711,72 | 754,96 | 799,77 | 799,77 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 7 798,28 | 10 043,94 | 10 776,10 | 12 255,27 | 12 255,27 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 48 386 797,00 | 61 394 703,00 | 66 244 609,07 | 73 995 155,17 | 73 995 155,17 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | 41 813 685,62 | 53 054 530,76 | 57 245 600,65 | 63 943 272,70 | 63 943 272,70 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 29 877,95 | 53 158,11 | 53 158,11 | 53 158,11 | 53 158,11 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | 15,896 | 20,596 | 20,596 | 20,596 | 20,596 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | 4,694 | 4,694 | 4,694 | 4,694 | 4,694 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,165 | 9,165 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 157,19 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | 135,84 | 135,04 | 135,04 | 135,04 | 135,04 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 2498,69 | 3218,33 | 3218,33 | 3218,33 | 3218,33 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 737,85 | 733,48 | 733,48 | 733,48 | 733,48 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 1490,00 | 1481,19 | 1481,19 | 1432,12 | 1432,12 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 2159,36 | 2781,27 | 2781,27 | 2781,27 | 2781,27 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 637,65 | 633,88 | 633,88 | 633,88 | 633,88 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 1287,66 | 1280,04 | 1280,04 | 1237,64 | 1237,64 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 4696514,96 | 8306486,69 | 8306486,69 | 8306486,7 | 8306486,69 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | 4058716,63 | 7178445,29 | 7178445,29 | 7178445,3 | 7178445,29 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 47788,78 | 47788,78 | 47788,78 | 47788,78 | 47788,78 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 154,91 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | 133,87 | 134,90 | 134,90 | 134,90 | 134,90 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 3965,70 | 3996,16 | 3996,16 | 3996,16 | 3996,16 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 1409,68 | 1420,51 | 1420,51 | 1420,51 | 1420,51 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 1884,25 | 1898,72 | 1898,72 | 1898,72 | 1898,72 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 3427,14 | 3453,47 | 3453,47 | 3453,47 | 3453,47 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 1218,24 | 1227,60 | 1227,60 | 1227,60 | 1227,60 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 1628,36 | 1640,87 | 1640,87 | 1640,87 | 1640,87 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 7402959,29 | 7459827,93 | 7459827,93 | 7459827,9 | 7459827,93 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | 6397619,14 | 6446764,88 | 6446764,88 | 6446764,9 | 6446764,88 |
| БМК Лаврики д.34 |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | 1,656 | 1,656 | 1,628 | 1,585 | 1,585 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 150,00 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | 129,63 | 129,63 | 129,63 | 129,63 | 129,63 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 147,45 | 147,45 | 147,45 | 147,45 | 147,45 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 248,40 | 248,40 | 244,20 | 237,75 | 237,75 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 334,44 | 334,44 | 334,44 | 334,44 | 334,44 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 214,67 | 214,67 | 211,04 | 205,46 | 205,46 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 655650 | 655650 | 655650 | 655650 | 655650 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | 566611,111 | 566611,111 | 566611,111 | 566611,11 | 566611,111 |
| Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 804,24 | 804,24 | 804,24 | 804,24 | 804,24 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | 0 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | 0,251 | 0,321 | 0,313 | 0,305 | 0,305 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 0,00 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 39,20 | 50,13 | 48,88 | 47,63 | 47,63 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 0,00 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 33,88 | 43,32 | 42,24 | 41,16 | 41,16 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 125598,161 | 125598,161 | 125598,161 | 125598,16 | 125598,161 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | 108541,62 | 108541,62 | 108541,62 | 108541,62 | 108541,62 |
| Котельная ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 39002 | 35761 | 54710 | 123667 | 167047 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | 17,131 | 17,791 | 22,661 | 42,857 | 54,277 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | 1,969 | 2,928 | 6,388 | 9,107 | 9,107 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | 6,85 | 7,12 | 9,06 | 17,14 | 21,71 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | 135,22 | 135,22 | 135,22 | 135,22 | 135,22 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 2680,49 | 2783,76 | 3545,77 | 6705,83 | 8492,72 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 308,09 | 458,14 | 999,53 | 1424,97 | 1424,97 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 1072,20 | 1113,50 | 1418,31 | 2682,33 | 3397,09 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 2316,47 | 2405,72 | 3064,24 | 5795,17 | 7339,39 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 266,25 | 395,93 | 863,79 | 1231,46 | 1231,46 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 926,59 | 962,29 | 1225,70 | 2318,07 | 2935,76 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 6102666,69 | 5595596,23 | 8560456,98 | 19350247 | 26137823,4 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | 5273909,48 | 4835700,45 | 7397925,78 | 16722436 | 22588242,5 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | - | - | - | 387089,92 | 387089,915 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | - | - | - | 113,714 | 113,714 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | - | - | - | 19,277 | 19,277 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | - | - | - | 45,49 | 45,49 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | - | - | - | 156,00 | 156,00 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | - | - | - | 134,81 | 134,81 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | - | - | - | 17739,38 | 17739,38 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | - | - | - | 3007,21 | 3007,21 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | - | - | - | 7095,75 | 7095,75 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | - | - | - | 15330,33 | 15330,33 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | - | - | - | 2598,83 | 2598,83 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | - | - | - | 6132,13 | 6132,13 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | - | - | - | 60386027 | 60386026,8 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | - | - | - | 52185455 | 52185455,2 |

  - Раздел 2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Нормативные запасы топлива для котельных формируются в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377.

В таблице 75 приведены результаты расчетов запасов резервного топлива по источникам Муринского городского поселения в натуральном выражении с 2020 по 2034 год.

Таблица 75. Результаты расчетов запасов топлива (ННЗТ)

| Источник | Размерность | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | тыс. т | 0,5327 | 0,5327 | 0,5327 | 0,5327 | 0,5327 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | тыс. т | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная ООО «ТК Мурино» | тыс. т | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| БМК Лаврики д.34 | тыс. т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | тыс. т | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №2 | тыс. т | 0,112 | 0,127 | 0,203 | 0,367 | 0,447 |
| Котельная ООО «Энергия» | тыс. т | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |

- Книга 11. Надежность теплоснабжения;

  - Раздел 1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Развитие системы централизованного теплоснабжения в соответствии с настоящей программой позволит повысить надежность централизованного теплоснабжения муниципального образования городское поселение и достигнуть верхний предел значения общего коэффициента надежности.

Таблица 76. Перспективные показатели надежности системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0,857 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,829 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1,000 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 0,971 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,471 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,943 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл | 1,000 |
|  |  | К оснащ | 1,000 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | К над | 0,884 |

  - Раздел 2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Значительных нарушений в подаче тепловой энергии в системах теплоснабжения сельского поселения не зафиксировано. Перспективные показатели представлены в таблице 76.

  - Раздел 3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, не изменятся. Перспективные показатели представлены в таблице 76.

  - Раздел 4.  Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Отклонений температуры теплоносителя и нарушения в подаче тепловой энергии не зафиксировано. Перспективные показатели представлены в таблице 76.

  - Раздел 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

    - Установка резервного оборудования

В настоящее время, источники тепловой энергии сельского поселения имеют достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения существующих потребителей в расчетном диапазоне температур. Поэтому, установка резервного оборудования на источниках не предусматривается.

    - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии

В связи с территориальным расположением источников тепловой энергии сельского поселения, организация совместной работы нескольких котельных не представляется возможной.

    - Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

В связи с территориальным расположением источников, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов не представляется возможным.

    - Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

    - Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

- Книга 12. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Раздел 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения сформированы с учётом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы теплоснабжения.

Коэффициент надежности и безотказной работы системы теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источников, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Общий объем инвестиций в мероприятия по источникам тепловой энергии в муниципальном образовании составит 1 322,013 млн. рублей.

Мероприятия модернизации системы теплоснабжения с величинами необходимых инвестиций представлены в таблицах 77-81.

Таблица 77. Затраты на строительство новых источников тепловой энергии

| Вид работы | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 (мощность 134,13 Гкал/ч) |  |  |
| Разработка рабочей документации в объеме технического задания | 468729,0 | 4,0-5,5 месяца |
| Комплектация необходимого оборудования и материалов блочно-модульной производственно-отопительной котельной |  |  |
| Объекты энергетического хозяйства, наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения, благоустройство территории | 34697,8 | 3,0-6,0 недели |
| Проектные и монтажные работы | 108760,2 | 4,0 месяца |
| Пусконаладочные и режимно-наладочные работы |  |  |
| ИТОГО: | 612187,0 |  |

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на участке 11 требуется модернизация тепломеханического оборудования котельной ООО «ТК «Мурино», с целью увеличения тепловой мощности до 47,756 Гкал/ч.

Таблица 78. Затраты на модернизацию котельной ООО «ТК «Мурино»

| Вид работы | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Модернизация котельной ООО «ТК «Мурино» (увеличение мощности на 18 Гкал/ч) |  |  |
| Разработка рабочей документации в объеме технического задания | 18679,5 | 2-3 месяца |
| Комплектация и поставка необходимого оборудования и материалов | 202806,0 | 3,0-6,0 недели |
| Монтажные, пусконаладочные и режимно-наладочные работы | 45 364,5 | 3,0 месяца |
| ИТОГО: | 266 850,0 |  |

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на участках 3, 5, 6 требуются ряд мероприятий по реконструкции Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» с целью снятия существующих ограничений:

- мероприятия по подключения новых абонентов к Ново-Девяткинской тепломагистрали:

- модернизация котельной низкого давления;

- установка бойлерной группы;

- обвязка трубопроводов сетевой воды, установка насосов.

Таблица 79. Затраты на реконструкцию Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» для подключения новых потребителей

| Вид работы | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение технической возможности для подключения новых потребителей к ТЭЦ-21 |  |  |
| Модернизация котельной низкого давления; Установка бойлерной группы; Обвязка трубопроводов сетевой воды, установка насосов. | 149 148,0 | 2019-2023 |
| ИТОГО: | 149 148,0 |  |

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на участке 1 ООО «Петербургтеплоэнерго» планирует установку дополнительного насоса тепловой сети.

Таблица 80. Затраты на техническое перевооружение котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Итого расходы, тыс. руб | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной в части установки дополнительного насоса тепловой сети | 2019-2022 | 4115,996 | 0 | 4115,996 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Покупка станции гидравлической МСА-20 с комплектом | 2020 | 1 426,369 | 0,000 | 1 426,369 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Строительство Энергоцентра для котельной | 2020-2022 | 114 273,333 | 0,000 | 5 000,000 | 60 940,000 | 48 333,333 |

Таблица 81. Затраты на реконструкцию котельной Северомуринская ГУП «ТЭК СПб»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Итого расходы, тыс. руб | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизации котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/1 | 2021-2024 | 86 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 27 000,0 | 28 000,0 | 29 000,0 |
| 2 | Модернизации котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №8 | 2022-2024 | 88 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 42 000,0 | 43 000,0 |

  - Раздел 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2020 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. N 916/пр.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Также учитывалась разница стоимости прокладки стальных трубопроводов и трубопроводов из композитных материалов по данным компании-производителя.

Расчет капитальных вложений в мероприятия по перекладке и строительству участков трубопроводов тепловых сетей приведен в таблице 82.

Таблица 82. Расчет капитальных вложений в строительство и реконструкцию тепловых сетей

| № | Наименование ТСО | Мероприятие | Источник финансирования | Срок реализации | Затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство теплового ввода от ТК-4 р/с Медвежий стан до границ подключаемого объекта | Плата за подключение | 2020-2022 | 7,4 |
| 2 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство ввода от предполагаемой точки врезки до границ земельного участка подключаемого объекта | Плата за подключение | 2020-2024 | 8,7 |
| 3 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство тепловой сети от предполагаемой точки врезки (ТК-4 р/с Медвежий стан) до рассматриваемого объекта | Плата за подключение | 2020-2023 | 31,1 |
| 4 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство участка тепловой сети от ТК-2 р/с Ручьи с устройством тепловых камер до границ рассматриваемого объекта | Плата за подключение | 2019-2020 | 10,9 |
| 5 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство участка тепловой сети от ТК-2 р/с Ручьи с устройством тепловых камер до границ рассматриваемого объекта | Плата за подключение | 2019-2020 | 8,9 |
| 6 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция участка р/с Медвежий стан от ТК-13 т/м Ново-Девяткино | Амортизация, прибыль | 2020-2024 | 5,9 |
| 7 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция участка р/с Медвежий стан от ТК-1 | Амортизация, прибыль | 2020-2024 | 10,2 |
| 8 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция головного участка т/м Ново-Девяткино от границы раздела с ТЭЦ-21 | Амортизация, прибыль | 2020-2023 | 129,1 |
| 9 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция участка т/м Ново-Девяткино от УТ-1 | Амортизация, прибыль | 2020-2023 | 46,1 |
| 10 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция участка т/м Ново-Девяткино от ТК-5 | Амортизация, прибыль | 2020-2023 | 55,4 |
| 11 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция головного участка р/с Медвежий стан от ТК-13 т/м Ново-Девяткино | Амортизация, прибыль | 2020-2023 | 7,2 |
| 12 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция участка р/с Медвежий стан от ТК-1 | Амортизация, прибыль | 2020-2023 | 15,4 |
| 13 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция сетей, выработавших эксплуатационный ресурс | Амортизация, прибыль | 2020-2025 | 40,6 |
| 14 | ООО "ТК "Мурино" | Строительство магистрали и отводов по схеме (ТК33-ТК32-ТК31-ТК34-ТК35-ТК36-ТК37-ТК38-ТК39-ТК40-ТК41-ТК42, ТК35-ТК43) (2962м.п. ду100-600) | Плата за подключение | 2018-2021 | 122,57 |
| 15 | ООО "ТК "Мурино" | Строительство тепловых сетей – Территория, ограниченная береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское городское поселение» (общественно-деловая застройка) 2285 м.п. ду 50-400 | Плата за подключение | 2018-2021 | 182 |
| 16 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 31 (ЖК "Виктория", к.2-8) | Плата за подключение | 2020 | 11 |
| 17 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 43 (ЖК "Территория") | Плата за подключение | 2020-2021 | 27,1 |
| 18 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 44 (ЖК "Vitamin") | Плата за подключение | 2020 | 13,1 |
| 19 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 46 (ЖК "Северная Палитра", к.1, 3-6) | Плата за подключение | 2018-2021 | 18,4 |
| 20 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 48 (ЖК "Три кита-3") | Плата за подключение | 2020 | 22,8 |
| 21 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 57 (ЖК "Десяткино 2.0") | Плата за подключение | 2021 | 16,6 |
| 22 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 104 (многоквар-тирный жилой дом) | Плата за подключение | 2020 | 14,8 |
| 23 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 115 (ЖК "Алфавит") | Плата за подключение | 2020 | 11,8 |
| 24 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 116 (ЖК "Материк" к.к.) | Плата за подключение | 2019-2020 | 14 |
| 25 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 117 (ЖК "Материк" к.к.) | Плата за подключение | 2021 | 20,3 |
| 26 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 118 (ЖК «ID Мурино») | Плата за подключение | 2020 | 19,7 |
| 27 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 34 (СОШ) | Плата за подключение | 2021 | 5,3 |
| 28 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 45 (СОШ) | Плата за подключение | 2020 | 5,3 |
| 29 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 52 (СОШ) | Плата за подключение | 2021-2022 | 2,8 |
| 30 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 58 (отделение полиции) | Плата за подключение | 2024 | 4 |
| 31 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 59 (пожарное депо) | Плата за подключение | 2024 | 4 |
| 32 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 60 (станция скорой помощи) | Плата за подключение | 2024 | 1,7 |
| 33 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 61 (спорткомплекс) | Плата за подключение | 2025 | 35,2 |
| 34 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 18 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2024 | не определена |
| 35 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 19 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2023 | не определена |
| 36 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 21 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2024 | не определена |
| 37 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 23 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2019 | не определена |
| 38 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 24 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2018 | не определена |
| 39 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 25 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2023 | не определена |
| 40 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 27 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2020 | не определена |
| 41 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 28 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2019 | не определена |
| 42 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 29 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2021 | не определена |
| 43 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 26 (СОШ) | Собственные средства | 2020 | не определена |
| 44 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 49(многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2024 | не определена |
| 45 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 05 (многоквартирные жилые дома) | Плата за подключение | 2021 | 26,7 |
| 46 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 07 (многоквартирные жилые дома) | Плата за подключение | 2021 | 28,2 |
| 47 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 06 (СОШ) | Плата за подключение | 2022 | 5,3 |
| 48 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство выпусков со дна камер в ливневую канализацию | Тариф на тепловую энергию | 2019-2020 | 4,97 |
| 49 | не определена | Строительство тепловых сетей – Мурино, Скандинавский проезд, 4 к.1 (ЖК "Эланд", 6 оч.) | Плата за подключение | 2017 | 2 |
| 50 | не определена | Строительство тепловых сетей – Мурино, Скандинавский проезд, 4 к.3,4 (ЖК "Эланд", 7, 8 оч.) | Плата за подключение | 2017 | 2,3 |
| 51 | не определена | Строительство тепловых сетей – Участок 30 (Частный медицинский центр) | Плата за подключение | 2018 | 0,1 |
| 52 | не определена | Строительство тепловых сетей – Мурино, в Лаврики шоссе, 42 (ЖК «Мурино») | Плата за подключение | 2018 | 0,2 |
| 53 | не определена | Строительство тепловых сетей – Участок 1 (Многофункциональный ТРК) | Плата за подключение | 2020 | 20,3 |
| 54 | не определена | Строительство тепловых сетей – Квартал 2 участок 255 (ДДУ на 280 мест) | Плата за подключение | 2021 | 0,5 |
| 55 | не определена | Строительство тепловых сетей – Участок 276 (СОШ на 825 мест) | Плата за подключение | 2022 | 1,4 |
| 56 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 3 (ДОУ, СОШ) | Плата за подключение | 2017-2023 | 121,3 |
| 57 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 5 (ДОУ, СОШ) | Плата за подключение | 2025-2028 | 121,6 |
| 58 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 6 (ДОУ, СОШ) | Плата за подключение | 2017-2025 | 147,1 |
| 59 | МАУ «Муниципальная управляющая компания» | Восстановление сетей горячего водоснабжения от БМК Лаврики д.34 | Тариф на тепловую энергию | 2020 | 8,9 |
| Итого по замене и строительству тепловых сетей |  |  |  |  | 1 732,42 |

Общий объем инвестиций в мероприятия по реконструкции и строительство тепловых сетей в муниципальном образовании составит 1 732,42 млн. рублей.

Таким образом, суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения муниципального образования, составят 3 054,524 млн. руб.

  - Раздел 3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надежности теплоснабжения и подключения строящихся объектов предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей предполагается из четырех основных групп источников: собственных средств теплоснабжающих организаций, амортизации, учетной в тарифах, платы за подключение и бюджетных средств.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей предполагаются за счет платы за подключение и собственных средств теплоснабжающих организаций (Таблица 82).

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации котельных (источников теплоснабжения) планируются за счет тарифов, устанавливаемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", в рамках реализации инвестиционных программ либо платы за подключение, а также за счет собственных средств теплоснабжающих организаций.

Финансирование расходов на строительство котельной и тепловых сетей ООО «Энергия» предполагается за счет собственных средств данной теплоснабжающей организации, что является оптимальным для потребителей тепловой энергии.

В качестве источника финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей также могут выступать средства, поступающие в составе соответствующих тарифов, утвержденных в целях реализации утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Использование собственных средств теплоснабжающими организациями не исключает возможного использования государственной поддержки развития системы теплоснабжения в Российской Федерации в виде бюджетных субсидий, субвенций и других форм государственной поддержки в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта.

Указанные в настоящей Схеме теплоснабжения предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей могут быть изменены заинтересованными лицами при условии недопущения негативных ценовых последствий для потребителей.

  - Раздел 4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Источниками финансирования мероприятий по реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения, являются плата за подключение потребителей, амортизация, учтённая в тарифе, а также собственные средства теплоснабжающих организаций.  Данные источники финансирования не оказывают влияния на размер тарифа на тепловую энергию для потребителей, что означает отсутствие тарифных последствий для потребителей.

- Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения.

Информация об индикаторах развития системы теплоснабжения представлена в таблице 83:

Таблица 83. Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ТК Мурино» | ООО "Новая водная ассоциация" | МАУ «Муниципальная управляющая компания» | ООО «Энергия» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 154,14 | 157,19 | 154,91 | 150,0 | 156,0 | 174,43 | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,354 | 3,65 | 3,30 | 2,83 | 2,92 | - | 7,33 |
| коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,105 | 0,165 | 0,184 | 0,179 | 0,071 | 0,030 | - |
| удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 1,354 | 3,65 | 3,30 | 2,83 | 2,92 | - | 7,33 |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 4,64 | 6 | 4,4 | 6 | 13 | 0 | 12,45 |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия.

  - Раздел 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Исходные данные для расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжающими организациями не предоставлены. Расчет тарифно-балансовых моделей не производился.

  - Раздел 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Исходные данные для расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжающими организациями не предоставлены. Расчет тарифно-балансовых моделей не производился.

  - Раздел 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ.

Прогнозная динамика тарифа на тепловую энергию на период с 2017 по 2034 гг. приведена в таблице 84 и отображена на рисунке 19.

Таблица 84. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию за период 2017 – 2034 гг.

| Период |  |  | Дефляторы, к предыдущему периоду, % | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" | ООО "ТК "Мурино" | ООО "Новая водная ассоциация" | МАУ «Муниципальная управляющая компания»» | ООО "Энергия" | ПАО "ТГК-1" | ГУП «ТЭК СПб» | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика изменения тарифа на тепловую энергию по прогнозу МЭР | 2018 | 1 пг | 1 | 1 812,57 | 1 898,90 | 2 136,43 | 1 921,12 | 2 467,57 | - | 1 162,36 | - | 348,88 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 1 871,72 | 1 955,39 | 2 200,53 | 2 054,11 | 2 608,15 | - | 1 197,04 | - | 348,88 |
|  | 2019 | 1 пг | 1 | 1 871,72 | 1 942,88 | 1 931,87 | 2 333,73 | 2 608,15 | - | 1 197,04 | 1 717,85 | 348,88 |
|  |  | 2пг | 1,02 | 1 933,59 | 1 965,32 | 1 960,85 | 2 356,56 | 2 637,09 | 1 855,22 | 1 243,50 | 1 745,09 | 348,88 |
|  | 2020 | 1 пг | 1 | 1 933,59 | 1 965,32 | 1 931,87 | 2 356,56 | 3 094,01 | 1 747,32 | 1 223,92 | 1 745,09 | 348,88 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2 026,63 | 2 003,49 | 1 960,85 | 2 470,60 | 3 192,34 | 1 747,32 | 1 223,92 | 1 955,84 | 353,61 |
|  | 2021 | 1 пг | 1 | 2026,63 | 2003,49 | 1960,85 | 2470,60 | 3192,34 | 1747,32 | 1223,92 | 1955,84 | 353,61 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2107,70 | 2083,63 | 2039,28 | 2569,42 | 3320,03 | 1817,21 | 1272,88 | 2034,07 | 367,75 |
|  | 2022 | 1 пг | 1 | 2107,70 | 2083,63 | 2039,28 | 2569,42 | 3320,03 | 1817,21 | 1272,88 | 2034,07 | 367,75 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2192,00 | 2166,97 | 2120,86 | 2672,20 | 3452,83 | 1889,90 | 1323,79 | 2115,44 | 382,46 |
|  | 2023 | 1 пг | 1 | 2192,00 | 2166,97 | 2120,86 | 2672,20 | 3452,83 | 1889,90 | 1323,79 | 2115,44 | 382,46 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2279,68 | 2253,65 | 2205,69 | 2779,09 | 3590,95 | 1965,50 | 1376,74 | 2200,05 | 397,76 |
|  | 2024 | 1 пг | 1 | 2279,68 | 2253,65 | 2205,69 | 2779,09 | 3590,95 | 1965,50 | 1376,74 | 2200,05 | 397,76 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2370,87 | 2343,80 | 2293,92 | 2890,25 | 3734,59 | 2044,12 | 1431,81 | 2288,06 | 413,67 |
|  | 2025 | 1 пг | 1 | 2370,87 | 2343,80 | 2293,92 | 2890,25 | 3734,59 | 2044,12 | 1431,81 | 2288,06 | 413,67 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2465,71 | 2437,55 | 2385,67 | 3005,86 | 3883,97 | 2125,88 | 1489,09 | 2379,58 | 430,22 |
|  | 2026 | 1 пг | 1 | 2465,71 | 2437,55 | 2385,67 | 3005,86 | 3883,97 | 2125,88 | 1489,09 | 2379,58 | 430,22 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2564,33 | 2535,05 | 2481,10 | 3126,10 | 4039,33 | 2210,92 | 1548,65 | 2474,76 | 447,43 |
|  | 2027 | 1 пг | 1 | 2564,33 | 2535,05 | 2481,10 | 3126,10 | 4039,33 | 2210,92 | 1548,65 | 2474,76 | 447,43 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2666,91 | 2636,46 | 2580,34 | 3251,14 | 4200,90 | 2299,35 | 1610,60 | 2573,75 | 465,33 |
|  | 2028 | 1 пг | 1 | 2666,91 | 2636,46 | 2580,34 | 3251,14 | 4200,90 | 2299,35 | 1610,60 | 2573,75 | 465,33 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2773,58 | 2741,91 | 2683,56 | 3381,19 | 4368,94 | 2391,33 | 1675,02 | 2676,70 | 483,94 |
|  | 2029 | 1 пг | 1 | 2773,58 | 2741,91 | 2683,56 | 3381,19 | 4368,94 | 2391,33 | 1675,02 | 2676,70 | 483,94 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2884,53 | 2851,59 | 2790,90 | 3516,43 | 4543,70 | 2486,98 | 1742,02 | 2783,77 | 503,30 |
|  | 2030 | 1 пг | 1 | 2884,53 | 2851,59 | 2790,90 | 3516,43 | 4543,70 | 2486,98 | 1742,02 | 2783,77 | 503,30 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2999,91 | 2965,65 | 2902,54 | 3657,09 | 4725,44 | 2586,46 | 1811,70 | 2895,12 | 523,43 |
|  | 2031 | 1 пг | 1 | 2999,91 | 2965,65 | 2902,54 | 3657,09 | 4725,44 | 2586,46 | 1811,70 | 2895,12 | 523,43 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 3119,90 | 3084,28 | 3018,64 | 3803,38 | 4914,46 | 2689,92 | 1884,17 | 3010,93 | 544,37 |
|  | 2032 | 1 пг | 1 | 3119,90 | 3084,28 | 3018,64 | 3803,38 | 4914,46 | 2689,92 | 1884,17 | 3010,93 | 544,37 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 3244,70 | 3207,65 | 3139,38 | 3955,51 | 5111,04 | 2797,52 | 1959,54 | 3131,36 | 566,14 |
|  | 2033 | 1 пг | 1 | 3244,70 | 3207,65 | 3139,38 | 3955,51 | 5111,04 | 2797,52 | 1959,54 | 3131,36 | 566,14 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 3374,49 | 3335,96 | 3264,96 | 4113,73 | 5315,48 | 2909,42 | 2037,92 | 3256,62 | 588,79 |
|  | 2034 | 1 пг | 1 | 3374,49 | 3335,96 | 3264,96 | 4113,73 | 5315,48 | 2909,42 | 2037,92 | 3256,62 | 588,79 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 3509,47 | 3469,40 | 3395,56 | 4278,28 | 5528,10 | 3025,79 | 2119,43 | 3386,88 | 612,34 |

Рисунок 19. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию по прогнозу МЭР

- Книга 15. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

  - Раздел 1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения сельского поселения

В настоящее время, на территории сельского поселения действует 7 источников тепловой энергии:

- Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»

- Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

- Котельная ООО «ТК Мурино»

- БМК Лаврики д.34

- Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания»

- Котельная ООО «Энергия»

- Котельная Северомуринская ГУП «ТЭК СПб».

- а также проходят тепловые сети от источника тепловой энергии – Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»:

- - тепломагистраль «Ново-Девяткино»;

- - тепломагистраль «Суздальская».

Зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения определены в п. 1.1.3.

  - Раздел 2. Расположение источников теплоснабжения

Расположение источников представлено в п. 1.1.3. настоящей схемы.

  - Раздел 3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения

Зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения определены в п. 1.1.3.

  - Раздел 4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения

Зоной действия источников тепловой энергии поселения являются 2 населенных пункта МО – г. Мурино и д. Лаврики.

  - Раздел 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Согласно Правилам организации теплоснабжения, в Российской Федерации утвержденных постановление Правительства РФ от 08.08.2012г.

№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критерия определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)	размер собственного капитала;

3)	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, определены единые теплоснабжающие организации муниципального образования Муринское городское поселение в своей зоне деятельности. Реестр единых теплоснабжающих организаций, представлен в таблице 85:

Таблица 85. Реестр единых теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне ЕТО в базовый период | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок 1.1 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| Участок 1.2 | Котельная №2 | Не установлено | Не установлено |
| Участок 1.3 | Котельная ООО «Энергия» | Котельная ООО «Энергия» | ООО «Энергия» |
| Участок 2 | Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» | МАУ «Муниципальная управляющая компания» | МАУ «Муниципальная управляющая компания» |
| Участок 3 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1) | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Участок 4 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |
| Участок 5 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1) | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Участок 6 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1) | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Участок 7 | Котельная Северомуринская ГУП «ТЭК СПб» | ГУП «ТЭК СПб» | ГУП «ТЭК СПб» |
| Участок 8 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1) | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Участок 9 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1) | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Участок 10 | Котельная ООО «ТК Мурино» | ООО «ТК Мурино» | ООО «ТК Мурино» |
| Участок 11 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1) | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |

- Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии приведен в таблице 86:

Таблица 86. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № | Организация | Мероприятие | Срок реализации | Источник инвестиций | Планируемый объем инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТК Мурино» | Строительство котельной №2 | 2020 | Плата за подключение | 612 187,0 |
| 2 |  | Модернизация котельной | 2020 | Плата за подключение | 266 850,0 |
| 3 | ПАО «ТГК-1» | Модернизация котельной низкого давления; Установка бойлерной группы; Обвязка трубопроводов сетевой воды, установка насосов. | 2019 -2023 | Плата за подключение | 149 148,0 |
| 4 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | Техническое перевооружение котельной в части установки дополнительного насоса тепловой сети | 2019-2022 | ТСО | 4 128,81 |
| 5 | ООО «Петербургтеплоэнерго | Покупка станции гидравлической МСА-20 с комплектом | 2020 | ТСО | 1 426,369 |
| 6 | ООО «Петербургтеплоэнерго | Строительство Энергоцентра для котельной | 2020-2022 | ТСО | 114 273,333 |
| 7 | ГУП «ТЭК СПб» | Модернизации котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/1 | 2021-2024 | ТСО | 86 000,0 |
| 8 | ГУП «ТЭК СПб» | Модернизации котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №8 | 2022-2024 | ТСО | 88 000,0 |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 87:

Таблица 87. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № | Мероприятие | Срок реализации | Источник инвестиций | Планируемый объем инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителей АО «Теплосеть СПб» | 2019-2024г | Плата за подключение | 332 100,0 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей для подключения потребителей АО «Теплосеть СПб» | 2019-2024г | Амортизация, прибыль | 269 300,0 |
| 3 | Реконструкция сетей, выработавших эксплуатационный ресурс АО «Теплосеть СПб» | 2019-2025г | Амортизация, прибыль | 40 600,0 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителей ООО «Петербургтеплоэнерго» | 2019-2024г | Плата за подключение | 266 870,0 |
| 3 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителей ООО «Энергия» | 2019 -2023 | Собственные средства | 0,0 |
| 4 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителей ООО «ТК Мурино» | 2019-2022 | Плата за подключение | 304 570,0 |
| 5 | Строительство выпусков со дна камер в ливневую канализацию ООО «Петербургтеплоэнерго» | 2019-2020 | ТСО | 4 970,0 |

- Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

| № замечания | Глава, раздел актуализированной схемы теплоснабжения | Содержание замечания (предложения) | Решение разработчика | Комментарий разработчика к непринятым предложениям | Учет в схеме теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | Книга 2 раздел 2.2 таблица 50 | Приросты нагрузок нового строительства не соответствуют направленным ранее исходным данным | Принято | - | Учтено в Книге 2 раздел 2.2. таблица 50 |
| 2. | Книга 10 раздел 1 таблица 74 | Значения по перспективным балансам тепловой энергии не соответствуют представленным данным | Принято | - | Учтено в Книге 10 раздел 1 таблица 74 |
| 3 | Книга 13 таблица 83 | Индикаторы развития системы не соответствуют представленным данным | Принято | - | Учтено в Книге 13 таблица 83 |
| 4 | Книга 12 раздел 2 таблица 82 | Расчет капитальных вложений в строительство и реконструкцию сетей не соответствует утверждённому значению стоимости подключения | Принято | - | Учтено в Книге 12 раздел 2 таблица 82 |
| 5 | Книга 12 раздел 2 таблица 80 | Расходы на техническое перевооружение котельной в части установки дополнительного насоса указаны неверно | Принято | - | Учтено в Книге 12 раздел 2 таблица 80 |
| 6 | Книга 2 раздел 2.2 таблица 50 | Объект капитального строительства на участке 49 ошибочно отнесен к зоне теплоснабжения ООО «Энергия» | Отказано | Вариант подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на участке 49 рассмотрен в книге 5 раздел 2 | Учтено в Книге 5 раздел 2 |
| ГУП «ТЭК СПб» |  |  |  |  |  |
| 7 | Книга 5 раздел 2 | Не учтено подключение ТПУ «Девяткино» к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на основе утвержденного ППТ | Отказано | Материалами по обоснованию проекта планировки и территории и проекта межевания территории в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Девяткино» обосновывается подключение ТПУ к системе теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от источника Северная ТЭЦ ПАО «ТГК-1» Решение о варианте подключения принято в соответствии с ч8 ст.23 190-ФЗ. | - |
| 8 | Книга 2 раздел 2.2 таблица 50 | Не учтены объекты подключаемые к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» | Принято | - | Учтено в Книге 2 раздел 2.2. таблица 50 |
| 9 | Книга 12 раздел 2 таблица 81 | Не учтены мероприятия по повышению эффективности котельной | Принято | Таблица 81 будет дополнена после предоставления информации о стоимости мероприятий | - |
| 10 | Книга 2 раздел 2.2, Книга 10 раздел 1, Книга 6, | Не отражена информация о котельной ГУП «ТЭК СПб» | Принято | Котельная Северомуринская осуществляет отпуск тепловой энергии на территории двух муниципальных образований. Из представленной информации не представляется возможным сформировать расчеты, относящиеся к системе теплоснабжения на территории МО «Муринское городское поселение». Информация о котельной ГУП «ТЭК СПб» будет включена в соответствующие разделы схемы теплоснабжения после направления дополнительных сведений | - |

- Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

В процессе актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» были внесены следующие изменения:

- Отражена информация о перспективной зоне теплоснабжения – территории ТПУ «Девяткино»;

- Определена теплоснабжающая организация, для подключения территории ТПУ «Девяткино»;

- .

За период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения на 2019 год, были выполнены следующие мероприятия:

- Подключение части заявителей к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго»;

- Подключение части заявителей к системе теплоснабжения АО «Теплосеть СПб»;

- Подключение части заявителей к системе теплоснабжения ООО «Энергия».